## úloha1
Ur = 50%
Ur = 100%

## tabulky
1. Zářivka se stmívatelným předřadníkem
Ur(V) | 10.6 | 9.73 | 8.78 | 7.83 | 6.79 | 5.71 | 4.7 | 3.7 | 2.69 | 1.89
U(V) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229
I(mA) | 163 | 161.7 | 149.3 | 134.5 | 118.5 | 101.8 | 85.9 | 71 | 57.26 | 48.7
P(W) | 36.8 | 36 | 33.4 | 29.8 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10.4 | 8
účiník | 0.98588 | 0.9722 | 0.9769 | 0.96752 | 0.95812 | 0.94371 | 0.91505 | 0.86106 | 0.79313 | 0.71734
E (lx)
2. Zářivky s elektronickým předřadníkem a s tlumivkou
Pracoviště 2 a 3 |  |  |  |  | U | I(mA) | P(W) | cos j1 | Ič | Ik | Xc | Cvyp(mikroF)
Zářivka 36W, tlumivka |  |  |  |  | 229 | 397 | 43 | 0.47298 | 187.7729 | 288.0681 | 794.9508 | 4.0041
Velikost proudu z vypočtených hodnot (P = konst.) |  |  |  |  | 229 | 197.6557 | 43 | 0.95 | xxx | xxx | xxx | xxx
Zářivka 36W, tlumivka + C (8mikroF) |  |  |  |  | 229 | 287 | 42 | -0.63905 | xxx | 580 | 397.8874 | 8
Zářivka 32W, elektronický předřadník |  |  |  |  | 229 | 147.9 | 33 | 0.97434 | xxx | xxx | xxx | xxx
Zářivka 32W, tlumivka |  |  |  |  | 229 | 447 | 38 | 0.37123 | 165.9389 | 360.5167 | 635.1994 | 5.0112 | nestabilní
Velikost proudu z vypočtených hodnot (P = konst.) |  |  |  |  | 229 | 174.6725 | 38 | 0.95 | xxx | xxx | xxx | xxx
Zářivka 32W, tlumivka + C(8mikroF) |  |  |  |  | 229 | 227 | 37 | -0.71177 | xxx |  |  |  | nestabilní
Zářivka 36W, elektronický předřadník |  |  |  |  | 229 | 148.6 | 34 | 0.99914 | xxx | xxx | xxx | xxx
3. Zářivky s elektronickým předřadníkem
Pracoviště 4 |  |  |  |  | U | I(mA) | P(W) | cos j1
Zářivka 2 x 24W, elektronický předřadník |  |  |  |  | 229 | 150.3 | 33 | 0.95878
4. Zářivka s elektronickým předřadníkem
Pracoviště 5 |  |  |  |  | U | I(mA) | P(W) | cos j1
Zářivka 54W, elektronický předřadník |  |  |  |  | 229 | 255 | 58 | 0.99324
6. Zářivka bez UV s tlumivkou
Pracoviště 7 |  |  |  |  | U | I(mA) | P(W) | cos j1 | Ič | Ik | Xc | Cvyp(mikroF)
Zářivka 16W, tlumivka |  |  |  |  | 229 | 311 | 23 | 0.32295 | 100.4367 | 261.3237 | 876.3078 | 3.6324
Velikost proudu z vypočtených hodnot (P = konst.) |  |  |  |  | 229 | 105.7228 | 23 | 0.95 | xxx | xxx | xxx | xxx
Zářivka 16W, tlumivka + C (4mikroF) |  |  |  |  | 229 | 106 | 23 | -0.94752 | xxx | 295 | 795.7747 | 4
6. LED
Pracoviště 8 |  |  |  |  | U | I(mA) | P(W) | cos j1
LED TUBE 16W |  |  |  |  | 229 | 103.2 | 20 | 0.84628
7. Zářivka TESLA s tlumivkou
Pracoviště 9 |  |  |  |  | U | I(mA) | P(W) | cos j1 | Ič | Ik | Xc | Cvyp(mikroF)
Zářivka 40W, tlumivka |  |  |  |  | 229 | 466 | 51 | 0.47791 | 222.7074 | 336.1374 | 681.2691 | 4.6723
Velikost proudu z vypočtených hodnot (P = konst.) |  |  |  |  | 229 | 234.4289 | 51 | 0.95 | xxx | xxx | xxx | xxx
Zářivka 16W, tlumivka + C (4mikroF) |  |  |  |  | 229 | 293 | 51 | -0.76009 | xxx | 591 | 397.8874 | 8
9. Sodíková výbojka 70W
Pracoviště 17
t(sek | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
U(V) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229
I(mA) | 1230 | 1220 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1010 | 1000 | 980
P(W)
10. Halogenidová výbojka 70W
Pracoviště 18
t(sek | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
U(V) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229
I(mA) | 166 | 206 | 323 | 361 | 358 | 355 | 354 | 354 | 354
P(W)
10. Bezelektrodová výbojka a LED svídidlo
Pracoviště 19 a 21 |  |  |  |  | U | I(mA) | P(W) | cos j
LED modul 23W |  |  |  |  | 228 | 112.8 | 22.6 | 0.87875
Bezeletrodová výbojka 70W |  |  |  |  | 228 | 313 | 70.5 | 0.98789