## Slide 1
ČSN 33 2000-4-41 edice 3
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
platnost od 1. 1. 2018
* všeobecná část *
aktualizace 08/2023

## Slide 2
Odborná způsobilost
* "Vyhláška 50", která ve své původní podobě platila od roku 1978, byla k 30. 6. 2022 zrušena
* nový zákon 250/2021 Sb. obsahuje i odbornou způsobilost pracovníků je součástí "Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti“ a „Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice“.
* Platnost nových zákonů a Vyhlášek je od 1. 7. 2022.
* vydaná Osvědčení před 1. 7. 2022 zůstávají v platnosti do doby povinného přezkoušení (3 roky)

## Slide 3
Platnost normy - OPND
1. Norma nahrazuje normu ČSN 34 10 10, která platila od 1. 1. 1966 do 31. 12. 1995, normu ČSN 33 2000-4-41, která platila od 1. 1. 1996 a normu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, která platí do 7. 7. 2020. Hlavním důvodem změn bylo používání chráničů.
2. Zařízení, která byla zhotovena podle staré normy 34 10 10 a 33 2000-4-41 se kontrolují podle těchto norem, nesmí však dojít k ohrožení osob (o tom zpravidla rozhoduje revizní technik).
3. Hlavní změny v nové normě (edice 2 x edice 3)
- používání chráničů v domácnostech i u světelných obvodů
- zvýšení proudu pro povinné používání chráničů v zásuvkových obvodech z 20 na 32 A včetně
- některé základní definice a dovolené hodnoty byly vypuštěny (mohou být uvedeny v jiných normách)

## Slide 4
https://www.pozary.cz
video

## Slide 5: Úraz elektrickým proudem
Úraz může způsobit proud protékající tělem nebo může vzniknout jako důsledek jiných nežádoucích účinků (popáleniny).
V současné době se klade stále větší důraz na ochranu před obloukem.
* při dotyku na živou část proti zemi
* při dotyku na dvě živé části různých potenciálů (polarity)
* při dotyku na neživou část, na které se při poruše může objevit napětí
Úraz může vzniknout

## Slide 6: Úraz elektrickým proudem
dvoupólový dotyk
dotyk živá část - zem
dotyk neživá část (průraz) - zem
průraz

## Slide 7: Vlivy na velikost proudu tělem
Rp1- první přechodový odpor
Rt- odpor těla
Rp2- druhý přechodový odpor
Rz- zemní odpor zdroje
Rst- zemní odpor stanoviště
Rv- odpor vedení
cesta proudu

## Slide 8: Impedance lidského těla
Impedance není konstantní a závisí na několika faktorech:
- velikost napětí, kmitočet
- doba průchodu proudu, plocha dotyku
- vlhkost a teplota kůže (pro vyšší napětí lze odpor kůže zanedbat)
Závislost odporu těla na velikosti napětí
- ruka - ruka, 50Hz, R - DC, Z - AC
- pravděpodobnost hodnot pro člověka udané v procentech
- elektrotechnické předpisy jsou vztaženy pro skupinu 5% (nejhorší případ)

## Slide 9: Účinky proudu na organismus
0,5 mA
10 mA
35 mA
70 mA
200 mA
350 ms
Bezpečný střídavý proud 3,5 mA

## Slide 10: Úraz elektrickým proudem
Zóna 1 - bez reakce - práh vnímání
Zóna 2 - obvykle bez zdravotních následků
Zóna 3 - možná svalová křeč, bez nebezpečí srdeční fibrilace
Mez L - doporučené maximální doby odpojení od zdroje
Zóna 4 - nebezpečí srdeční fibrilace, zástava srdce, možné vážné (smrtelné) následky

## Slide 11: Úraz elektrickým proudem
Zranitelná oblast pro srdce při zásahu elektrickým proudem  fibrilace srdečních komor.

## Slide 12: Úraz elektrickým proudem
Faktory ovlivňující úraz elektrickým proudem:
* druh proudu (střídavý, stejnosměrný)
* velikost proudu, který projde tělem (velikost proudu závisí mimo jiné i na přechodovém odporu  vliv prostředí (suchá dlaň, látka, mokro, vlhko))
* doba průchodu proudu
* pozice srdečního svalu v okamžiku dotyku
* psychický a fyzický stav člověka (úlek, alkohol, zdraví)
Kromě přímého úrazu elektrickým proudem může dojít i k dalšímu poranění:
* popáleniny
* pád z výšky
* …

## Slide 13: Úraz elektrickým obloukem
Z analýz vyplývá, že okolo 40% pracovních úrazů v elektrotechnice je zasažení pracovníka elektrickým obloukem
zdroj: http://www.controlengcesko.com
Účinky oblouku:
• radiačního záření ve formě EMI/RFI, infračerveného záření (a největší únik energie) viditelného světla (obloukový záblesk);
• teplo spojeného se změnou skupenství (narušení chemických vazeb, odpaření a ionizace materiálu v zóně výbuchu);
• adiabatické expanze (změna objemu bez výměny tepla s okolím)
 teplota obloukového výboje má „pouhých“ několik desítek tisíc stupňů Celsia
Důsledky:
* těžké popáleniny
* poškození zraku a sluchu
* poranění „střepinami“
* psychické trauma

## Slide 14: Úraz elektrickým obloukem
zdroj: http://www.zuboz.cz, video

## Slide 15: Názvosloví sítí a vodičů
Rozdělení sítí z pohledu použitelnosti a způsobu ochrany:
1. písmeno – uzemnění zdroje
I - uzel zdroje soustavy je izolován
T - uzel zdroje soustavy je uzemněn
2. písmeno – způsob ochrany neživých částí
T - zemněním (přímé spojení neživých částí se zemí)
N - nulování (přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě)
U soustavy TN se udávají ještě další písmena
3. písmeno - rozdělení středního vodiče
C - sloučení funkce ochranného a nulového vodiče (PEN)
S - rozdělení ochranného a nulového vodiče (PE a N)
C-S - v určité části rozvodu je střední vodič rozdělen
Možné sítě - IT, TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

## Slide 16: Základní pojmy
Části elektrického zařízení
Živá část - část elektrického zařízení, která je při normálním provozu trvale pod napětí, nebo jí prochází proud, ale při dotyku nedojde k úrazu elektrickým proudem (např. je malé napětí)
Neživá část - je vodivá část elektrického zařízení, která je za normálního provozu bez napětí, ale na které se v důsledku poruchy může objevit nebezpečné napětí (sporák, lednička, vařič, …)
Nebezpečná živá část - živá část, která podmínek může způsobit úraz (holý vodič nebo přípojnice s nízkým napětím, poškození základní izolace nebo neživá část v případě poruchy)

## Slide 17: Základní pojmy
* Dotykové napětí * napětí, které lze překlenout dotykem
* Krokové napětí * napětí, které lze překlenout krokem

## Slide 18: Meze střídavých napěťových pásem
jsou definována pro napětí do 1000 V a kmitočtu do 60 Hz a jsou považována za meze dovolených dotykových napětí pro normální prostory – 50V. V pásmu I (ELV) je OPND zajištěna velikostí napětí (za splnění daných podmínek) a velikost napětí omezena provozními podmínkami. V pásmu II (LV) je OPND zajištěna základní ochranou a ochranou při poruše
Pásmo (kategorie) | Jmenovitá napětí | 
 | uzemněné sítě | 
 | napětí mezi vodičem a zemí (V) | napětí mezi vodiči (V)
I malé napětí (ELV) | U  50 | U  50
II nízké napětí (LV) | 50 < U  600 | 50 < U  1 000

## Slide 19: Rozdělení prostorů podle stupně nebezpečí úrazu elektrickým proudem
1. Normální prostory
* prostory, které snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem (např. suchá prostředí)
2. Nebezpečné prostory
* prostory, které přechodně nebo trvale zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem ( např. vlhká prostředí)
3. Zvlášť nebezpečné prostory
* prostory, které výrazně zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem (např. mokrá, horká, chemicky agresivní prostředí)
V nové normě jsou definována prostředí (vlhké, mokré, horké, …) a jejich vliv na možné nebezpečí úrazu elektrický proudem. Tyto vlivy jsou vztaženy na vnitřní i venkovní prostředí. Nebezpečí úrazu nezvyšuje pouze charakter prostředí, kde se zařízení používá, ale i to, kdo zařízení používá.

## Slide 20: Bezpečná jmenovitá napětí
Prostory | Při dotyku částí | Nejvyšší bezpečná malá napětí živých částí (V) | 
 |  | střídavá | stejnosměrná
normální a nebezpečné | živých | 25 | 60
zvlášť nebezpečné | živých | - | -
V porovnání se starou normou došlo ke sjednocení podmínek pro normální a nebezpečné prostory. V praxi bylo často problematické rozhodnout o jaký prostor se jedná.
V prostorách zvlášť nebezpečných nelze použít ochranu malým napětím u živých částí.
V nové normě ČSN 34 2000-4-41 ed. 3 - vypuštěno

## Slide 21: Meze dovolených dotykových napětí, působících krátkodobě
Prostory | Nejvyšší dovolené dotykové napětí (V) | 
 | střídavá | stejnosměrná
normální a nebezpečné | 50 | 120
zvlášť nebezpečné | 12 | 25
Krátkodobé působení – působení v době, kdy je zařízení v poruše, než tato porucha bude odstraněna. |  | 
Tabulka je pouze informativní, další normy a oborové předpisy tyto hodnoty dále upravují (snižují). Pro v nové normě nejsou hodnoty uvedeny, jsou ale v příslušných normách pro dané rozvody.

## Slide 22: Základní pravidlo ochrany
Nebezpečné živé části nesmějí být přístupné (např. pomocí základní izolace) a přístupné vodivé části se nesmějí stát nebezpečnými živými částmi (např. při poruše)
K tomu nesmí dojít (převzato z mezinárodní normy):
- ani za normálních podmínek provozu elektrického zařízení
- ani za podmínek jedné poruchy
Výklad:
- nebezpečné živé části musí být uzavřeny krytem nebo pokryty alespoň základní izolací, aby se jich nemohl nikdo dotknout.
- neživé části a všechny vodivé části, kterých se lze dotknout, se nikdy nesmějí dostat pod napětí

## Slide 23: Základní pravidla ochrany před úrazem elektrickým proudem
1. Nebezpečné živé části nesmějí být za normálního (bezporuchového) provozu přístupné – základní ochrana
(ve staré normě ochrana živých částí)
2. Přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy (porušení jedné vrstvy izolace) – ochrana při poruše
(ve staré normě ochrana neživých částí)

## Slide 24: Uzemnění
Typy zemničů
* základový zemnič v betonu
* základový zemnič v půdě
* kovové elektrody uložené v zemi (dráty, pásky, tyče, … )
* kovové pláště a obaly
* ostatní kovové části uložené v zemi (náhodné zemniče)
Materiál strojených zemničů
* pozinkovaná nebo nepozinkovaná ocel
* měděné zemniče - výjimečně a krátkodobě, například pro měření
Ukládání strojených zemničů do půdy
* samostatné rýhy
* vedle kabelu nebo minimálně 10 cm pod kabel

## Slide 25: Rozdělení uzemnění
Podle funkce:
* pracovní -
* ochranné -
Podle zemničů:
* náhodné -
* strojené -
Strojené zemniče:
* tyčové (trubkové)
* páskové (drátové)
* deskové

## Slide 26: Třídy ochran elektrického zařízení
Žádné prostředky pro připojení ochranného vodiče – ochrana pouze nevodivým okolím nebo elektrickým oddělení.
 pro laiky - nesmí se v ČR používat
Prostředky pro připojení ochranného vodiče – spojení s ochranným vodičem soustavy
Základní + přídavná izolace nebo zesílená izolace – další ochranná opatření nejsou potřebná
Napájení ze zdroje malého bezpečného napětí – zdroj SELV

## Slide 27: Prostředky základní ochrany
- základní izolace
- přepážky a kryty
- zábrany
- ochrana polohou (umístěné mimo dosah)
- omezení napětí
- omezení ustáleného dotykového proudu a náboje
Ochranná opatření při poruše
Základní ochrana
+
- přídavná izolace
- ochranné pospojování
- ochranné stínění
- samočinné (automatické) odpojení od zdroje
- jednoduché oddělení

## Slide 28: Ochranná opatření podle ČSN
- jsou kombinacemi ochranných prostředků základní ochrany a ochrany při poruše, které zajišťují kompletní ochranu zařízení
Musí být sestavena z
- vhodné kombinace opatření základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše, nebo ze
- zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak i ochranu při poruše (zesílená izolace, elektrické oddělení)
Doplňková ochrana proudovým chráničem je definována jako součást ochranných opatření ke zvýšení bezpečnosti.

## Slide 29: Materiály
L.P. Sborníky přednášek
LPE Studijní materiály pro přezkoušení
Pavel Kaláb Bezpečnost v elektrotechnice
Jiří Sluka Základní změny ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
ČSN 33-2000-4-41 ed. 3
Michal Kříž Příručka pro zkoušky elektrotechniků