## Slide 1
ČSN 33 2000-4-41
edice 3
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
platnost od 1. 1. 2018
* normální podmínky – základní ochrana *
(ochrana před dotykem živých částí)

## Slide 2: Význam ochran
Prostředky základní ochrany - opakování
* základní izolace
* přepážky a kryty
* zábrany
* ochrana polohou (umístěním mimo dosah)
* omezení napětí
* omezení ustáleného dotykového proudu a náboje
* Nebezpečné živé části nesmí být přístupné dotyku
* Musí být účinné po celou dobu životnosti instalace
* Musí se brát v úvahu vnější vlivy v místě instalace – klimatické podmínky, přítomnost vody, mechanické namáhání, …

## Slide 3: Základní izolace
Princip a podmínky ochrany pro tuhé izolanty
* brání dotyku nebezpečných živých částí
* musí odolávat namáhání, které je vystavena při provozu a splňovat předepsané požadavky (izolační odpor)
* musí být pravidelně kontrolována (revize)
* barvy, nátěry, laky se za přiměřenou základní ochranu nepovažují
* základní izolace musí plně pokrývat chráněné zařízení a lze ji odstranit pouze jejím zničením
Látky pro základní izolaci
* tuhé a kapalné izolanty
* při použití vzduchu je třeba použít další ochranný prostředek (kryt, přepážka, zábrana)

## Slide 4: Přepážky a kryty
Princip ochrany
Ochrana musí bránit přístupu k nebezpečným živým částem. Musí mít dostatečnou pevnost, stabilitu a izolační odpor. Je součástí daného zařízení.
Minimální krytí
IP 4x nebo IP xxD
IP 2x nebo IP xxB
Přepážky nebo kryty lze odstranit
* použitím klíče nebo nástroje
* po odpojení napájení živých částí (koncové spínače)
?

## Slide 5: Krytí elektrického zařízení z pohledu ochrany před nebezpečným dotykem
Označení krytí – písmena IP xx - 2 čísla (např. IP 45) + přídavné písmeno (nepovinné) + doplňkové písmeno (nepovinné)
1. číslo - ochrana před vniknutím cizích předmětů (0 – 6)
2. číslo - ochrana před vniknutím vody (0 - 9)
1. písmeno - stupeň ochrany před nebezpečným dotykem (A - D)
2. písmeno - doplňkové písmeno
Pro ochranu před nebezpečným dotykem má význam pouze 1. číslo a to v rozsahu 0 - 4
0 - bez ochrany
1 - zabraňuje dotyku dlaní čtvercový otvor 50 x 50 mm
2 - zabraňuje dotyku prstem (B) čtvercový otvor 12,5 x 12,5 mm
3 - dotyk hrubým nástrojem průměr otvoru 2,5 mm
4 - dotyk jemným nástrojem (D) průměr otvoru 1 mm

## Slide 6
IPX9 - tryskající horká voda + parní proud (WAP)

## Slide 8: Zábrany
zajišťují pouze základní ochranu
Zábrany musí bránit
- neúmyslnému přiblížení těla v živým částem a
- nahodilém dotyku živých částí během činnosti zařízení pod napětím v běžném provozu
Podmínky ochrany
* jsou určeny k ochraně osob znalých pro samostatnou činnost - „elektrotechnik“ nebo poučených (nově - nebo jsou pod dozorem těchto osob), před nahodilým dotykem při práci na instalaci a zařízení
* na rozdíl od staré normy není určena k ochraně laiků.
* ochrana zábranou znepřístupňuje nebezpečnou část tím, že před ní dává překážku.
* k překonání je třeba vyvinout záměrné úsilí.

## Slide 9: Provedení zábrany
1. Zábrana může být odnímatelná - nejčastěji plastový červeno-bílý pásek, musí být umístěna tak, aby se nedala přehlédnout a je třeba použít bezpečnostní tabulky.
2. Pokud je zábrana pevná (zábradlí, drátěné pletivo, …), může být vodivá a oddělena od nebezpečných živých částí pouze základní izolací (vzduch)
3. Vzdálenost zábrany od nebezpečných živých částí je předepsána podle velikosti napětí

## Slide 10: Ochrana polohou (umístěním mimo dosah)
je určena pouze k tomu, aby zabránila nahodilému dotyku živých částí
Princip ochrany
Umístění živých částí tak, aby při normálním činnosti nemohlo dojít k nahodilému dotyku vodivých částí, mezi nimiž se může objevit nebezpečné napětí. Pro vyšší napětí je třeba uvažovat i nebezpečí přeskoku.
Základní vzdálenost se bere 2,5 metru
Realizace závisí
* velikosti napětí živých částí
* místě ochrany (vnitřní a venkovní prostory)
* uspořádání stanoviště
* místních podmínkách (silnice, hřiště, …)
* přístupu osob (laik, poučená osoba, „elektrotechnik“, ..)

## Slide 11: Zóny dosahu – prostory nepřístupné laikům
Zařízení nn uvnitř budov
2,5 m
0,75
1,25
Zařízení nn vně budov
2,7 m
0,75
1,5

## Slide 12: Zóny dosahu – prostory přístupné laikům
5 m
0,75
3 m
Zařízení nn vně i uvnitř budov
V některých případech (podle místních podmínek) jsou vzdálenosti upraveny
Venkovní vedení nad
polní cestou 6 metrů
silnicí 6 metrů
dálnicí 7 metrů
hřištěm 10 metrů

## Slide 13: Ochrana malým napětím SELV, PELV
* Jedná se o nejdokonalejší ochranu před nebezpečným dotykem (SELV).
* Ochrana se používá hlavně u elektrických zařízeních ve zvlášť nebezpečných prostorách, u elektrických hraček a ve zdravotnictví.
* Velikost napětí je dána použitím elektrického zařízení a pohybuje se v rozsahu od řádově desetin voltu v některých zdravotnických zařízení do 50 V, u běžného elektrického zařízení

## Slide 14: Obvody SELV a PELV
SELV - ochrana je zajištěna:
* omezením napětím v obvodu
* ochranným oddělením obvodů SELV od ostatních obvodů, včetně země
* není dovoleno úmyslné připojení neživých částí k ochrannému vodiči nebo k zemi
PELV - ochrana je zajištěna:
* omezením napětím v obvodu
* ochranným oddělením obvodů PELV od ostatních obvodů
* obvod i neživé části mohou být uzemněny

## Slide 15: Obvody SELV
Obvody SELV jsou zcela izolovány od vnějšího obvodu
Zdroj bezpečného napětí
Zásuvky (zástrčky)
Vedení v kovové trubce
2 obvody v 1 přístroji
2 obvody v 1 kabelu

## Slide 16: Obvody SELV
Zdroje napětí:
1. elektrochemický zdroj
2. generátor poháněný neelektrickým zařízením
3. bezpečností oddělovací transformátor
4. generátor poháněny elektrickým zařízením
5. elektronický zdroj
Části obvodů SELV musí mít alespoň základní izolaci k ostatním obvodům SELV a PELV a k zemi. Od dalších obvodů být spolehlivě odděleny alespoň na úrovni dvojité izolace.
Vodiče obvodů SELV mají být prostorově odděleny od jiných obvodů. V případech, kdy to není splnitelné musí být příslušná opatření (viz obr.)
Zásuvky (zástrčky) obvodů SELV musí být nezáměnné a zásuvky nesmějí mít kontakt pro ochranný vodič.

## Slide 17: Podmínky pro obvody SELV
1. Žádný vodič se nesmí záměrně spojit s ochranným vodičem, neživou částí nebo se zemí (nebezpečí zavlečení cizích napětí).
2. Obvody SELV se nesmí používat ve spínacích obvodech, kde hrozí nežádoucí sepnutí (viz. dále). V těchto případech je vhodná ochrana PELV.
3. V některých případech může snížit kvalitu ochrany indukční nebo kapacitní vazba.

## Slide 18: Nebezpečí při použití obvodů SELV ve spínacích obvodech
Spínání motoru prostřednictvím stykače s tlačítkem
1. tlačítko není sepnuto
2. v řídícím obvodu je dvojnásobný průrazu na zem
3. dojde k samovolnému zapnutí stroje – nebezpečí úrazu

## Slide 19: Obvody PELV
Pro některé (spínací) účely je vhodné obvody s bezpečným napětím uzemnit – vznikne obvod PELV
Předcházející příklad – obvod je uzemněn
obvod je uzemněn
průraz v místě 1 - zkrat
průraz v místě 2 – zkrat po sepnutí tlačítka
Nedojde k samovolnému sepnutí !

## Slide 20: Podmínky pro obvody PELV
1. Základní podmínky na provedení obvodu jsou stejné (zdroj, rozvod, zásuvky a zástrčky, spotřebiče) . Rozdíl je pouze v uzemnění jednoho vodiče.
2. Neživé části musí být pospojovány.

## Slide 21: Obvody FELV (malé funkční napětí)
V obvodech s malým napětí, kde nelze splnit podmínky ochrany SELV nebo PELV se zřizují obvody FELV.
Požadavky na základní ochranu:
* základní izolace
* přepážky nebo kryty
Požadavky na ochranu při poruše
* neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem soustavy, která je chráněna automatickým odpojením od zdroje
Zdroje
* transformátor
Zásuvková spojení
* zásuvky a zástrčky musí být nezáměnné
* musí obsahovat ochranný kontakt

## Slide 22: Porovnání - zapojení zdroje
zdroj: http://www.e-magnetica.pl/doku.php/extra-low_voltage

## Slide 23: Zdroj:
ČSN 33 2000-4-41 edice 3
Michal Kříž Příručka pro zkoušky elektrotechniků
Václav Honys Ochrana před úrazem elektřinou
PŠIS Stručný výtah z normy ČSN 33 2000-4-41 edice 3
Bastian Praktická elektrotechnika
Materiál je určen pouze pro studijní účely