## Slide 1: ČSN 33 2000-4-41 edice 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem platnost od 1. 1. 2018 Podmínky jedné poruchy – ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)

## Slide 2: Úvodní část
Ochrana je nezávislá na základní izolaci a působí, jestliže je základní ochrana narušena a přesto nesmí dojít k úrazu elektrickým proudem.
Například při normálním, bezporuchovém provozu na vodivé kostře spotřebiče není napětí  při poškození základní izolace se na povrchu zařízení může objevit napětí, což se ale nemusí projevit na chodu  přestože může zařízení normálně pracovat, stává se životu nebezpečné.
V ČR je ročně registrováno několik smrtelných úrazů elektrickým proudem, které jsou zaviněny průrazem na kostru a nedostatečnou ochranou.
Důvodem je většinou neodborný zásah uživatele.

## Slide 3: Prostředky k zajištění ochrany při poruše - opakování
Ochranná opatření (pro všeobecné použití)
- automatické odpojení od zdroje
- dvojitá nebo zesílená izolace
- elektrické oddělení pro napájení jednoho spotřebiče
- malé napětí (SELV a PELV)
Některá další ochranná opatření vyžadují zvláštní oprávnění (kvalifikace pracovníků, dozor, …)
Ochranné opatření musí být sestaveno:
a) vhodnou kombinací opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše
nebo
b) zvýšenou ochranou, který zajišťuje jak základní ochranu, tak i ochranu při poruše

## Slide 4: Automatické odpojení od zdroje
Automatické odpojení od zdroje je tvořeno:
základní ochrannou (výběr ze tří možností)
- základní izolací živých částí
- přepážkami
- kryty
a ochrannou při poruše, která je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením při poruše.
---
Kde je to určeno, uplatní se doplňková ochrana proudovým chráničem (RCD) s jmenovitým rozdílovým proudem I≤30mA, nejlépe chránič typu A (útlum chráničů typu AC).
Je to komplexní ochrana a cílem je automatické vypnutí části instalace od zdroje, jakmile poruchový proud přesáhne určitou mez.

## Slide 5: Automatické odpojení od zdroje
Pro spolehlivost ochrany se vychází ze tří základních požadavků:
1. Rozdíly elektrických potenciálů, které lze překlenout dotykem, musí být co nejmenší
– dosáhneme ochranným pospojováním.
2. Zasažení organismu elektrickým proudem musí trvat co nejkratší dobu
– dosáhneme rychlým vypnutím vadné části zařízení
3. Zasažení svalů nesmí vyvolat svalovou křeč
– dosáhneme rychlým vypnutím vadné části zařízení.

## Slide 6: Význam pospojování
U
U0
0
U0/2
U0/4
Ud=U0/2
Ud=U0/4
kovové topení
L
N
PE

## Slide 7: Vedení ochranných vodičů
Ochranné vodiče musí mít dostatečný průřez s ohledem na:
* provozní a poruchové proudy
* mechanické namáhání
Minimální průřez (je-li ze stejného materiálu jako pracovní vodič):
* je-li veden společně s fázovými vodiči pro S ≤ 16 mm2 - SPE= S
* je-li veden samostatně je minimální průřez
a) není-li mechanicky chráněn je SPE - SCu = 4mm2
b) je-li mechanicky chráněn je SPE - SCu= 2,5mm2
Jako ochranný vodič může být použit:
* samostatný izolovaný nebo holý vodič
* vodič ve vícežilovém kabelu
* kovové pláště a instalační trubky
* cizí vodivé konstrukční části – náhodné ochranné vodiče (pozor na daná omezení)
Jestliže slouží ochranný vodič zároveň jako pracovní (PEN) je minimální průřez 10 mm2 (Cu) nebo 16 mm2 (Al) )!!! (pozor na výjimky)

## Slide 8
Princip a význam - uvedení neživých částí elektrických předmětů a zařízení i cizích vodivých částí (na kterých se může objevit potenciál) na společný potenciál.
Při normálním provozu a správném uzemnění je potenciál propojených částí nulový.
Při poruše je potenciál na všech propojených částí přibližně stejný.
Druhy pospojování
1. Hlavní pospojování provádí se na přípojnici, která je umístěna v blízkosti vstupu elektrické energie do objektu.
Na přípojnici jsou připojeny:
a) střední vodič přívodu elektrické energie
b) kovové potrubí do objektu (plyn, vodovod, …)
c) armování betonu
d) základový zemnič
d) stínění sdělovacích kabelů
e) potrubí topení a TUV (kotelna)
f) možnost rozdělení středního vodiče na PE a N

## Slide 9: Hlavní pospojování

## Slide 10: Příklad hlavního pospojování
2. Doplňující pospojování provádí se zejména v průmyslových provozech (např. propojení jednotlivých obráběcích strojů na dílně)

## Slide 11
Příklad zapojení bytového rozváděče
www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/22075-spravnost-zapojeni.html

## Slide 12: Doby samočinného odpojení
Ruka svírající elektrický předmět je náchylnější
k vyvolání křeče než jiná část těla.
Norma rozlišuje dvě mezní doby odpojení vadné části:
1. Delší doba samočinného odpojení - t  5 sekund
Platí pouze v distribučních rozvodech s proudy nad 32 A s pevně připojenými spotřebiči, případně pro obvody se zásuvkami 63 A a více
2. Krátká doba samočinného odpojení pro koncové obvody
Závisí na velikosti napětí a druhu soustavy. Pro soustavu TN je pro U = 230 V t  0,4 sekundy
U = 400 V t  0,2 sekundy
3. Neomezená doba samočinného odpojení (ve specifických případech - např. síť IT při jedné poruše).

## Slide 13: Způsoby samočinného odpojení
1. Přístroje, které vypínají v závislosti na velikosti nadproudu.
Velikost nadproudu je v soustavě TN dána:
* fázovým napětím – U0
* impedancí poruchové smyčky - Zs
a) pojistky
b) jističe
2. Přístroje, které vypínají při překročení velmi malého proudu, který je dán jejich citlivostí
a) proudový chránič
b) napěťový chránič - již se nepoužívá

## Slide 14: Přístroje, které vypínají při průrazu
Pojistka rychlost přerušení obvodu je dána velikostí poruchového proudu a dá se určit z vypínací charakteristiky. Zejména při větších jmenovitých proudech pojistky je problém dosáhnout dostatečně krátkou vypínací dobu. (vypnutí přibližně při I=8*In).
Jistič je zpravidla dostatečně rychlý, musí ale zapůsobit nadproudová spoušť. Proto je třeba použít jistič s charakteristikou B (vypnutí při I=5*In).
Proudový chránič - patří mezi nejdokonalejší ochrany. Jeho největší výhoda je vysoká citlivost a rychlost.
V nové normě je předepsán proudový chránič s rozdílovým proudem Irez=30mA (v případě laické obsluhy) u všech zásuvek do 32A včetně, a pro světelné obvody. Doporučený (u světelných obvodů povinný) je typ chrániče je A, Chrániče AC se postupně přestávají vyrábět.

## Slide 15: Působení chrániče
„Klasický“ chránič - rozdílový proud I
* (0 - 50)% I - nesmí vypnout
* 100% I - musí vypnout za dobu maximálně 300 ms
* 200% I - musí vypnout za dobu maximálně 150 ms
Digitální chránič - rozdílový proud I
* (0 - 75)% I - nesmí vypnout
* (0 - 20)% I - nesmí vypnout, zelená LED
* (20 - 50)% I - nesmí vypnout, oranžová LED
* (50 - 75)% I - nesmí vypnout, červená LED
Ochrana při poruše (ochrana neživých částí)
Použití chrániče je bráno jako doplňková ochrana k ochraně samočinné odpojení od zdroje, která se musí použít tam, kde to vyžaduje norma.
Ochrana živých částí
Chránič nelze použít jako základní ochranu - nezabraňuje dotyku na nebezpečnou živou část. Základní ochrana musí být provedena jiných ochranným opatřením

## Slide 16: Síť TN-S – provedení ochrany a princip působení
L
N
PE
Ip
Působení ochrany
1. průraz na kostru
2. poruchový proud – Ip. Impedance poruchové smyčky - je dána cestou proudu Ip- Z
3. přerušení obvodu
Rozdělení vodiče PEN na PE a N
Propojení kostry spotřebiče s ochranným vodičem soustavy PE
Jištění spotřebiče

## Slide 17: Princip ochrany v síti TN

## Slide 18: Síť TN-S zapojení obvodů
L1
N
L3
L2
PE
zásuvka
zástrčka pro spotřebič 1. třídy
spotřebič 1. třídy
3 fázový motor

## Slide 19: Síť TN-C – provedení ochrany a princip působení
Ip
Působení ochrany
1. průraz na kostru
2. poruchový proud – Ip. Impedance poruchové smyčky Zs - je dána cestou proudu Ip
3. přerušení obvodu
Společný pracovní a ochranný vodič PEN
Propojení kostry spotřebiče s ochranným vodičem soustavy PEN
Jištění spotřebiče
L
PEN

## Slide 20: Síť TN-C zapojení obvodů
L1
PEN
L3
L2
zásuvka
zástrčka pro spotřebič 1. třídy
spotřebič 1. třídy
3 fázový motor

## Slide 21: Podmínky pro ochranu v sítích TN
1. Uzemnění ochranného vodiče v rozvodech zajišťuje provozovatel soustavy. Jestliže je to možné je doporučeno, aby byl ochranný vodič spojen se zemí co nejčastěji a při vstupu do budovy (provozovny)
2. Vodiče PEN a PE se nesmějí jistit.
3. Vodiče PEN a PE musí být správně dimenzovány.
4. Při vypínání se vodiče PEN a PE musí rozpojovat jako poslední a spínat jako první.
5. V zásuvkových odvodech, které jsou užívány laiky - použití chrániče
edice 2 - 1f a 3f zásuvky do 20 A - I  30mA - musí
- 3f zásuvky (20 - 32) A - I  30mA - doporučeno
- 3f zásuvky nad 32A - I  100mA - doporučeno
edice 3 - zásuvky do 32 A včetně - I  30mA - musí
Výjimky jsou udané v normě (zásuvky pro počítače, ledničky, mrazničky) a závisí na podmínkách dané realizace (velké objemy a rozsahy).

## Slide 22: Příklady z praxe

## Slide 23: Podmínky pro ochranu v sítích TN
6. Světelné okruhy
edice 2 - chrániče nejsou vyžadovány
edice 3 - na každý světelný okruh musí být jeden chránič
7. Impedance poruchové smyčky musí být tak malá, aby poruchový proud vypnul obvod v dostatečně rychlém čase:
Zs*Ia≤U0
kde:
Zs je impedance smyčky, která zahrnuje zdroj, pracovní vodič k místu poruchy a ochranný vodič mezi místem poruchy a zdrojem.
Ia proud, který zajistí samočinné vypnutí ochranného prvku v předepsaném čase
U0 jmenovité fázové napětí sítě
Hodnoty dovolené impedance závisí na jistícím prvku a jsou udány pro jednotlivé případy v tabulkách. Pro zvýšení bezpečnosti se požaduje (vliv oteplení a chyby měřících přístrojů):
Znam≤(2/3)*Zdov

## Slide 24: Použití proudového chrániče v síti TN
L1
N
L3
L2
PE
PEN
chránič
chránič
ANO
ANO
NE
chránič

## Slide 25: Tabulka přípustných impedancí smyček v síti TN pro pojistky, jističe a chrániče
Ochranný přístroj | Požadovaný vypínací proud (t ≤ 0,4 s) | Nejvyšší přípustná impedance při měření | 
 |  | všeobecně | pro In = 16 A a pro IΔn = 30 mA
Pojistka (gG) | cca 8 × In | Zs≤(2/3*U0)/(8*In) | (0,67*230)/128 = 1,2 Ω
Jistič (B) | 5 × In | Zs≤(2/3*U0)/(5*In) | (0,67*230)/80 = 1,9 Ω
Chránič | jmenovitý vybavovací proud | Zs≤(2/3*U0)/Id | (0,67*230)/0,03 = 5 111 Ω

## Slide 26: Síť IT princip ochrany
L1
L3
L2
1. průraz
svodové kapacity
Is
Svodový proud je malý – soustava pracuje bez omezení !
motory jsou pospojeny a uzemněny

## Slide 27: Síť IT princip ochrany
L1
L3
L2
1. průraz
Ip
Poruchový proud musí odpojit vadné spotřebiče !
2. průraz

## Slide 28: Síť IT působení a podmínky
1. průraz
* postiženým obvodem prochází svodový kapacitní proud, který je malý a soustava může pracovat bez vypnutí.
* z izolované soustavy se stane soustava uzemněná
* napětí proti zemi vzroste na sdruženou hodnotu
* porucha musí být signalizována hlídačem izolačního odporu sítě
* při vhodné příležitosti je porucha odstraněna
2. průraz
* postiženým obvodem prochází poruchový (zkratový) proud, který způsobí vznik nebezpečného dotykového napětí => postižené spotřebiče musí být odpojeny v dostatečně rychlém čase

## Slide 29: Síť IT působení a podmínky
Způsob uzemnění jednotlivých částí
1. jednotlivě – velikost poruchového proudu je omezena zemními odpory. Doba odpojení t ≤ 5 sekund. RA*Ia ≤ 50
2. po skupinách (například u podružného rozvaděče) – velikost poruchového proudu je omezena impedancí poruchové smyčky. Platí:
3. společné (hlavní pospojování) – stejné jako v bodě 2
Izolační stav sítě musí být soustavně monitorován „hlídačem izolace“.

## Slide 30: Doplňková ochrana proudovým chráničem živých částí a pevně připojených spotřebičů
Smyslem použití proudového chrániče jako doplňkové ochrany je zlepšení jiných opatření při normálním provozu, je vhodnou doplňkovou ochrannou v mnoha případech (pozor na tepelné spotřebiče !), zejména v domácnostech, ve školách, ….
Netýká se obvodů (zásuvkových), ve kterých je povinnost chránič použít.
Aktivace se předpokládá až v situaci, kdy hlavní ochrany selžou, například při poškození krytu nebo základní izolace nebo dojde k dotyku na nebezpečnou živou část.
Hlavní výhodou je rychlost odpojení (do 300 ms) a velká citlivost.
Podmínka: pro ochranu lze použít chrániče s maximálním rozdílovým proudem 30 mA a nesmí mít zpožděnou funkci.

## Slide 31: Působení chrániče – poškození krytu
I v případě poškození krytu je zařízení funkční, je však životu nebezpečné. Pro chránič platí I1 = I2  chránič nevypne
V případě dotyku na živou část se uzavře přes zem rozdílový proud I3, neplatí I1=I2. Proudový chránič (I = 30mA) tento rozdíl vyhodnotí a odpojí obvod v dostatečně rychlém čase.
I3
?

## Slide 32: Působení chrániče – poškození krytu
I3
Fázové napětí
U0=230 V
Odpor fázového vodiče od zdroje – ke spotřebiči je Zo=0,3 Ω
Odpor těla
je Zt=2kΩ
Odpor uzemnění zdroje je Rz=5Ω
Chránič vypne v t<200ms  nedojde k úrazu elektrickým proudem

## Slide 33: Účinky proudu na organismus
115 mA
200 ms
Bezpečný střídavý proud 3,5 mA

## Slide 34: Porovnání - působení chrániče u ochrany neživých částí
V případě průrazu na neživou část se uzavře přes zem (ochranný vodič) rozdílový proud I3, neplatí I1=I2.
Proudový chránič tento rozdíl vyhodnotí a okamžitě odpojí obvod v dostatečně rychlém čase.
V bezporuchovém stavu platí I1 = I2
I3

## Slide 35: Ochrana elektrickým oddělením
Ochranné opatření, které zahrnuje:
základní ochranu - základní izolace mezi nebezpečnými živými částmi a neživými částmi
a ochranu při poruše - jednoduché oddělení napájecího obvodu od ostatních obvodů a od země
a neuzemněným ochranným pospojováním, které propojuje neživé části odděleného obvodu (je-li do obvodu připojeno více než jedno zařízení).
Nová norma rozlišuje:
* do obvodu je připojen pouze jeden spotřebič (pak nemusí být provedeno neuzemněné místní pospojování)
* do obvodu je připojeno více spotřebičů (nelze pro laiky)

## Slide 36: Ochrana elektrickým oddělením
L1
PEN
L3
L2
Průraz na kostru
Is1
Is2
Svodové kapacity zem - vedení
Svodová kapacita vstup – výstup transformátoru
Oddělovací transformátor
Základní ochrana

## Slide 37: Ochrana elektrickým oddělením
Princip: uzemněná soustava TN (TT) je převedena na soustavu izolovanou. Při jednopólovém dotyku a při průrazu na kostru se neuzavře poruchový proud a nemůže dojít k úrazu.
Spotřebič zůstává v provozu !
Kapacitní svodové proudy Is1 a Is2 jsou malé (za dodržení předepsaných podmínek) a dotykové napětí neohrozí uživatele.
Princip ochrany je využíván i při měření, jestliže požadujeme oddělení měřeného obvodu a měřících přístrojů (osciloskop).

## Slide 38: Vývoj ochrany elektrickým oddělením
Rozdílné pojetí mezi starými a novou normou
ČSN 34 1010 definovala pouze zdroj
Podmínky této normy:
1. Na jeden transformátor lze připojit pouze 1 spotřebič
2. Maximální napětí na výstupní straně je 380 V
3. Do obvodu lze připojit spotřebič s max. proudem 16 A
4. Výstupní obvod se nesmí spojovat se zemí
ČSN 33 2000-4-41 definuje zdroj a požaduje navíc důsledné izolační oddělení od napájecí soustavy (alespoň na úrovni dvojité izolace).
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 umožňuje dvě varianty pro použití:
* 1 spotřebič definuje pouze zdroj
* více spotřebičů definuje zdroj, požaduje důsledné izolační oddělení od napájecí soustavy (alespoň na úrovni dvojité izolace) a určuje, kdo může vykonávat činnost na této instalaci (osoba znalá, nebo pod dozorem osoby znalé).

## Slide 39: Obecné podmínky elektrického oddělení podle nové normy
1. Živé části se nesmí spojit se zemí ani s jiným obvodem
2. Neživé části se nesmějí úmyslně připojit k ochrannému vodiči nebo k zemnímu vodiči
Doporučuje se připojovat pouze jeden spotřebič

## Slide 40: Ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací
Ochranné opatření, které zahrnuje dvě možnosti:
1. základní ochranu základní izolace nebezpečných živých částí
a ochranu při poruše přídavná izolace napájecího obvodu od ostatních obvodů a od země
2. sloučení základní ochrany a ochrany při poruše
zesílená izolace mezi nebezpečnými živými částmi a přístupnými částmi (vodivé x izolační).
Možnosti provedení:
1. Základní + přídavná nebo zesílená izolace – (zejména u nových zařízeních).
2. Izolační kryt s minimálním krytím IP 2X, který plně obklopuje vodivé části. Mezi krytem a živými částmi je pouze základní izolace.

## Slide 41: Ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací – použití izolačního krytu
Elektrický předmět třídy I
Izolační kryt (min. IP 2x)
Izolační upevnění krytu
Označení na krytu spotřebiče (zakazuje připojení k ochrannému vodiči)
Izolace musí vyhovovat předepsané elektrické pevnosti (zkušební napětí)

## Slide 42: Ochrana malým bezpečným napětím – SELV, PELV
* Jedná se o nejdokonalejší ochranu před nebezpečným dotykem (SELV).
* Ochrana se používá hlavně u elektrických zařízeních ve zvlášť nebezpečných prostorách, u elektrických hraček a ve zdravotnictví.
* Velikost napětí je dána použitím elektrického zařízení a pohybuje se v rozsahu od řádově desetin voltu v některých zdravotnických zařízení do 25 V, u běžného elektrického zařízení v normálních prostorách,

## Slide 43: Obvody SELV a PELV
SELV - ochrana je zajištěna:
* omezením napětím v obvodu
* ochranným oddělením obvodů SELV od ostatních obvodů, včetně země
* není dovoleno úmyslné připojení neživých částí k ochrannému vodiči nebo k zemi
PELV - ochrana je zajištěna:
* omezením napětím v obvodu
* ochranným oddělením obvodů PELV od ostatních obvodů
* obvod i neživé části mohou být uzemněny

## Slide 44: Obvody SELV
Obvody SELV jsou zcela izolovány od vnějšího obvodu
Zdroj bezpečného napětí
Zásuvky (zástrčky)
Vedení v kovové trubce
2 obvody v 1 přístroji
2 obvody v 1 kabelu

## Slide 45: Obvody SELV
Zdroje napětí:
1. elektrochemický zdroj
2. generátor poháněný neelektrickým zařízením
3. bezpečností oddělovací transformátor
4. generátor poháněny elektrickým zařízením
5. elektronický zdroj
Části obvodů SELV musí mít alespoň základní izolaci k ostatním obvodům SELV a PELV a k zemi. Od dalších obvodů být spolehlivě odděleny alespoň na úrovni dvojité izolace.
Vodiče obvodů SELV mají být prostorově odděleny od jiných obvodů. V případech, kdy to není splnitelné musí být příslušná opatření (viz obr.)
Zásuvky (zástrčky) obvodů SELV musí být nezáměnné a zásuvky nesmějí mít kontakt pro ochranný vodič.

## Slide 46: Podmínky pro obvody SELV
1. Žádný vodič se nesmí záměrně spojit s ochranným vodičem, neživou částí nebo se zemí (nebezpečí zavlečení cizích napětí).
2. Obvody SELV se nesmí používat ve spínacích obvodech, kde hrozí nežádoucí sepnutí (viz. dále). V těchto případech je vhodná ochrana PELV.
3. V některých případech může snížit kvalitu ochrany indukční nebo kapacitní vazba.

## Slide 47: Nebezpečí při použití obvodů SELV ve spínacích obvodech
Spínání motoru prostřednictvím stykače s tlačítkem
1. tlačítko není sepnuto
2. v řídícím obvodu je dvojnásobný průrazu na zem
3. dojde k samovolnému zapnutí stroje – nebezpečí úrazu

## Slide 48: Obvody PELV
Pro některé (spínací) účely je vhodné obvody s bezpečným napětím uzemnit – vznikne obvod PELV
Předcházející příklad – obvod je uzemněn
obvod je uzemněn
průraz v místě 1 - zkrat
průraz v místě 2 – zkrat po sepnutí tlačítka
Nedojde k samovolnému sepnutí !

## Slide 49: Podmínky pro obvody PELV
1. Základní podmínky na provedení obvodu jsou stejné (zdroj, rozvod, zásuvky a zástrčky, spotřebiče) . Rozdíl je pouze v uzemnění jednoho vodiče.
2. Neživé části musí být pospojovány.

## Slide 50: Obvody FELV (malé funkční napětí)
V obvodech s malým napětí, kde nelze splnit podmínky ochrany SELV nebo PELV se zřizují obvody FELV.
Požadavky na základní ochranu:
* základní izolace
* přepážky nebo kryty
Požadavky na ochranu při poruše
* neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem soustavy, která je chráněna automatickým odpojením od zdroje
Zdroje
* transformátor
Zásuvková spojení
* zásuvky a zástrčky musí být nezáměnné
* musí obsahovat ochranný kontakt

## Slide 51: Závěrečný přehled
Pořadí ochran neživých částí, kterých se musíme dotýkat, podle účinnosti
1. ochrana malým bezpečným napětí SELV (PELV)
2. ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací – nechrání při mechanickém poškození a v mokru
3. ochrana elektrickým oddělením – optimální pouze pro jeden spotřebič
4. ochrana samočinným odpojením s použitím doplňkové ochrany proudovým chráničem

## Slide 52: Možnosti práce pod napětím pomocí izolace
Princip ochrany
spočívá v použití ochranných a pracovních pomůcek, které zabrání úrazu elektrickým proudem.
a) pracovník používá izolované nástroje (nářadí, zkoušečky, …)
b) pracovník je odizolovaný od země a přímo se dotýká jednoho potenciálu (plošiny, …)
V ČR se pracuje pod napětím v soustavě nn (běžná praxe elektrikářů po zaškolení) a na napětí vn (specializované čety v rámci distribučních firem).
Podmínka ochrany
Použití ochrany vyžaduje základní elektrotechnické vzdělání  používání doplňkové izolace je dovoleno pracovníkům znalým

## Slide 53: Zdroj:
ČSN 33 2000-4-41 edice 2
Michal Kříž Příručka pro zkoušky elektrotechniků
Václav Honys Ochrana před úrazem elektřinou
PŠIS Stručný výtah z normy ČSN 33 2000-4-41 edice 3
Michal Kříž Pospojování
Materiál je určen pouze pro studijní účely