## Slide 1: Zásady bezpečnosti v elektrotechnice (pozn. podrobně bude probráno v rámci školení na zkoušky podle nové legislativy - NV č. 194/2022 Sb. platné od 1. 7. 2022)

## Slide 2: Bezpečnost elektrického zařízení
Bezpečnost elektrického zařízení zahrnuje:
* ochranu před úrazem elektrickým proudem a obloukem
* ochrana majetku (nebezpečí požáru, výbuchu, …)
Bezpečnost elektrického zařízení je dána podmínkami provozu:
* způsob připojení
* kvalitní zdroj
* odpovídající prostředí
* pracovníci, kteří provádějí činnost na tomto zařízení

## Slide 3: Odborná způsobilost v elektrotechnice odkaz: Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)
Podmínky odborné způsobilosti v elektrotechnice:
* elektrotechnické vzdělání (SOU, SŠ, VŠ) nebo školení s předchozí příslušnou praxí v oboru, včetně zkoušky
* základní znalosti o možných nebezpečích při činnosti na elektrickém zařízení, které se získají:
- praxí
- odborným školením, které je zakončeno odpovídajícím zápisem nebo zkouškou
Odborná způsobilost je určena kvalifikací, podle které může pracovník vykonávat určitou činnost
Notes: Možná zmínit národní soustavu kvalifikací - Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)

## Slide 4: Činnost na elektrickém zařízení
Činnost na elektrickém zařízení - obsluha a práce na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti, při které může dojít k úrazu elektrickým proudem
Samostatná činnost na elektrickém zařízení je činnost, která je prováděna na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti bez nezbytnosti dohledu nebo dozoru jiné osoby.
Pozn. Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí.

## Slide 5: Činnost na elektrickém zařízení
Činnost na elektrickém zařízení je rozdělena:
(nová mezinárodní norma následují rozdělení zrušila, z pohledu názornosti se ale u nás i nadále používá)
* obsluha elektrického zařízení
je činnost spojená provozem elektrického zařízení
- spínání
- regulace
- měření z pevně instalovaných přístrojů, zkoušečky
- běžná údržba – čištění, výměna pojistek, žárovek
* práce na elektrickém zařízení
je činnost spojená s údržbou a opravou elektrického zařízení - montážní a demontážní práce, rekonstrukce
- opravy, výměna součástek, seřizování
- měření přenosnými přístroji

## Slide 6
Činnost na elektrickém zařízení
Obsluha
Práce
Podle napětí
Bez napětí
V blízkosti napětí
Pod napětí
Podle způsobu řízení
Odborně řízená
Samostatná
Odborně řídící
Podle pokynů
Prováděním dohledu
Provádění dozoru

## Slide 7: Vysvětlení pojmů
Vedoucí práce
je pověřený vedením pracovní skupiny, která zodpovídá:
* za postup práce a její výsledek
* dbá na dodržování bezpečnostních předpisů
* poučí všechny pracovníky o možných rizikách
Osoba odpovědná za elektrické zařízení
má přímou zodpovědnost za elektrické zařízení. Může to být zároveň vedoucí práce.
Práce podle pokynů
je práce, kdy za dodržování bezpečnostních předpisů zodpovídají pracovníci. Podávají se pouze nejnutnější a nezbytné pokyny
Práce pod dohledem
se provádí podle podrobnějších pokynů. Osoba, která provádí dohled zkontroluje zabezpečení pracoviště a provádí občasnou kontrolu. Za dodržování bezpečnostních předpisů zodpovídají pracovníci.
Práce pod dozorem
se provádí za trvalé přítomnosti vedoucího práce, který zodpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů.
Notes: Podle pokynů – podávají se pouze nejnutnější a nezbytné pokyny

## Slide 8: Práce na elektrickém zařízení
Práce bez napětí
Pokud je to možné, mělo by se pracovat na elektrickém zařízení bez napětí. Z důvodů rychlosti provedení práce a plynulosti dodávky elektrické energie se v současné době využívá stále častěji práce v blízkosti napětí nebo práce pod napětím.
Zásady pro práci na nn:
* vypnout
* odzkoušet vypnutý stav
* zabezpečit vypnutý stav (pracujeme-li mimo místo vypnutí)
Zásady pro práci na vn a vvn:
* vypnout
* zajistit vypnutý stav
* odzkoušet
* uzemnění a zkratování
* oddělení živých a neživých částí (ohrazení a označení pracoviště)

## Slide 9: Práce na elektrickém zařízení
Práce v blízkosti napětí
Zařízení není odpojeno, ale pracovník se pohybuje v těsné blízkosti živých částí. Pracovník je oddělen od živých částí dostatečnou vzdáleností nebo izolační přepážkou.
Práce v blízkosti napětí je zakázána:
* ve stísněných prostorech
* pracuje-li pracovník ve skrčené pozici a živá část je nad ním
* je-li živá část po obou stranách pracovníka
Práce pod napětím:
Předpokladem je náležité pracovní a ochranné vybavení pracovníka
Způsob práce:
* pracovník je izolován od země a ostatních živých částí
* pracovník pracuje s izolovanými pomůckami a nářadím
Práce pod napětím je zakázána:
Ve venkovním prostředí za tmy a za ztíženým povětrnostních podmínek - dáno vnitřními předpisy provozovatele podle zvolené metody práce a velikosti napětí

## Slide 10: Rozdělení kvalifikací
A. Osoby bez elektrotechnického vzdělání nebo profesních zkoušek:
Osoby školené (seznámené)
Získání kvalifikace – základní zaškolení
§4 Osoby poučené
Podmínky:
* zdravotní způsobilost
* prokazatelné poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou
Není požadováno ani elektrotechnické vzdělání, ani praxe
Činnosti:
* samostatnou obsluhu
* práce podle pokynů bez napětí a v blízkosti nn
* práce pod dohledem bez napětí a v blízkosti vn
* práce na elektrickém zařízení ve zvláštních případech (opakující se jednoduché práce, pro které je stanoven pracovní postup)

## Slide 11
B. Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním:
§6 Osoba znalá pro samostatnou činnost - elektrotechnik
* mohou vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení (kromě prací zakázaných)
Získání kvalifikace
- zdravotní způsobilost
- odborné elektrotechnické vzdělání nebo profesní kvalifikace
- odborná praxe podle oboru, stupně vzdělání a míry rizika
- úspěšné složení zkoušky
§7 Osoba znalá pro řízení činnosti - vedoucí elektrotechnik
* mohou vykonávat stejnou činnost jako elektrotechnik
+ řízení činností, řízení provozu a projektování elektrických zařízení,
Získání kvalifikace - stejné jako u §6, musí být elektrotechnické vzdělání
§8 Revizní technik
mohou provádět revize těch zařízení, pro něž mají oprávnění
Získání kvalifikace – praxe + školení + zkouška (ITI – státní odborný dozor)

## Slide 12: Příkaz B (součástí pouze podnikových norem ČEZ, EG.D, PRE)
Příkaz B
stanoví technicko-organizační opatření k zabezpečení pracoviště při práci na vn a vvn.
Příkaz B obsahuje:
* stanovení pracovního postupu, příprava práce pro zabezpečení pracoviště
* zajištění pracoviště
* způsob dorozumívání (způsob předání)
* povolení k zahájení práce, datum a čas zahájení práce
* dozor při práci
* přerušení práce (datum a hodina přerušení, opětovné zahájení)
* uvedení zařízení do činnosti
- ukončení a kontrolu provedené práce (/datum, hodina, kontrola)
- uzavření příkazu B
- zapnutí zařízení
vzor
Notes: Pozor součástí pouze podnikových norem čez eon apod.

## Slide 13: Příkaz B
Příkaz B se vydává:
* při práci na vn a vvn
* při práci na nn a mn
- jedná-li se o společné prostory s vn nebo vvn
- na křižovatkách a při souběhu s venkovním vedením vn a vvn
- v případě nebezpečí vzniku indukovaného napětí ze soustavy vn nebo vvn
Příkaz B se nevydává:
* při běžně opakující se práci, na kterou jsou vydány zvláštní provozní předpisy (výměna vn pojistek, …)
* je-li nebezpečí z prodlení (velké poruchy, ohrožení života, velké škody)
* pro práci na zařízení ve výstavbě
* pro práci na zařízení s bezpečným proudem (do 3,5 mA)

## Slide 14: Příkaz B
Příkaz B schvaluje pracovník, který zodpovídá za provoz nebo řízení provozu elektrického zařízení.
Práce na zařízení vn a vvn pod napětím:
V současné době je tato činnost značně rozšířena, z důvodu plynulosti a nepřetržitosti dodávky elektrické energie.
Pro tyto případy se vydává „Příkaz B – PPN“.

## Slide 15: Revize elektrického zařízení
Účel revize:
je ověřování stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti.
Rozdělení revize:
A. Výchozí revize
* nová zařízení před uvedením do provozu
* zařízení po rekonstrukci (jedná-li se o rozšíření bez změny jištění revize není nutná).
B. Pravidelná revize
revize v normou stanovených lhůtách (je-li zařízení pravidelně udržováno a kontrolováno, lze lhůty revize prodloužit na dvojnásobek).
C. Mimořádná revize
provádí se na základě mimořádného požadavku (např. po úderu blesku, oponentní revize, …)
Notes: A možná bych tady dal ještě jeden snímek o těch pravidelných kontrolách

## Slide 16: Zdroj:
Odpovídající normy ČSN
Michal Kříž Příručka pro zkoušky elektrotechniků
PŠIS Stručné výtah z normy z příslušných norem
Kaláb Bezpečnost v elektrotechnice
Roušar Odborná způsobilost v elektrotechnice
Materiál je určen pouze pro studijní účely