## Slide 1
DOMOVNÍ ROZVODY * přípojky nn *
poslední aktualizace 4. 10. 2024

## Slide 2: Hlavní části domovního rozvodu
1. Elektrická přípojka připojení na veřejný rozvod
přípojková skříň
2. Hlavní domovní vedení přípojková skříň
odbočení k elektroměru
3. Odbočka k elektroměru odbočení od elektroměru
elektroměrová skříň
4. Vedení od elektroměru elektroměrová skříň
bytová rozvodnice
5. Bytový rozvod bytové rozvodnice
rozvod ke spotřebičům

## Slide 3: Elektrická přípojka
- slouží k připojení odběrného elektrického zařízení odběratele k rozvodnému zařízení provozovatele distribuční soustavy.
- slouží k připojení jedné nemovitosti, výjimečně více nemovitostí.
- vlastník přípojky je povinen zajistit provoz, údržbu a případné opravy (většinou distributor)
- přípojka se, za splnění předepsaných podmínek, jistí pro přetížení v přípojkové skříni a nejistí (v místě) odbočení proti zkratu
- jestliže je přípojka hrazena distributorem (PDS), určuje si podmínky pro připojení. Žadatel hradí pouze stanovený příspěvek na jistič
- 630,- Kč/1A pro třífázové připojení
- 250,- Kč/1A pro jednofázové připojení
- příklady příspěvku na jistič: garáž 1x16A -4.000,- Kč, běžný byt nebo rodinný dům 3x25A - 15.750,- Kč
- Jestliže si investor předem nezajistí u distributora výkon, může dojít k výrazné časové prodlevě. Standartní maximální doba pro zřízení přípojky 6 měsíců se může výrazně protáhnout.

## Slide 4: Chci novou elektrickou přípojku na rodinný dům
1) Podání žádosti o připojení distributorovi (ČEZ, PRE, EG.D)
2) Prostudování obdrženého návrhu Smlouvy o připojení
3) Podepsání Smlouvy a zaplacení zálohy na jistič
4) Vybudování elektrické přípojky distributorem
5) Návštěva elektrikáře v odběrném místě (hradí odběratel)
6) Návštěva revizního technika a získání revizní zprávy (hradí odběratel)
7) Výběr nového dodavatele a namontování elektroměru

## Slide 5: Rozdělení elektrických přípojek
Podle způsobu provedení:
1. Přípojky provedení venkovním vedením
2. Přípojky provedené kabelovým vedení
3. Přípojky provedené kombinací obou způsobů

## Slide 6: Příklady elektrických přípojek http://www.sse-najizdarne.cz/
starší řešení

## Slide 7: Příklady elektrických přípojek https://publi.cz/books/260/02.html

## Slide 8: Začátek a konec přípojky
Počátek elektrické přípojky:
- venkovní vedení – odbočení z veřejného rozvodu
připojovací svorky pro přípojku jsou součástí přípojky
- kabelové vedení
* odbočení v rozpojovací skříni kabelového vedení z jedné, samostatné řady pojistek
* odbočení z přípojnic v elektrické stanici
* T - odbočkou z distribuční sítě
Konec elektrické přípojky:
- přípojka končí v přípojkové skříni
(je na nemovitosti odběratele nebo v jeho blízkosti a musí být přístupná i bez jeho přítomnosti).
* venkovní vedení – hlavní domovní pojistková skříň
* kabelové vedení – hlavní domovní kabelová skříň

## Slide 9: Obecné podmínky pro přípojky
- přípojka má být zřízena plným počtem vodičů (4), výjimečně menším počtem (prodejní stánek, …).
- přípojková skříň je součástí přípojky, s výjimkou kabelových přípojek provedených zasmyčkováním veřejného rozvodu
- jištění v přípojkové skříni musí být alespoň o dva stupeň vyšší, než je jištění před elektroměrem. Používají se nožové pojistky (ve starších skříních mohou být závitové pojistky).

## Slide 10: Podmínky pro venkovní přípojky
- spodní okraj přípojkové skříně má být 2,5 – 3 metry nad definitivně upraveným terénem.
- minimální průřez přípojky lana AlFe, kabel AES - 16 mm2, kabel AYKYz – (dříve 10mm2), dnes 16mm2.
- vzdálenost mezi posledním pevným bodem (připevnění přípojky k objektu) a přípojkovou skříní má být co nejkratší a přednostně se provádí kabelem.
- při zaústění kabelů do zdiva musí být učiněno opatření proti zatékání vody

## Slide 11
Provedení venkovní přípojky
Uchycení na střešník
Uchycení na zeď
Závěsný kabel AYKYz

## Slide 12
Provedení venkovní přípojky
50 metrů

## Slide 13
Provedení venkovní přípojky
Přípojková skříň
Závěsný kabel AYKYz

## Slide 14
Provedení venkovní přípojky

## Slide 15
Provedení venkovní přípojky

## Slide 16: Podmínky pro kabelové přípojky
- je-li připojení objektu provedeno smyčkováním kabelu distribučního rozvodu, přípojku tvoří pouze přípojková skříň, která je v majetku distributora
- provedení:
- odbočení z rozpínací skříně kabelového vedení
- pomocí T-spojky
- smyčkováním
- odbočením z venkovního vedení (kombinovaná přípojka)
- je-li to účelné HDS, může být jedna sloužit pro připojení více odběratelů. Každý odběratel má samostatné jištění.
- spodní okraj přípojkové skříně musí být 0,6 m nad konečně upraveným terénem (maximálně do 1,5 m)
- odbočuje-li kabelová přípojka z venkovního vedení, musí být kabel chráněn proti mechanickému poškození minimálně do výše 2,5 m
- minimální průřez kabelu AYKY je 16 mm2, při použití T-spojky 25mm2. U kabelů CYKY je průřez o jeden stupeň nižší.

## Slide 17
Podmínky pro kabelové přípojky
Zasmyčkování – koncové připojení
Zasmyčkování
připojení do smyčky (+ místo rozpojení kabelového rozvodu s možným jištěním)

## Slide 18: Odpínací systém v rozvodné skříni pro případ zvýšené teploty a požáru
Dvoustupňový automatický ASES HP je pasivní odpínací a hasicí systém, který je schopen odepnout hlavní elektrický přívod v rozvodné skříni a hasit případný požár.
Působení:
1. Odepnutí vývodu v rozvodné skříni v případě přehřátí proudových spojů
2. Hašení případného požáru v rozvodné skříni

## Slide 19: Odpínací systém v rozvodné skříni pro případ zvýšené teploty a požáru

## Slide 20: Odpínací systém v rozvodné skříni pro případ zvýšené teploty a požáru

## Slide 21
Přípojková skříň 1
elektroměrová skříň 1
Přípojková skříň 2

## Slide 22
starší provedení stavebního pilíře

## Slide 23
Kabelová přípojka z venkovního rozvodu

## Slide 24
Kabelová T-spojka