## Slide 1: Domovní rozvody * hlavní domovní vedení * * odbočky k elektroměrům *

## Slide 2: Hlavní domovní vedení (HDV)
* HDV je vedení od přípojkové skříně až k odbočce pro poslední elektroměr nebo k elektroměru
* musí být provedeno v soustavě TNC a musí být znemožněn černý odběr
* průřez vodičů musí být po celé délce stejný a se volí s ohledem na očekávané (výpočtové) zatížení.
* HDV se jistí v přípojkové skříni.
* minimální průřez HDV je pro CYKY 10 mm2 (AYKY 16 mm2).
* v budovách s nejvýše 3 odběrateli není nutné zřizovat HDV. Jednotlivá vedení se vedou z přípojkové skříně přímo do elektroměrových skříní. Minimální průřez je pak pro CYKY 4x6 mm2.
* provedení v instalačních lištách nebo žlabech s odnímatelným krytem není přípustné
* musí být uloženo z vnější strany obvodového zdiva nebo vedeno veřejně přístupnými prostorami

## Slide 3
Stupně elektrizace bytů (nové)
* odběrné místo „T1“ - byty se standardními spotřebiči do 16A, osvětlením a elektrickými spotřebiči připojované k rozvodu pohyblivým přívodem nebo pevně připojené do 3,5 kVA
* odběrné místo „T2“ - byty typu „T1“, + ohřev vody (mimo průtokové ohřívače)
* odběrné místo „T3“ - byty typu „T1“ nebo „T2“, kde se k vaření a pečení používají spotřebiče o příkonu nad 3,5 kW
* odběrné místo „T4“ - typu T1, T2, T3, kde se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče.
* odběrné místo „T5“ - byty s elektrickým vybavením jako u T3, T4, které jsou vybaveny dalšími elektrickými spotřebiči, které mohou ovlivnit chod sítě (FVE)
* odběrné místo „T6“ -byty typu T1 až T5, které jsou vybaveny dobíjecí stanicí elektrických vozidel.
Pozn. Místa T1 - T4 kopírují rozdělení podle starší normy. T5 jsou pro FVE, resp. T6 pro dobíjení elektromobilů.

## Slide 4
Výpočtové zatížení
Výpočtové zatížení slouží pro vypočet průřezu HDV
Pro určení výpočtového zatížení se vychází ze stupně elektrizace, na jehož základě se uvažuje příkon jednoho symbolického spotřebiče (soudobý příkon bytu):
- pro stupeň elektrizace T1+T2 - Pb = 7 kW, jmenovitý proud jističe 20A
- pro stupeň elektrizace T3 - Pb = 11 kW, jmenovitý proud jističe 25A
- pro stupeň elektrizace T4-T6 … aktuální příkon podle spotřebičů
Výpočtové zatížení pro skupinu bytů:
kde Pbi je soudobý příkon jednoho bytu
 je soudobost skupiny bytů (určena nejčastěji z tabulky podle počtu bytů)
n je počet bytů (např. pro n = 15 je  = 0,41)

## Slide 5
Hlavní domovní vedení (HDV)

## Slide 7
Odbočky k elektroměrům
- trojfázové odbočky musí být v soustavě TNC
- jsou vedení, která odbočují z HDV pro připojení jednotlivých měřících míst.
- minimální průřez CYKY 6 mm2 nebo slaněná jádra 10 mm2
- odbočky delší než 3 metry musí být v místě odbočení samostatně jištěny
- jednofázové odbočky musí být v soustavě TNC
* stupeň elektrizace A
* maximální soudobý příkon 5,75 kW
* maximální jistič před elektroměrem In=25 A
* je-li více odboček, pak musí být jednotlivé fáze prostřídány

## Slide 8
Elektroměrová skříň
* Elektroměrová skříň je osazena do elektroměrového rozvaděče nebo do elektroměrových pilířů (ve starších rozvodech může být společně s přípojkovou skříní). Musí být umožněn přístup provozovatele.
* Přívod do skříně je v soustavě TN-C, vývod v soustavě TN-C nebo TN-C-S
* Elektroměrová skříň musí obsahovat:
- jistič před elektroměrem
- elektroměr
- nulovou sběrna
* Elektroměrová skříň může navíc obsahovat:
- jistič ve spínacím obvodu (přijímač HDO), maximálně 6A
- spínací prvek (přijímač HDO)
- komunikační rozhraní (impulsní výstup, optické rozhraní)
- přepěťovou ochranu - za splnění předepsaných podmínek distributora
- vypínací prvek, jestliže je v objektu mikrozdroj nebo záložní zdroj
* Všechna zařízení musí být upravena k zaplombování (kryt rozvaděče).
* Některá nová opatření se týkají malých výroben (fotovoltaika) a elektromobility.

## Slide 9
Zdroj - ČEZ Distribuce a.s.

## Slide 11
Měření elektrické energie
Měření typu A - průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, měří se činný a jalový výkon. Interval měření je 15 minut - jedná se o velké celky (elektrárny, velké výrobní celky a sklady, obchodní centra)
Měření typu B - průběhové měření s dálkovým přenosem údajů (větším než denním, zpravidla měsíční), měří se činný a jalový výkon. Interval měření je 15 minut - jedná se o velké celky (středně velké výrobní celky a sklady, menší obchodní centra, naše škola)
Měření typu C1 - C3 - průběhové měření s dálkovým přenosem údajů (chytré elektroměry)
Měření typu C4 - neprůběhové měření, standartní odečet 1 x za rok. Klasické elektroměry v domácnosti

## Slide 12
Jištění před elektroměrem
* proud jistícího prvku musí odpovídat soudobému příkonu (při rekonstrukcích lze změnit velikost jističe)
* jistič musí mít charakteristiku B. (C nebo D výjimečně, pouze se souhlasem provozovatele (proudové rázy)), vypínací schopnost 10kA
* jednofázové jističe mají maximální proud 25 A
Elektroměr
* pro přímé měření je maximální proud 80 A
* průřez přívodu a vývodu musí být v rozsahu 6 – 16 mm2 (Cu)
činná
A +
A –
jalová
Ri +
Rc +
Ri –
Rc –

## Slide 13
Elektroměrový pilíř

## Slide 14
Zapojení trojfázového elektroměru jednoduchá sazba
Jistič před elektroměrem
Elektroměr
Nulová sběrnice

## Slide 15
Zapojení trojfázového elektroměru dvousazbový odběr
jistič před elektroměrem
jištění HDO
dvousazbový elektroměr
přijímač HDO
blokovací stykač
cívka blokovacího stykače
nulová sběrna

## Slide 16
Účet za elektrickou energii, domácnosti (D)
Ceník:
* distribuční část ceny (ERÚ)
- měsíční plat za jistič (stálá platba podle proudu jističe - Kč/měsíc)
- cena za odebranou elektrickou energii (Kč/MWh)
- ostatní služby (Kč/MWh)
* cena na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů (podle jističe nebo odběru
* ostatní služby
* daň z elektřiny - jednotně 34,24 Kč/MWh
Výše platby je regulovaná a platby náleží vždy provozovateli sítě (ČEZ, EON (EG.D), PRE)
* silová elektřina (obchodní část ceny)
- pevná cena za měsíc (Kč)
- cena za odebranou elektrickou energii (Kč/MWh)
Tyto platby náleží obchodníku s elektřinou, který si určuje i výši poplatků.

## Slide 17
Platba za elektrickou energii * domácnosti (D) * přehled
Přehled tarifů:
* standart D01d (D02d) - malý odběr (střední odběr)
* akumulace 8 D25d - boiler
D26d - akumulační vytápění
* elektromobilita D27d - elektromobil
8 hodin nízká sazba, 16 hodin vysoká sazba
* akumulace 16 D35d
16 hodin nízká sazba, 8 hodin vysoká sazba - od 2017 zrušeno
* přímotop D45d
20 hodin nízká sazba, 4 hodiny vysoká sazba - od 2017 zrušeno
* tepelné čerpadlo D56d
22 hodin nízká sazba, 2 hodiny vysoká sazba - od 2017 zrušeno

## Slide 18
Platba za elektrickou energii * domácnosti (D) * přehled
Přehled tarifů:
* elektrické topení D57d (tepelné čerpadlo, přímotop, podlahové vytápění, elektrokotel)
20 hodin nízká sazba, 4 hodiny vysoká sazba
* víkend D61d
od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin nízká sazba

## Slide 19
Tvorba ceny za elektrickou energii
Stav k 1. 9. 2021
Fixní náklady elektráren - výdaje, které se musí platit bez ohledu, zda elektrárna pracuje nebo ne.
Variabilní náklady - náklady na palivo a případné emisní povolenky
Požadovaný výkon soustavy
GW

## Slide 20
Tvorba cena za elektrickou energii
Stav k 23. 9. 2022
GW

## Slide 21
Účet za elektrickou energii domácnosti (D) - od 1. 1. 2025
ČEZ, smlouva na dobu neurčitou
odkaz: zde

## Slide 22
Přehled spotřeby domácnosti
zdroj: Ptáček- Jak se nám doma chovají elektrospotřebiče
Příklad spotřeby rodinného domu:
- plynové topení a TUV
- elektrické vaření  sazba D02d
- instalovaný příkon Pinst = 35kW
z toho 74% - teplo (chlad)
15% - mechanická práce
8% - světlo
3% - ostatní

## Slide 23
Přehled spotřeby domácnosti
zdroj: Ptáček- Jak se nám doma chovají elektrospotřebiče