## Slide 1: Průmyslové rozvody *** návrh a jištění vodičů

## Slide 2
Dílčí úkoly pro návrh vodičů
* volba vhodného druhu vodiče
do daného prostředí (vlhké, chemicky agresivní, horké, nebezpečí požáru, …) a podmínek provozu (lehký, těžký provoz)
* způsob uložení vodiče
je podle požadavků investora s ohledem na prostředí, podmínkách provozu a ekonomických možnostech
* stanovení průřezu vodiče
hlavní úkol projektanta, volba s ohledem na technické požadavky provozu a podmínkách norem pro přenos výkonu (proudu), při daném způsobu uložení, při požadované spolehlivosti a bezpečnosti provozu
Možné zadání:
1- známe proudovou zátěž vodiče a určujeme průřez
2- známe průřez a určujeme, jak velký proud může procházet vodičem

## Slide 3
Zásady pro návrh vodičů
* teplota vodiče v provozu musí být v dovolených mezích – dáno výrobcem vodiče, zejména použitou izolací
* průřezy vodičů musí být v hospodárných mezích – komplikované výpočty, mimo rámec středoškolské výuky.
* vodiče musí mít dostatečnou mechanickou pevnost – dáno výrobcem a volí se s ohledem na vnější podmínky, minimální dovolené průřezy určuje norma
* úbytek napětí na vodičích musí být v dovolených mezích – maximální hodnoty určuje norma, investor může mít specifické požadavky s ohledem na spotřebiče
* vodiče musí odolat silovým a tepelným účinkům zkratových proudů – maximální dovolenou teplotu při zkratu určuje výrobce vodiče

## Slide 4
1. Dovolená provozní teplota
je taková hodnota teploty vodiče, která je stanovena pro jeho hospodárnou životnost.
Závisí na materiálu izolace a na provozních podmínkách
Jedná se o nejvyšší teplotu, při které lze vodič trvale používat
Maximální provozní teplota je v katalogu výrobce vodiče
Na teplotu vodiče má vliv:
* proudové zatížení vodiče – vychází z dovolené provozní teploty a je závislé na teplotě okolního prostředí a způsobu uložení
* teplota prostředí
* vliv přímého slunečního záření (venkovní vedení)

## Slide 5
Příklady nejvyšší dovolené teploty jader vodičů a kabelů do 1 kV při normálním provozu a při zkratu
Druh vodiče (kabelu) | zkratka | základní teplota okolního vzduchu | nejvyšší dovolená provozní teplota | nejvyšší dovolená teplota při zkratu
polyvinylchlorid | PVC | 30 oC | 70 oC | 150 oC
přírodní nebo syntetický kaučuk | guma pryž | 30 oC | 60 oC | 200 oC
polyettylén | PE | 30 oC | 70 oC | 150 oC
holé vodiče Cu, Al |  | 30 oC | 80 oC | 200 oC

## Slide 6
Jmenovitá proudová zatížitelnost vodiče (kabelu) - Inv (A)
je hodnota proudu, kterou je možno trvale zatěžovat vodič (kabel) při základním způsobu uložení.
Je dána výrobcem vodiče, příklad kabel 1-CYKY
Základní uložení:
a) uložení ve vodorovné poloze na vzduchu o základní teplotě (300C).
b) vodorovné uložení v zemi s daným měrným odporem půdy, hloubce 70 cm a teplotou půdy 200C.

## Slide 7
Proud vodiče (výpočtový proud) - IB (A)
- je dáno požadovaným proudem ve vodiči, přímo závisí na připojeném elektrickém zařízení a může být ovlivněn stupněm spolehlivosti a koeficientem náročnosti
Jmenovitý proud jistícího prvku – Inj (A)
- jmenovitý proud jistícího prvku musí být vždy větší než výpočtový proud vodičem
IB ≤ Inj
Dovolené proudové zatížení vedení (kabelu) - Idov (A)
- je dáno průřezem vodiče, způsobem uložení a vnějšími vlivy
- musí platit
Inj < Idov

## Slide 8
Dovolené proudové zatížení vodiče (kabelu)
Při provozu zařízení nesmí dojít k tepelnému přetížení vodiče, v opačném případě musí být vedení odpojeno od napájení
t (s)
I (A)
--- výpočtový proud (proud spotřebičů) - IB
--- proud jistícího prvku - Inj
--- dovolené proudové zatížení vodiče - Idov
IA (A)
Výpočtový proud IA může procházet vodičem o daném průřezu a vnějšími podmínkami maximálně po dobu t1. Při překročení této doby musí dojít k odpojení vedení nejpozději v čase t2.
Proud IB může procházet vodičem trvale.
t1 (s)
t2 (s)
IB (A)

## Slide 9
Dovolené proudové zatížení vodiče (kabelu) - Idov (A)
- závisí maximální dovolená teplota vodiče a teplota okolí, do něhož se teplo předává
Uložení vodičů
- závisí maximální dovolená teplota vodiče a teplota okolí, do něhož se teplo předává
- norma udává základní (vztažná) uložení, která jsou označována písmeny – A, B, …
- ke každému základnímu uložení jsou přiřazena odvozená uložení, označení A1, A2, …, B1, B2, …
Běžná uložení
- A, B, C - domovní rozvody, kanceláře, provozní budovy
- D - kabely v zeni
- E, F, G - průmyslové rozvody

## Slide 10: Uložení vodičů - 1

## Slide 11: Uložení vodičů – jiný pohled

## Slide 12
Příklady pro odpor půdy (zdroj EATON)

## Slide 13
Dovolené proudové zatížení vodiče (kabelu) - Idov (A)
respektuje různé podmínky uložení.
Idov = k1 * k2 * … kn * K * Inv
kde k1, k2, … kn – přepočítací činitele, respektující změnu zatížitelnosti vodiče s ohledem na podmínky uložení a vnější vlivy
K - činitel, který vyjadřuje, že teplota vedení při přetížení nepřesáhne dovolenou hodnotu
Hodnoty koeficientů k jsou určeny v normách:
- vliv uložení
- vliv teploty
- počet vodičů v souběhu

## Slide 14
Přepočítací činitele - příklady
Respektují:
a) vliv okolní teploty
příklad: PVC vodič na vzduchu při 50oC – 0,71
PVC kabel v zemi při 10 oC - 1,1
b) vliv seskupení vodičů
příklad: 4 zapuštěné vodiče ve stěně - 0,65
c) vliv více vrstev kabelů
příklad: 3 vrstvy kabelů - 0,73
d) vliv seskupení kabelů v zemi
příklad: 3 kabely, které se dotýkají - 0,65
e) K – pojistka Inp>16 A - 0,9
- jistič - 1

## Slide 15
Příklady jištění vodičů z charakteristik

## Slide 17: 2. Hospodárný průřez vedení
Průřezy vodičů by měly být navrženy tak, aby se vodiče v provozu nezatěžovaly větším proudem, než odpovídá hospodárné proudové hustotě. Ta je dána materiálem vodiče a způsobu zatěžování. Výpočet se provádí matematicky za použití koeficientů.
3. Mechanická pevnost vedení
Norma uvádí podle způsobu uložení minimální průřezy vodičů s ohledem na mechanické namáhání.
Uvnitř budov: hliník – 2,5 mm2 měď – 1 mm2
Venkovní rozvod: AlFe – 16 mm2 měď – 10 mm2
Pro venkovní rozvod je třeba uvažovat: - vliv větru
- vliv námrazy

## Slide 18: 4. Úbytek napětí na vodiči
Provádí se kontrola úbytku napětí daného průřezu a délky vodiče. Základní tolerance napětí je ± 10% (207 – 253 V).
U některých spotřebičů se vyžaduje menší úbytek napětí:
* světelné spotřebiče ∆u% = 3%
* venkovní osvětlení ∆u% = 8%
5. Zkratová odolnost vodičů
Namáhání vodičů při zkratu – tepelné a dynamické
* dynamické namáhání fk = (2*10-7*k1*k2*Ikm2)/a (N/m)
kde k1 a k2 jsou činitele uložení a tvaru vodiče – viz norma
* tepelné namáhání Ike = ke*Ik´´ (A)
kde ke respektuje místo a dobu trvání zkratu a Ik´´ je rázový zkratový proud

## Slide 19: Určení průřezu vodiče podle jištění
maximální dovolený proud vodiče
jmenovitý proud pojistky
jmenovitý proud jističe

## Slide 20: Příklad č. 1
Určete průřez vodiče:
Pro proud na vedení je IB = 60 A
Způsob uložení: vodiče PVC v trubkách na stěně
Bez přepočítacích koeficientů (základní uložení i teplota)
1. Určení způsobu uložení - B
2. Volba způsobu jištění - pojistky
pro proud 60 A volíme pojistku Inp=63 A
3. Určení průřezu vodiče - S = 25 mm2 s dovoleným proudem 83 A
Uložení ?

## Slide 22: Příklad č. 1
Určete průřez vodiče:
Pro proud na vedení je 60 A
Způsob uložení: vodiče PVC v trubkách na zdi
Bez přepočítacích koeficientů
1. Určení způsobu uložení - B
2. Volba způsobu jištění - jistič
pro proud 60 A volíme jistič Inj=63 A
3. Určení průřezu vodiče - S = 16 mm2 s dovoleným proudem 68 A

## Slide 24: Příklad č. 1

## Slide 26: Příklad č. 2
Určete průřez vodiče:
Pro proud na vedení je 79 A
Způsob uložení: 6 vzájemně těsně přiléhající kabely CYKY 3+1 na perforované lávce, teplota okolí 50 oC.
1. Určení způsobu uložení - E
2. Určení koeficientů - vliv teploty k1 = 0,71
- vliv uložení k2 = 0,73
výsledný koeficient k = k1*k2 = 0,71*0,73 = 0,518
3. Volba způsobu jištění - pojistka - volíme Inp=80 A
4. Vliv jištění - pojistky K=0,9
jmenovitý proud vodiče Inv=Inp/k*K = 80/(0,518*0,9) = 171,6 A
5. Určení průřezu vodiče - S = 70 mm2
s maximálním zatěžovacím proudem 196A

## Slide 27: Příklad č. 2
Určete průřez vodiče:
Pro proud na vedení je 79 A
Způsob uložení: 6 vzájemně těsně přiléhající kabely CYKY 3+1 na perforované lávce, teplota okolí 50 oC.
1. Určení způsobu uložení - E
2. Určení koeficientů - vliv teploty k1 = 0,71
- vliv uložení k2 = 0,73
výsledný koeficient k = k1*k2 = 0,71*0,73 = 0,518
3. Volba způsobu jištění - jistič - volíme Inj=80 A
4. Vliv jištění - jistič K=1
jmenovitý proud vodiče Inv=Inj/k = 80/0,518 = 154,4 A
5. Určení průřezu vodiče - S = 70 mm2
s maximálním zatěžovacím proudem 196A

## Slide 28
Přepočítací činitele
a) vliv okolní teploty
příklad: PVC vodič na vzduchu při 50oC – 0,71
PVC kabel v zemi při 10 oC - 1,1
b) vliv seskupení vodičů
příklad: 4 zapuštěné vodiče ve stěně - 0,65
6 těsných vodičů na lávce - 0,73
c) vliv více vrstev kabelů
příklad: 3 vrstvy kabelů - 0,73
d) vliv seskupení kabelů v zemi
příklad: 3 kabely, které se dotýkají - 0,65
e) K – pojistka Inp>16 A - 0,9
- jistič - 1

## Slide 30: Příklady
Určete průřez vodiče a pojistku (jistič) pro připojení jednofázového spotřebiče s příkonem 7 kW při napětí 230 V a účiníku 0,8. Přívodní vodič CYKY je uložen ve zdi.
a) výpočtový proud Ip = ? 38 A
c) uložení C
b) určení průřezu pojistka 10 mm2
s maximálním proudem 60A
jistič 6 mm2
s maximálním proudem 43A

## Slide 31: Uložení vodičů - 1

## Slide 33: Opakování:
Příklady:
Jaké jištění (pojistka) a průřez musí mít kabel 1-AYKY uložený samostatně na perforované lávce, který slouží pro připojení spotřebiče s proudem 95 A, uložení: E
Jištění pojistkou: Inp = …
Inv = …  S = .. mm2
Příklady:
Osm trojfázových kabelů CYKY je uloženo na vzduchu v seskupení (k=0,52). Určete pojistku a jistič a dovolené zatížení pro průřez kabelu 4 mm2.
Uložení: E,
Inv = …
Jistič – dovolený proud Idov = In * k = … * 0,52 = … A, jistič … A
Pojistka – dovolený proud Idov = In * k * K = … * 0,52 * 0,9 = … A, pojistka … A Daným dovoleným proudům odpovídají proudy na vedení (IB1= … A, IB2= … A)

## Slide 34
Příklady:
Čtyři trojfázové kabely 1-AYKY 4 x 50 mm2 jsou uloženy na perforované lávce uložení E) v seskupení (k1=0,79). Určete pojistku a jistič a dovolené zatížení při teplotě 500C (k2=0,71).
Jmenovitý proud kabelu: Inv = … A
Jistič – dovolený proud Idov = Inv*k1*k2 = …*0,79*0,71 = … A, jistič … A
Pojistka – dovolený proud Idov = Inv*k1*k2*K= … *0,79*0,71*0,9 = … A, pojistka … A