## Slide 1: Jištění vodičů s připojenými motory

## Slide 2: Jištění vodičů s motory - předpoklady:
1. Motor je napájen z rozváděče
2. Spínání je v místě uložení motoru
3. Jištění zahrnuje:
* jištění motoru proti zkratu
* jištění motoru proti přetížení
* jištění napájecího vedení proti zkratu
* jištění napájecího vedení proti přetížení

## Slide 3: Určení proudu motoru:
1. Výpočtem:
2. Orientačně z tabulek:

## Slide 4: Jistič v rozváděči, vypínač u motoru
Jistič chrání vedení a motor proti zkratu a přetížení.
V případě, že jmenovitý proud motoru je menší než jmenovitý proud jističe, je doporučena pro motor tepelná ochrana.
Průřez vodiče se dimenzuje na jmenovitý proud jističe.
Postup při výpočtu:
1. Určení proudu motoru – proud na vedení IB
2. Určení jističe v rozváděči
Volba jističe – Inj se musí brát ohled na záběrový proud motoru
Jmenovitý proud jističe - ?
měl by být stejný jako jmenovitý proud motoru (případně vyšší a použít tepelnou ochranu).
Charakteristika jističe - ?
D
U těžkého rozběhu lze použít rozběhovou ochranu (jestliže rozběh není ukončen ve stanoveném čase, ochrana vypne motor od sítě).

## Slide 5: Jistič v rozváděči, vypínač u motoru
3. Určení jmenovitého proudu kabelu
Dovolený zatěžovací proud kabelu Idov ≥ Inj
Z dovoleného proudu určíme jmenovitý proud kabelu:
Inv = Inj/k
4. Určení průřezu kabelu
Zvolený průřez musí mít větší jmenovitá proud než vypočtený
Příklad:
Navrhněte jištění a průřez pro napájení motoru s kotvou nakrátko s výkonem 20 kW a těžkým rozběhem. Jištění v rozváděči – jistič, u motoru vypínač.
Motor je napájen kabelem CYKY, uložení E, vliv teploty k1=0,8. Kabel je v souběhu s dalšími kabely, vliv uložení k2 = 0,9.
1. Proud motoru (z tabulky) – Im = 41 A
Varianta A:
2. Jistič v rozváděči – Inj = 40 A, charakteristika D (hrozí nebezpečí vypnutí jističe při jmenovité zátěži nebo krátkodobém přetížení).
3. Požadovaný jmenovitý proud vodiče Inv = 40/(0,8*0,9) = 55,6 A
4. Volíme průřez kabelu zde
S = 10 mm2

## Slide 6: Jistič v rozváděči, vypínač u motoru
Varianta B:
2. Jistič v rozváděči – Inp = 50 A, charakteristika D. Motor musí mít tepelnou ochranu nastavenou na 41 A
3. Požadovaný jmenovitý proud vodiče In = 41/(0,8*0,9) = 57 A
4. Volíme průřez kabelu zde
S = 10 mm2
Příklad:
Navrhněte jištění motoru a průřez přívodního kabelu pro motor. Výkon motoru - 7 kW, rozběh střední, kabel CYKY, uložení E, celkový koeficient pro vliv prostředí 0,75.

## Slide 7: Materiály
František Fencl Průmyslový elektrický rozvod