## Slide 1: Výpočet vedení I
Parametry vedení a stejnosměrná vedení

## Slide 2: Elektrické parametry venkovního vedení
Jaké jsou obecné parametry vedení: ?
* činný odpor, indukčnost (indukční reaktance), vodivost, kapacita (kapacitní vodivost).
V jakých jednotkách se určují parametry vedení: ?
* určují se na jednotku délky vedení (například /km, S/km)
Jak lze zjistit parametry vedení: ?
* parametry, které jsou přibližně konstantní lze určit z tabulek od výrobce vodičů
* proměnné parametry se určují výpočtem podle konstrukčního provedení vedení a tabulkových hodnot (vzájemná indukčnost)

## Slide 3: Elektrické parametry venkovního vedení
Základní (primární) parametry venkovního vedení:
* činný odpor R1 (/km)
* indukčnost L1 (H/km)
* svod (vodivost) G1 (S/km)
* kapacita C1 (F/m)
Sekundární parametry venkovního vedení:
* indukční reaktance X1 = 2**f*L1 (/km)
* kapacitní vodivost B1 = 2**f*C1 (S/km)
* podélná impedance Z1 = R1 + jX1 (/km)
* příčná admitance Y1 = G1 + jB1 (S/km)

## Slide 4: Vodiče parametry venkovního vedení
Nejčastěji se používá lano AlFe:

## Slide 5: Parametry lan AlFe (výběr)

## Slide 6: Činný odpor venkovního vedení
Co ovlivňuje činný odpor vedení:
* měrný odpor vodiče (materiál)
* teplota
* povrchový jev (skinefekt)
* prodloužení délky kroucením vodičů
* průhyb, změna průřezu
* spojky
Při průchodu ustáleného stejnosměrného proudu při základní teplotě (200C) je velikost odporu vedení:

## Slide 7: Indukčnost
Při průchodu proudu vzniká v okolí vodiče elektromagnetické pole, které působí na okolní vodiče i na samotný vodič  každé vedení vykazuje indukčnost.
Při výpočtu předpokládáme: r  d  l
kde r - poloměr vodiče
d - vzdálenost vodičů
l - délka vodiče
Jaká indukčnost na vodiči se projevuje:
* vlastní indukčnost v okolí vodiče
* vlastní indukčnost uvnitř vodiče
* vzájemná indukčnost mezi vodiči

## Slide 8: Indukčnost
Může způsobit vzájemná indukčnost nesymetrii na vedení (různé indukční reaktance jednotlivých vodičů) ?
Vzájemná indukčnost závisí na vzdálenosti jednotlivých vodičů  jestliže bude různá vzdálenost jednotlivých fází, bude i různá vzájemná indukčnost.
Jaké musí být uspořádání vodičů, aby vodiče měly stejnou vzájemnou indukčnost ?
Do rovnostranného trojúhelníka.
Jaké mohou být důsledky nesymetrického uspořádání vodičů ?
Různé úbytky napětí na jednotlivých fázích

## Slide 9: Transpozice (křížení) vedení
Transpozice je vystřídání (výměna poloh) jednotlivých vodičů na stožárech po určitém úseku vedení. Jednotlivé úseky jsou pak stejné a je i stejná vzájemná indukčnost a výsledná indukčnost vedení.
Provádí se na vedení vvn a zvn, zhruba po 100 – 200 km délky vedení.
L1
L2
L3
L3
L2
L1

## Slide 12: Výpočet celkové indukčnost
Pro symetrické vedení platí:
kde d … vzdálenost vodičů
 … koeficient typu vodiče, pro lano AlFe …   0,8
r … poloměr vodiče
Výpočet podle tabulek:
Vzorec je uveden pouze informativně a není v hodnocených pracích.
S tabulkou je třeba umět pracovat (viz další příklady)

## Slide 13: Příklady
Určete indukčnost a reaktanci trojfázového vedení 50 AlFe 6 a délce 1,6 km. Vodiče jsou vzdáleny 40 cm.
a) výpočet podle vzorce ( = 0,8, průměr lana d = 9 mm)
b) výpočet tabulka
XL = (0,232+0,0597)*1,6 = 0,466
Levá část tabulky - vliv vzájemné indukčnosti (výpočet 1. poloviny vztahu)
Vzdálenost vodičů je dána zejména velikostí napětí.
Pravá část tabulky - vliv vlastní indukčnosti (2. polovina vztahu).
V tabulce je celkový průřez lana

## Slide 14: Příklady
1. Určete indukčnost a reaktanci trojfázového vedení 0,4 kV s lanem 35 AlFe 6 a délce 2,5 km. Vodiče jsou vzdáleny 40 cm. K výpočtu použijte tabulku.
2. Určete indukčnost a reaktanci trojfázového vedení 110 kV s lanem 185 AlFe 6 a délce 160 km. Vodiče jsou vzdáleny 1,5 m. K výpočtu použijte tabulku.
Řešení:
1. XL=0,755 , L=2,4mH
2. XL=52.94 , L=0,168H

## Slide 15: Kapacita venkovního vedení
Jaké kapacity se projevují na vedení ?
* kapacita vodičů proti sobě
* kapacita vodičů proti zemi
Jaký je vliv kapacity venkovního vedení v porovnání s kabelovým vedením ?
Vliv kapacity u venkovního vedení je menší:
* dielektrikum je vzduch (r = 1)
* jsou výrazně větší vzdálenosti vodičů od sebe
Celková kapacita trojfázového symetrického vedení (zjednodušený vztah), kde r je poloměr a d je vzdálenost žil:
Vzorec je uveden pouze informativně a není v hodnocených pracích.

## Slide 16: Příčná vodivost
Co způsobuje příčná vodivost ?
příčné ztráty činného výkonu Ps = G * U2
Jak jsou závislé příčné ztráty na zatížení ?
Minimálně, jejich velikost je dána zejména napětím a povětrnostními vlivy
Na čem závisí příčná vodivost venkovního vedení ?
* svod přes izolátory (např. vedení 10 kV  Ps = 67 kWh/rok*km)
* koróna
Co je koróna a při jakém napětí se uplatňuje ?
* výboj (sršení) v okolí vodiče v důsledku silného elektrického pole a následného průrazu vzduchu okolo vodiče (největší hustota siločar je v těsném okolí vodiče a je zde i největší elektrické namáhání)
* uplatňuje se pro napětí 110 kV a více, pro nižší napětí se neuvažuje
Hodnoty vodivosti se udávají v tabulce v závislosti na napětí:
Pro 110 kV G1 = (3,6 – 5)*10-8 S/km
400 kV G1 = (1,4 – 2)*10-8 S/km

## Slide 17: Svazkové vodiče
- osmisvazek, vedení 1 000 kV (Čína)
- trojsvazek, vedení 400 kV (ČR)

## Slide 18: Zhodnocení parametrů na venkovním vedení
Jaké parametry uvažujeme podle napěťové soustavy a velikosti napětí ?
stejnosměrná vedení činný odpor vedení R
střídavá vedení nn a vn činný odpor vedení R
indukční reaktance XL
celkové podélné parametry Ẑ = R + jXL
střídavá vedení vvn činný odpor vedení R
indukční reaktance XL
celkové podélné parametry Ẑ = R + jXL
kapacitní vodivost BC
svod G
(svod pouze u přesných výpočtů)
celkové příčné parametry

## Slide 19: Kabelová vedení
Činný odpor kabelového vedení:
* trojfázový kabel tvoří symetrické vedení
* výpočet je stejný jako u venkovního vedení
Indukční reaktance kabelového vedení:
* podmínka d >> r neplatí, přesto je výpočet stejný jako u venkovního vedení (pouze s menší přesností)
Kapacitní vodivost kabelového vedení:
* uvažuje se u kabelů vn a vvn
Svodová vodivost kabelového vedení:
* souvisí s dielektrickými ztrátami v izolaci kabelu
* uvažuje se pouze u kabelů vvn

## Slide 20: Kabelová vedení
Kapacitní vodivost kabelového vedení
Rozdělení kabelů:
* trojfázové, celoplastové bez vodivého pláště
* jednožilové s kovovým pláštěm
* trojfázové se společným kovovým pláštěm

## Slide 21: Stejnosměrná vedení - venkovní a kabelové rozvody
Hlavním úkolem výpočtu stejnosměrných sítí je vysvětlit obecné metody výpočtu. Principy zůstávají stejné i při výpočtu střídavých sítí
Předpoklady výpočtu:
* vedení je dvouvodičové
* vodiče mají stejný průřez i stejný materiál po celé délce vedení
- v současné době je průřez vodičů střídavých vedení konstantní (zejména ve městech)
* výkon jednotlivých odběrů je konstantní, nezávislý na změnách napětí v síti (vlivem úbytků napětí)
- pro výpočet se neuvažují změny v odběrech v důsledku úbytku napětí na vedení (v PC by to bylo hodnoceno jako cyklický odkaz)
* při výpočtu proudů jednotlivých odběrů předpokládáme jmenovité napětí
- většina odběrů je definována výkonem (příkonem)

## Slide 22: Stejnosměrná vedení
Možnosti provedení vedení:
* jednoduché vedení s osamělými odběry
- bude probráno podrobně pro stejnosměrná a střídavá vedení
* jednostranně napájené se spojitým odběrem
- pouze rovnoměrný stejnosměrný odběr
* jednostranně napájené vedení o odbočkami (paprskové vedení)
- pouze stejnosměrný rozvod
* dvoustranně napájené vedení s osamělými odběry
- podrobně, pouze stejnosměrný rozvod
* dvoustranně napájené se spojitým odběrem
- ne

## Slide 23: Jednoduché vedení s osamělými odběry
2
1
k
k-1
0
Ir
n
r
Ik
Ik-1
I2
I1
In
I(k-1)k
L(k-1)k
Lk
I
U0
n … celkový počet odběrů
r … označení obecného (r- tého) odběru, r  n
k, y … proměnné pro matematický výpočet
Lk .. vzdálenost k - tého odběru od počátku
L(k-1)k … vzdálenost mezi k- tým a (k-1) úsekem vedení (první úsek je l01)
I … napájecí proud
Uj … jmenovité napětí
Uk … napětí v místě k- tého odběru (na počátku Uk = U0, na konci Uk = Un)
Ik, Pk … jednotlivé odběry, Ik = Pk/Uj
Ik-1 .. proud mezi jednotlivými odběry
 … měrný odpor vodiče
S .. průřez vodiče
L01
Uk
Uk-1
Un
Ur

## Slide 24
Úbytek napětí lze určit pomocí metody adiční nebo superpoziční
2
1
k
k-1
0
Ir
n
r
Ik
Ik-1
I2
I1
In
I(k-1)k
L(k-1)k
Lk
I
U0
L01
Uk
Uk-1
Un
Ur
Princip adiční metody:
Při metodě adiční se sčítají úbytky napětí v jednotlivých úsecích
Úbytek napětí mezi k-tým a k-1 odběrem:
Adiční metoda se dá použít jak pro výpočet úbytku napětí, tak pro určení ztrát na vedení. Superpoziční metoda pouze pro výpočet úbytku napětí. Výklad je omezen pouze na adiční metodu

## Slide 25
2
1
k
k-1
0
Ir
n
r
Ik
Ik-1
I2
I1
In
I(k-1)k
L(k-1)k
Lk
I
U0
L01
Uk
Uk-1
Un
Ur
Úbytek napětí v místě r-tého odběru:
Úbytek napětí na konci vedení (r = n):
Slovní vyjádření:
V 1. úseku (01) sečteme všechny proudy, které tímto úsekem prochází a vynásobíme odporem úseku. Obdobně pro další úseky. Celkový úbytek je dán součtem úbytků jednotlivých úseků.

## Slide 26: Příklady – adiční metoda
Vypočítejte napětí na konci a na 3. odběru stejnosměrného vedení. Napětí na počátku vedení je 400 V, průřez vedení je 50 mm2, materiál vodiče hliník.
Odběry: 1. I1 = 20 A vzdálenost od počátku vedení L01 = 50 m
2. I2 = 30 A L02 = 110 m
3. I3 = 40 A L03 = 150 m
4. I4 = 20 A L04 = 220 m
5. I5 = 10 A L05 = 250 m
1. Výpočet proudového (výkonového) momentu (pro výpočet Un):
Il = l01*(I1+I2+I3+I4+I5)+l12*(I2+I3+I4+I5)+l23*(I3+I4+I5)+l34*(I4+I5)+
+l45*I5
Il = 50*(20+30+40+20+10)+60*(30+40+20+10)+40*(40+20+10)+ +70*(20+10)+30*10=50*120+60*100+40*70+70*30+30*10=17200Am
2
1
4
3
0
I5=10A
5
I4=20A
I3=40A
I2=30A
I1=20A
I
400 V
L01
U3

## Slide 27
2. Výpočet úbytku napětí na konci vedení a napětí na konci vedení:
2
1
4
3
0
I5=10A
5
I4=20A
I3=40A
I2=30A
I1=20A
I
400 V
L01
U3
3. Výpočet procentního úbytku napětí na konci vedení:
3. Výpočet proudového (výkonového) momentu (pro výpočet U3):
Il = l01*(I1+I2+I3+I4+I5)+l12*(I2+I3+I4+I5)+l23*(I3+I4+I5)
Il = 50*(20+30+40+20+10)+60*(30+40+20+10)+40*(40+20+10)
=50*120+60*100+40*70=14800Am

## Slide 28: Příklady – adiční metoda
Vypočítejte průřez stejnosměrného vedení. Napětí na počátku vedení je 305 V, dovolený úbytek napětí je 5%, jmenovité napětí 300 V, materiál vodiče hliník.
Odběry: 1. P1 = 6 kW vzdálenost mezi odběry L01 = 40 m
2. P2 = 5 kW L12 = 30 m
3. P3 = 8 kW L23 = 20 m
4. P4 = 4 kW L34 = 50 m
1. Výpočet dovoleného úbytku napětí na konci vedení
2
1
4
3
0
P4=4kW
P3=8kW
P2=5kW
P1=6kW
I
300 V
2. Výpočet výkonového momentu:
Pl = 40*23+30*17+20*12+50*4 = 1870 kWm

## Slide 29: Příklady – adiční metoda
Vypočítejte průřez stejnosměrného vedení. Napětí na počátku vedení je 305 V, dovolený úbytek napětí je 5%, jmenovité napětí 300 V, materiál vodiče hliník.
Odběry: 1. P1 = 6 kW vzdálenost mezi odběry L01 = 40 m
2. P2 = 5 kW L12 = 30 m
3. P3 = 8 kW L23 = 20 m
4. P4 = 4 kW L34 = 50 m
3. Výpočet průřezu
2
1
4
3
0
P4=4kW
P3=8kW
P2=5kW
P1=6kW
I
300 V
4. Napětí na konci vedení (výpočet pro matematický průřez):
Un = 305 – 15 = 290 V
Volíme průřez 25mm2.

## Slide 30: Příklady – adiční metoda
Vypočítejte napětí na 2. odběru a na konci stejnosměrného vedení. Napětí na počátku vedení a jmenovité napětí je 500 V, průřez vedení je 50 mm2, materiál vodiče měď.
Odběry: 1. P1 = 10 kW vzdálenost od počátku vedení L01 = 30 m
2. P2 = 30 kW L02 = 80 m
3. P3 = 20 kW L03 = 110 m
4. P4 = 10 kW L04 = 150 m
5. P4 = 20 kW L04 = 220 m
Vypočítejte průřez stejnosměrného vedení. Napětí na počátku vedení je 500 V, dovolený úbytek napětí je 5%, materiál vodiče měď.
Odběry: 1. I1 = 30 A vzdálenost mezi odběry L01 = 40 m
2. I2 = 50 A L12 = 30 m
3. I3 = 40 A L23 = 20 m
4. I4 = 60 A L34 = 50 m

## Slide 31
2
1
k
k-1
0
Ir
n
r
Ik
Ik-1
I2
I1
In
I(k-1)k
l(k-1)k
lk
I
U0
l01
Uk
Uk-1
Un
Ur
Princip superpoziční metody:
Při metodě superpoziční se sčítají úbytky napětí jednotlivých úseků způsobené průchodem proudu pro jednotlivé odběry
Úbytek napětí v místě r-tého odběru:
U způsobený odběry do místa výpočtu napětí
U způsobený odběry za místem výpočtu napětí

## Slide 32
2
1
k
k-1
0
Ir
n
r
Ik
Ik-1
I2
I1
In
I(k-1)k
l(k-1)k
lk
I
U0
l01
Uk
Uk-1
Un
Ur
Slovní vyjádření:
Do místa výpočtu úbytku napětí: 1. odběr vynásobíme odporem od zdroje k tomuto odběru, 2. odběr vynásobíme odporem od zdroje k tomuto odběru a takto postupujeme až k místu, ve kterém úbytek napětí počítáme.
Za místem výpočtu úbytku napětí: Odpor úseku od počátku do místa výpočtu úbytku napětí vynásobíme všemi odběry za tímto místem.
Oba úbytky sečteme
Úbytek napětí na konci vedení (r = n):

## Slide 33: Příklady – superpoziční metoda
Vypočítejte napětí na konci a na 3. odběru stejnosměrného vedení. Napětí na počátku vedení je 400 V, průřez vedení je 50 mm2, materiál vodiče hliník.
Odběry: 1. I1 = 20 A vzdálenost od počátku vedení l01 = 50 m
2. I2 = 30 A l02 = 110 m
3. I3 = 40 A l03 = 150 m
4. I4 = 20 A l04 = 220 m
5. I5 = 10 A l05 = 250 m
1. Výpočet proudového (výkonového) momentu (pro výpočet Un):
Il =I1*l01+I2*(l01+l02)+I3*(l01+l02+l03)+I4*(l01+l02+l03+l04)+I5*(l01+l02+l03+l04+l05) = 20*50+30*110+40*150+20*220+10*250 =17200 Am
2
1
4
3
0
I5=10A
5
I4=20A
I3=40A
I2=30A
I1=20A
I
400 V
l01
U3

## Slide 34
2. Výpočet úbytku napětí na konci vedení a napětí na konci vedení:
2
1
4
3
0
Ir=10A
5
I4=20A
I3=40A
I2=30A
I1=20A
I
400 V
l01
U3
3. Výpočet procentního úbytku napětí na konci vedení:
3. Výpočet proudového (výkonového) momentu (pro výpočet U3):
Il = I1*l01+I2*(l01+l02)+I3*(l01+l02+l03)+(l01+l02+l03)*(I04+I05) = 20*50+30*110+40*150+150*30=14800Am

## Slide 35: Příklady
Vypočítejte průřez stejnosměrného vedení. Napětí na počátku vedení je 305 V, dovolený úbytek napětí je 5%, jmenovité napětí 300 V, materiál vodiče hliník.
Odběry: 1. P1 = 6 kW vzdálenost mezi odběry l01 = 40 m
2. P2 = 5 kW l12 = 30 m
3. P3 = 8 kW l23 = 20 m
4. P4 = 4 kW l34 = 50 m
1. Výpočet dovoleného úbytku napětí na konci vedení
2
1
4
3
0
P4=4kW
P3=8kW
P2=5kW
P1=6kW
I
300 V
2. Výpočet výkonového momentu:
Pl = 6*40*5*(40+30)+8*(40+30+20)+4*(40+30+20+50) = 1870 kWm

## Slide 36: Příklady superpoziční metoda
Vypočítejte průřez stejnosměrného vedení. Napětí na počátku vedení je 305 V, dovolený úbytek napětí je 5%, jmenovité napětí 300 V, materiál vodiče hliník.
Odběry: 1. P1 = 6 kW vzdálenost mezi odběry l01 = 40 m
2. P2 = 5 kW l12 = 30 m
3. P3 = 8 kW l23 = 20 m
4. P4 = 4 kW l34 = 50 m
3. Výpočet průřezu
2
1
4
3
0
P4=4kW
P3=8kW
P2=5kW
P1=6kW
I
300 V
4. Napětí na konci vedení
Un = 305 – 15 = 290 V

## Slide 37: Příklady – superpoziční metoda
Vypočítejte napětí na 2. odběru a na konci stejnosměrného vedení. Napětí na počátku vedení a jmenovité napětí je 500 V, průřez vedení je 50 mm2, materiál vodiče měď.
Odběry: 1. P1 = 10 kW vzdálenost od počátku vedení l01 = 30 m
2. P2 = 30 kW l02 = 80 m
3. P3 = 20 kW l03 = 110 m
4. P4 = 10 kW l04 = 150 m
5. P5 = 20 kW l05 = 220 m
Vypočítejte průřez stejnosměrného vedení. Napětí na počátku vedení je 500 V, dovolený úbytek napětí je 5%, materiál vodiče hliník.
Odběry: 1. I1 = 30 A vzdálenost mezi odběry l01 = 40 m
2. I2 = 50 A l12 = 30 m
3. I3 = 40 A l23 = 20 m
4. I4 = 60 A l34 = 50 m

## Slide 38: Výpočet ztrát
2
1
k
k-1
0
Ir
n
r
Ik
Ik-1
I2
I1
In
I(k-1)k
L(k-1)k
Lk
I
U0
L01
Uk
Uk-1
Un
Ur
Pro výpočet ztrát lze použít pouze adiční metodu !!!
Výkon, který vstupuje do úseku (k-1)k: P'(k-1)k = U(k-1) * I (k-1)k
Výkon, který vystupuje z úseku (k-1)k: P''(k-1)k = Uk * I (k-1)k
Ztrátový výkon daného úseku je dán rozdílem obou výkonů:
Pzk = P'(k-1)k - P''(k-1)k = U(k-1) * I (k-1)k - Uk * I (k-1)k = I (k-1)k * (U(k-1) – Uk)

## Slide 39: Výpočet ztrát
2
1
k
k-1
0
Ir
n
r
Ik
Ik-1
I2
I1
In
I(k-1)k
L(k-1)k
Lk
I
U0
L01
Uk
Uk-1
Un
Ur
Úbytek napětí mezi k-tým a k-1 odběrem:
Ztráty mezi k-tým a k-1 odběrem:

## Slide 40: Výpočet ztrát
2
1
k
k-1
0
Ir
n
r
Ik
Ik-1
I2
I1
In
I(k-1)k
L(k-1)k
Lk
I
U0
lL01
Uk
Uk-1
Un
Ur
Celkové ztráty na vedení:

## Slide 41: Příklady
Vypočítejte ztráty na stejnosměrném vedení. Napětí na počátku vedení je 400 V, průřez vedení je 50 mm2, materiál vodiče hliník.
Odběry: 1. I1 = 20 A vzdálenost od počátku vedení L01 = 50 m
2. I2 = 30 A L02 = 110 m
3. I3 = 40 A L03 = 150 m
4. I4 = 20 A L04 = 220 m
5. I5 = 10 A L05 = 250 m
1. Výpočet proudového (výkonového) momentu (pro výpočet Un):
I2l =l01*(I1+I2+I3+I4+I5)2+l12*(I2+I3+I4+I5)2+l23*(I3+I4+I5)2+ +l34*(I4+I5)2+l45*I52 = 50*1202+60*1002+40*702+70*302+30*102= =50*14400+60*10000+40*4900+70*900+30*100 = 1582000A2m
2
1
4
3
0
I5=10A
5
I4=20A
I3=40A
I2=30A
I1=20A
I
400 V
L01
U3

## Slide 42: Příklady
2
1
4
3
0
I5=10A
5
I4=20A
I3=40A
I2=30A
I1=20A
I
400 V
L01
U3
Celkové ztráty na vedení:

## Slide 43: Příklady – adiční metoda
Vypočítejte ztráty stejnosměrného vedení. Průřez vedení je 25 mm2, jmenovité napětí 300 V, materiál vodiče měď.
Odběry: 1. P1 = 6 kW vzdálenost mezi odběry L01 = 40 m
2. P2 = 5 kW L12 = 30 m
3. P3 = 8 kW L23 = 20 m
4. P4 = 4 kW L34 = 50 m
2
1
4
3
0
P4=4kW
P3=8kW
P2=5kW
P1=6kW
I
300 V
Výpočet výkonového momentu:
P2l =40*232+30*172+20*122+50*42=33510 (kW2m)=33510*106 (W2m)

## Slide 44: Vedení se spojitým odběrem
Jednotlivé odběry jsou těsně vedle sebe  lze předpokládat, že je odběr spojitý po celé délce vedení. Velikost jednotlivých odběrů se může ale lišit. Matematické řešení tohoto případu je náročné za použití vyšší matematiky.
Pro zjednodušení budeme uvažovat, že všechny odběry jsou stejné.
Vstupní parametry:
i (p) … velikost jednoho odběru
n … počet odběrů
r … vzdálenost mezi jednotlivými odběry
U0 … vstupní napětí
Un … napětí na konci vedení
2
1
0
n
i
i
i
i
L
I
U0
Un
3
r

## Slide 45
Celkový odběr: ?
I = n * i (A)
Celková délka vedení: ?
L = n * r (m)
2
1
0
n
i
i
i
i
L
I
U0
Un
3
r
Takto zjednodušený případ lze převést na vedení s jedním odběrem na konci vedení, velikost odběru je:
I = (n*i)/2

## Slide 46
Výpočet úbytku napětí na konci vedení:
I/2
L
I
U0
Un
Ztráty na vedení:
Při porovnání vedení s jedním odběrem I a rovnoměrným odběrem pro který platí I = n * i :
Úbytek napětí je na konci vedení poloviční a ztráty výkonu třetinové

## Slide 47: Příklady
Vypočítejte úbytek napětí a ztráty na stejnosměrném vedení s rovnoměrným odběrem. Napětí na počátku vedení je 400 V, průřez vedení je 50 mm2, materiál vodiče hliník. Na vedení je 20 odběrných míst s proudem i = 8 A, jednotlivé odběry jsou vzdáleny r = 20 m,
Výpočet celkového proudu odběru I = n * i = 20 * 8 = 160 A
Výpočet délky vedení L = n * r = 20 * 20 = 400 m
I/2
L
I
U0
Un

## Slide 48: Příklady
Vypočítejte úbytek napětí a ztráty na stejnosměrném vedení s rovnoměrným odběrem. Jmenovité napětí a napětí na počátku vedení je 500 V, průřez vedení je 120 mm2, materiál vodiče hliník. Na vedení je 30 odběrných míst s výkonem p = 4kW A, jednotlivé odběry jsou vzdáleny r = 20 m,
Výpočet celkového výkonu odběru P = n * p = 30 * 4 = 120 kW
Výpočet délky vedení L = n * r = 30 * 20 = 600 m
Vypočítejte průřez stejnosměrného vedení s rovnoměrným odběrem. Jmenovité napětí a napětí na počátku vedení je 200 V, dovolený úbytek napětí jsou 3%, materiál vodiče měď. Na vedení je 10 odběrných míst s výkonem
p = 1kW A, jednotlivé odběry jsou vzdáleny r = 15 m,

## Slide 49: Paprskové (rozvětvené) vedení
Paprsková síť je jeden z nejčastějších průmyslových rozvodů
1. Výpočet celkového napájecího proudu I = Ik
2. Určení kmenového vedení – převedeme paprskový rozvod na vedení napájené z jedné strany, ve kterém budou zahrnuty všechny odběry a pro které musí platit, že na jeho konci je největší úbytek napětí z celého rozvodu.
2
1
0
I5
I4
I3
I2
I1
I9
I
U0
I8
I7
I6
a
f
g
h
j
e
c
d
b
4
5
3
9
8
7
6

## Slide 50: Určení kmenového vedení
Pro určení kmenového vedení – pomocí proudového (výkonového) momentu hledáme konec vedení s maximálním úbytkem.
I34 ? I35 I5*e ? I4*d je-li I34 > I35 pak odběr I5 přeneseme do bodu 3
I69 ? I67 g*(I8+I9) + h*I9 ? I7*j je-li I67 > I69 pak odběry I8 a I9 přeneseme do bodu 6
I24 ? I27 c*(I3*I5+I4) + d*I4 ? f*(I6+I7+I8+I9) + j*I7
je-li I24 > I27, pak odběry I6, I7, I8 a I9 přeneseme do bodu 2
Maximální úbytek je v bodě 4, kmenové vedení je 0 – 1 – 2 – 3 - 4
2
1
0
I5
I4
I3
I2
I1
I9
I
U0
I8
I7
I6
a
f
g
h
j
e
c
d
b
4
5
3
9
8
7
6

## Slide 51: Výpočet kmenového vedení
Kmenové vedení lze počítat jako vedení napájené z jedné strany, lze použít adiční nebo superpoziční metodu.
Příklad
a) Vypočítejte maximální úbytek na daném vedení, Všechny odběry jsou 10A, napájecí napětí je 400 V. Materiál vodiče je měď, průřez 50 mm2.
Vzdálenosti: a=30m, b=50m, c=60m, d=30m, e= 40m, f=30m, g=60m, h=60m, j=30m
2
1
4
3
0
I4
I35
I26789
I1
I
U0
a
b
c
d

## Slide 52
V daném případě určíme úbytek napětí v bodě 9.
1. V kmenovém vedení vypočítáme napětí v místě odbočení (v našem případě v bodě 2)
2
1
4
3
0
I4
I35
I26789
I1
I
U0
a
b
c
d
Určení úbytku napětí v libovolném místě
2. Z místa odbočení počítáme vedení napájené z jedné strany. Napájecí napětí je vypočítané napětí v bodě 2.
8
6
9
2
I9
I8
I67
I
U2
f
g
h
Příklad
b) Vypočítejte úbytek napětí a napětí v bodě 9

## Slide 53: Vedení napájené ze dvou stran
1. Vedení napájená ze dvou stran mají vyšší spolehlivost dodávky
2. Napájecí zdroj
a) zdroj může být stejný (okružní vedení). Napájecí napětí jsou stejná
b) dva nezávislé zdroje. Napájecí napětí se mohou mírně lišit.
3. Vedení je zpravidla z důvodu jednoduchosti a bezpečnosti v určitém místě rozpojeno a provozováno jako jednostranně napájené vedení. Úkolem technického výpočtu je pak navrhnout technicky optimální místo rozpojení.
2
1
k
k-1
A
Ik+1
B
k+1
Ik
Ik-1
I2
I1
I(k-1)k
L(k-1)k
LkA
IA
l01
UA
UB
IB
LkB
L

## Slide 54: 1. Výpočet napájecích proudů
Před výpočtem známe napájecí napětí, všechny odběry, vodiče a vzdálenosti.
Při výpočtu napájecích proudů máme 2 neznámé – IA a IB.
Řešení: ?
Jeden z napájecích proudů si označíme jako záporný odběr  na konci vedení je odběr – IB.
2
1
k
k-1
A
Ik+1
B
k+1
Ik
Ik-1
I2
I1
I(k-1)k
L(k-1)k
LkA
IA
l01
UA
UB
IB
LkB
L

## Slide 55
Rozdíl napětí UA – UB (superpoziční metoda):
2
1
k
k-1
A
Ik+1
B
k+1
Ik
Ik-1
I2
I1
I(k-1)k
L(k-1)k
LkA
IA
l01
UA
UB
-IB
LkB
L
1. člen zahrnuje úbytek napětí od skutečného odběru
2. člen zahrnuje úbytek napětí od záporného odběru IB
Kolik je v rovnici neznámých ?
Pouze IB

## Slide 56
Výpočet IB:
1. člen – vyrovnávací proud (je nezávislý na odběrech)
2. člen – část celkového napájecího proudu pro odběry
Výpočet proudu IA ?
IA = In - IB
Příklad:
Vypočítejte napájecí proudy u vedení napájeného ze dvou stran UA = 300 V,
UB = 298 V, které je dlouhé 500m. Materiál vodiče je měď průřez 50 mm2.
I1 = 20 A vzdálenost mezi odběry a = 60 m
I2 = 30 A b = 120 m
I3 = 60 A c = 80 m
I4 = 50 A d = 60 m
I5 = 40 A e = 100 m

## Slide 57
Výpočet proudového momentu od bodu A:
Il = 20*60+30*180+60*260+50*320+40*420=55000 Am
Příklad:
Vypočítejte napájecí proudy u vedení napájeného ze dvou stran UA = 300 V,
UB = 298 V, které je dlouhé 500m. Materiál vodiče je měď průřez 50 mm2.
I1 = 20 A vzdálenost od počátku 60 m
I2 = 30 A 120 m
I3 = 60 A 80 m
I4 = 50 A 60 m
I5 = 40 A 100 m
IA = In – IB = 200 – 104,29 = 95,71 A

## Slide 58: 2. Výpočet maximálního úbytku napětí
Podle napájecích proudů rozdělíme vedení na dvě části, 1. část je napájena proudem IA, 2. část proudem IB.
I3A=45,71
I2=30A
I1=20A
IA = 95,71A
UA
95,71 - 50
95,71 - 20
I3B=14,29A
I4=50A
I5=40A
IB = 104,29A
UB
104,29 - 90
104,29 - 40
Vedení počítáme jako 2 samostatné úseky

## Slide 59
I3A=45,71
I2=30A
I1=20A
IA = 95,71A
UA
95,71 - 50
95,71 - 20
Výpočet proudového momentu od bodu A (superpoziční metoda):
Il = 20*60+30*180+45,71*260=18484,6 Am
Výpočet napětí v bodě 3

## Slide 60
Výpočet proudového momentu od bodu B (superpoziční metoda):
Il = 40*80+50*180+14,29*240=15629,6 Am
I3B=14,29A
I4=50A
I5=40A
IB = 104,29A
UB
104,29 - 90
104,29 - 40
Kontrola: Napětí na konci obou vedení musí vyjít stejně velká.
Výpočet napětí v bodě 3

## Slide 61: 3. Návrh místa rozpojení
3. odběr je napájen ze dvou míst (zdrojů) což není technicky možné. Proto se provede rozpojení před nebo za 3. odběrem.
Rozpojení se provede z pohledu:
* úbytků napětí
* proudového zatížení vodičů (ztrát)
V našem případě navrhujeme pouze s ohledem na úbytek napětí – rozpojení bude v rozvaděči 3. odběru, 3. odběr bude napájen ze zdroje A (napěťové poměry se mírně změní).
I3A=45,71
I2=30A
I1=20A
IA = 95,71A
UA
95,71 - 50
95,71 - 20
I3B=14,29A
I4=50A
I5=40A
IB = 104,29A
UB
104,29 - 90
104,29 - 40

## Slide 62
Příklad:
Vypočítejte napájecí proudy a úbytky napětí u vedení napájeného ze dvou stran UA = 420 V, UB = 417 V, které je dlouhé 650m. Materiál vodiče je měď průřez 70 mm2.
I1 = 35 A vzdálenosti od počátku A 95 m
I2 = 38 A 150 m
I3 = 49 A 230 m
I4 = 68 A 350 m
I5 = 45 A 480 m
IA = In – IB = 200 – 104,29 = 95,71 A

## Slide 63: Zdroj:
Němeček Přenos a rozvod elektrické energie
Konstantin Schejbal Elektroenergetika II
www.powerwiki.cz Přenosová a distribuční soustava
Materiál je určen pouze pro studijní účely