## Slide 1: Výpočet vedení II
Střídavá vedení vn střídavá vedení vvn

## Slide 2: Elektrické parametry vedení nn a vn
Jaké parametry uvažujeme u vedení nn a vn: ?
Až na výjimky (dlouhá vedení vn) se uvažují pouze podélné parametry
Jaké jsou podélné parametry: ?
* činný odpor a indukční reaktance vedení
Předpoklady pro výpočet: ?
* parametry vedení jsou konstantní
* všechny průběhy mají sinusový průběh
* jednofázová vedení jsou dvouvodičová
* u trojfázových vedení se uvažuje symetrická zátěž
* pro výpočet odběrových proudů se uvažuje v místě odběru jmenovité napětí

## Slide 3: Odvození trojfázového vedení
Jaké rovnice lze napsat pomocí K. zákonů: ?
1. K. zákon - I1 = I2 = I
2. K. zákon -
R1
XL1
U1f
U2f
Uf
I2
I1
Kdy bude mít jalová složka proudu kladné a kdy záporné znaménko ?
Znaménko je dáno charakterem proudu. Podle dohody je kladné znaménko pro kapacitní zátěž a záporné pro indukční zátěž
Z

## Slide 4: Odvození trojfázového vedení
Při výpočtech uvažujeme sdružená napětí:
Jak lze z předchozí rovnice vyjádřit úbytek napětí na vedení: ?
R1
XL1
U1f
U2f
Uf
I2
I1
Z

## Slide 5: Odvození trojfázového vedení
Vyjádření proudu:
R1
XL1
U1f
U2f
Uf
I2
I1
Z
Po dosazení:
Proč neuvažujeme komplexně sdružené napětí : ?
Napětí pokládáme do reálné osy a platí U2 = Û2*

## Slide 6: Odvození trojfázového vedení
R1
XL1
U1f
U2f
Uf
I2
I1
Z
Po dosazení výkonu zátěže :
činná složka úbytku napětí
jalová složka úbytku napětí

## Slide 7: Fázorový diagram
R1
XL1
U1f
U2f
Uf
I2
I1
Z
Jaký je vliv jalové složky úbytku napětí: ?
jalová složka úbytku napětí (složky B a D) má minimální vliv na velikost úbytku a lze ji zanedbat !!!
Výchozí vztah: Û1f = Ûf + U2f = (R1 + jXL1)*I2 + U2f
Úbytek napětí na vedení: Ûf = [(R1*Ič ± XL1*Ij) +j(XL1*Ič  R1*Ij)]
I2
U2f
A
U1f
B
C
D
2
Uč
Uj

## Slide 8: Odvození trojfázového vedení
Vyjádření jednotkového úbytku napětí z velikosti proudu odběru:
Vyjádření jednotkového úbytku napětí z výkonu odběru:
Vyjádření úbytku napětí podle skutečné délky vedení z výkonu odběru:

## Slide 9: Odvození trojfázového vedení
Vyjádření úbytku napětí podle skutečné délky vedení z výkonu odběru po úpravě (pro jeden odběr):
Vyjádření úbytku napětí podle skutečné délky vedení z výkonu odběru po úpravě (pro n-odběrů se stejným cos):
Výpočet Pl podle adiční nebo superpoziční metody.

## Slide 10: Příklady
Vypočítejte úbytek napětí pro trojfázové vedení s jmenovitým napětím 400 V s 4 odběry. Uvažovaný účiník je 0,9.
1. odběr 15 kW vzdálenost od počátku 200 m
2. odběr 20 kW 250 m
3. odběr 10 kW 400 m
4. odběr 15 kW 500 m
Pro napájení je použit kabel 1 AYKY s průřezem 120 mm2
Výpočet Pl podle adiční metody.
Pl = 60*200+45*50+25*150+15*100 = 19500 kWm
Z katalogu: R1=0,3 /km, XL1=0,07 /km

## Slide 11: Příklady
Vypočítejte úbytek napětí pro trojfázové vedení s jmenovitým napětím 22 kV se 2 odběry. Vzdálenost vodičů je 60 cm. Uvažovaný účiník je 0,95.
1. odběr 2 MW vzdálenost od počátku 10 km
2. odběr 3 MW 25 km
Pro vedení je použito lano 100/25 AlFe
Vypočítejte úbytek napětí pro trojfázové vedení s jmenovitým napětím 400 V s 3 odběry. Vzdálenost vodičů je 50 cm. Napětí na počátku je 410 V, uvažovaný účiník je 0,9.
1. odběr 20 kW vzdálenost od počátku 50 m
2. odběr 15 kW 70 m
3. odběr 10 kW 100 m
Pro napájení je použito lano 50 AlFe 6

## Slide 15: Výpočet průřezu z dovoleného úbytku napětí
Při výpočtu průřezu nelze postupovat stejně jako u stejnosměrného napětí – jak činný odpor, tak i indukční reaktance závisí na průřezu  v jedné rovnici jsou dvě neznámé.
1. Vyjádření jednotkového činného odporu a reaktance vedení

## Slide 16: Výpočet průřezu z dovoleného úbytku napětí
2. Zvolíme si průřez vodiče a vypočítáme (R1z +XL1z*tg)
3. Musí platit (R1z +XL1z*tg) < (R1 +XL1*tg)
4. Jestliže nerovnost neplatí, …
volíme větší průřez
Příklad
Navrhněte vedení AlFe 6. Napájecí napětí je 400 V, uvažovaný účiník 0,8. Úbytek napětí nesmí překročit 10%. Vodiče jsou uspořádány do rovnostranného trojúhelníku o straně 600 mm.
Odběry a jejich vzdálenosti od počátku:
1. odběr 10 kW 150 m
2. odběr 25 kW 400 m
3. odběr 15 kW 600 m

## Slide 17
1. Výpočet výkonového momentu
Pl = 50*150 + 40*250 + 15*200 = 20500 kWm
2. Vyjádření jednotkového činného výkonu a indukční reaktance
3. Volba průřezu vodiče
Volíme průřez 50 mm2
4. Výpočet (R1z +XL1z*tg)
(R1z +XL1z*tg) = 0,69 + (0,06+0,257)*0,75 = 0,928 /km
5. ? (R1z +XL1z*tg) < (R1 +XL1*tg) ?

Neplatí, zvolený průřez nevyhovuje

## Slide 18
6. Volba většího průřezu vodiče
Volíme lano AlFe 70/11
7. Výpočet (R1z +XL1z*tg)
(R1z +XL1z*tg) = 0,4 + (0,048+0,257)*0,75 = 0,629 /km
8. ? (R1z +XL1z*tg) < (R1 +XL1*tg) ?
Vyhovuje
9. Vypočítejte skutečný úbytek napětí
Příklad
Navrhněte průřez kabelu vn (22-AYKY) pro napětí 22 kV. Na lince jsou 2 odběry s účiníkem 0,95 a se vzdáleností od počátku:
1. odběr 3 MW 5 km
2. odběr 2 MW 8 km
Dovolený úbytek napětí je 10 %

## Slide 19: Vlnová impedance vedení
Při přenosu elektrické energie po vedení kmitá okolo vodičů síťovou frekvencí magnetické a elektrické pole  vedení odebírá jalovou energii (bez ohledu na charakter zátěže).
Jaká podmínka musí platit, aby byly vodiče zatěžovány pouze činnou energií (bez ohledu na zátěž) ?
Obě jalové energie musí být stejně velké a vzájemně se ruší  vedení je v rezonanci.
Jak lze vyjádřit jalové energie ?

## Slide 20: Vlnová impedance vedení
Rovnost energií ?
Po úpravě
kde Zv je vlnová impedance vedení
Vlnová impedance vedení:
* nezávisí na délce vedení
* předpokládáme ideální vedení (zanedbáváme činný odpor a svod)
* velikost vlnové impedance závisí na napětí a je udána v tabulkách
* u venkovních vedení se pohybuje v rozsahu (250 – 450) 
* pro kabelová vedení 40 

## Slide 21: Přirozený výkon
Přirozený výkon je výkon, které je přenášen pouze přímými vlnami napětí a proudu (na vedení nejsou odražené vlny)
Vedením prochází přirozený výkon, je-li na jeho konci připojena zátěž, která má stejnou velikost jako je vlnová impedance vedení (vlny napětí a proudu „nepoznají“, že jsou na konci vedení – nedochází ke změně impedance).
Při přenosu přirozeného výkonu platí: (jednotlivé veličiny jsou komplexní čísla)
Proud při přenosu přirozeného výkonu
Přirozený výkon trojfázového vedení

## Slide 22: Přirozený výkon
Uvedená úvaha platí pro bezodporové vedení a zanedbání svodu.
a) Z = Zv  Ia = Ip  U2f = U1f přenos přirozeného výkonu
b) Z  Zv  Ib  Ip  U2f  U1f
c) Z  Zv  Ic  Ip  U2f  U1f havarijní stav (Ferrantiho jev)
I
U1f
Z=Zv
Zv
U2f
U1f
U2fa
l
U2fb
U2fc

## Slide 23: Vedení vvn
Uvažované parametry pro vedení vvn:
1. Pro základní výpočty - R, XL, BC
2. Pro přesné výpočty - R, XL, BC, G
* pro výpočet uvažujeme rovnoměrně rozložené parametry po celé délce vedení.
* do výpočtu sítě se zahrnují všechny prvky sítě – vedení, tlumivky, transformátory
* jednotlivé prvky zobrazíme náhradním schématem a následně vytvoříme schéma celé sítě
* pro samotného vedení výpočet vedení se používají články:
-  článek - dlouhá vedení
- T článek - krátká vedení, transformátory
-  článek - krátká vedení, transformátory
- pouze podélné prvky - krátká vedení, sériové tlumivky
- pouze příčné prvky - paralelní tlumivky a kondenzátory

## Slide 24:  článek
I2
U2f
IL

Z
I’’
Výstupní proud I2:
Proud IG2, IB2:
XL
R
Ba=BC/2
Ga=G/2
Ga=G/2
Ba=BC/2
Proud I2’’:
Proud IL:
IB2
IG2

## Slide 25:  článek
U1f
UR
UXL
I’
Úbytek napětí na podélné impedanci:
Vstupní napětí:
Proud I’:
I’’
I2
U2f
IL

Z
XL
R
Ba=BC/2
Ga=G/2
Ga=G/2
Ba=BC/2
IB2
IG2
IB1
IG1

## Slide 26:  článek
U1f
I1
Vstupní proud:
Výstupní výkon:
Vstupní výkon:
UR
UXL
I’
I’’
I2
U2f
IL

Z
XL
R
Ba=BC/2
Ga=G/2
Ga=G/2
Ba=BC/2
IB2
IG2
IB1
IG1

## Slide 27: Fázorový diagram
U1f
I1
UR
UXL
I’
I’’
I2
U2f
IL

Z
XL
R
Ba
Ga
Ga
Ba
IB2
IG2
IB1
IG1
IB2
IG2
I2
IL
U2f
UR
UXL
U1f
IG1
IB1
I1

## Slide 28: Příklad
Vedení vvn 110 kV má následující parametry: R1=0,16 /km, L1=1,24mH/km, C1=9,25nF/km. Délka vedení je 100 km, výkon na konci vedení je 30 MW při účiníku 0,8. Vypočítejte napětí a proud na počátku vedení a výkony.
Výpočet parametrů:
Výpočet výstupního napětí:
Výpočet výstupního proudu:

## Slide 29: Příklad
Výpočet výstupního proudu v komplexním tvaru:
Výpočet proudu I’’:
Výpočet proudu IL:
Výpočet napětí UL:
Výpočet napětí U1f:

## Slide 30: Příklad
Výpočet proudu I’:
Výpočet proudu I1:
Výpočet výstupního výkonu:
Výpočet vstupního výkonu:

## Slide 31: T článek
I2
IY
Výstupní proud I2:
Napětí UL’’:
Proud IG a IB:
Proud IY:
IB
IG
Z
U2f

XLa=XL/2
Ra=R/2
BC
G
XLa=XL/2
Ra=R/2
UL’’
Napětí UY:
UY

## Slide 32: T článek
I1
Vstupní proud I1:
Napětí UL’:
Napětí U1f:
I2
IY
IB
IG
Z
U2f

XLa=XL/2
Ra=R/2
BC
G
XLa=XL/2
Ra=R/2
UL’’
UY
UL’
U1f

## Slide 33: Fázorový diagram
UXa
URa
I2
U2f
URa
UXa
U1f
IG
IB
I1
I1
I2
IY
IB
IG
Z
U2f

XLa=XL/2
Ra=R/2
BC
G
XLa=XL/2
Ra=R/2
UL’
UY
UL’
U1f
UY

## Slide 34: Příklad
Vedení vvn 110 kV má následující parametry: R1=0,16 /km, L1=1,24mH/km, C1=9,25nF/km. Délka vedení je 100 km, výkon na konci vedení je 30 MW při účiníku 0,8. Vypočítejte napětí a proud na počátku vedení a výkony.
Výpočet parametrů:
Výpočet výstupního napětí:
Výpočet výstupního proudu:

## Slide 35: Příklad
Výpočet výstupního proudu v komplexním tvaru:
Výpočet napětí  U’’:

## Slide 36: Příklad
Výpočet napětí  U’:
Výpočet napětí U1f:
Výpočet proudu IB a IG:
Výpočet proudu I1:

## Slide 37: Zdroj:
Němeček Přenos a rozvod elektrické energie
Konstantin Schejbal Elektroenergetika II
Materiál je určen pouze pro studijní účely