## Slide 1: Elektrický zkrat

## Slide 2: Základní pojmy
Zkrat
je bezodporové spojení dvou nebo více bodů obvodu, které mají při normální provozu různý potenciál
Zkrat vznikne:
a) poruchovým spojením fází s různým (nenulovým) potenciálem navzájem (trojfázová soustava)
b) poruchovým spojením fáze (fází) se zemí v soustavě s uzemněným uzlem
Pozn. - v izolované soustavě se jedná o zemní spojení

## Slide 3
Hlavní příčiny zkratu
* porucha izolace způsobená přepětím
* přímým úderem blesku
* stárnutí izolačních materiálů
* přímým (mechanickým) poškozením venkovního vedení a kabelů
* chybná manipulace (lidský faktor)
Následky zkratu
* tepelné účinky (poškození izolace, požár)
* dynamické účinky (mechanické poškození)
* pokles napětí v soustavě
* přepětí
* elektrický oblouk při vypínání zkratů
U1
délka vedení
normální stav
zkrat na konci vedení
místo v rozvodu
U2
U2k
U

## Slide 4: Časový průběh zkratového proudu
Předpoklady:
* před zkratem byla soustava ve stavu naprázdno
* zkratový proud má indukční charakter
* ideální zdroj napětí
* zkrat vznikl v dostatečné vzdálenosti od zdroje (neprojeví se přechodné složky alternátoru) – vzdálený zkrat
* v odvodu zkratu nejsou indukční stroje
Druhy zkratů vn a vvn, pravděpodobnost vzniku
* souměrný zkrat
- trojfázový zkrat - venkovní vedení vvn - 1 %
- kabelová vedení vn - 90 %
* nesouměrný zkrat
- dvoufázový zkrat - venkovní vedení vvn - 5 %
- jednofázový zkrat - venkovní vedení vvn - 92 %

## Slide 5: Fázový posun napětí a zkratového proudu
Čím je dán fázový posun ?
Zkratovou impedancí - Rk a Xk
Jaká zařízení jsou v soustavě a jakou mají impedanci ?
- alternátory - činná složka se zanedbává r = 0
- jalová složka (synchronní reaktance) x  0
- transformátory - činná složka se zanedbává r = 0
- jalová složka (napětí nakrátko uk = xk) x  0
- vedení vvn - činná složka se zanedbává r = 0
- jalová složka x  0
- vedení vn - činná složka r  0
- jalová složka x  0
- vedení nn - činná složka r  0
- jalová složka x  0
Závěr?
V soustavě vvn a vn se uvažuje, že zkratový proud má indukční charakter, v soustavě nn musíme uvažovat činnou i jalovou složku

## Slide 6: Fázový posun napětí a zkratového proudu

## Slide 7: Symetrický zkrat
symetrický zkratový proud – iks (t)
Iko´´ - počáteční rázový zkratový proud
okamžik vzniku zkratu

## Slide 8: Symetrický zkrat
Kdy vznikne symetrický zkrat ?
* jestliže zanedbáme vliv alternátoru (vzdálený zkrat) a indukčních strojů v obvodu
* zkrat vznikne při průchodu napětí maximální hodnotou (v /2)
iks (t) – symetrický zkratový proud
iku (t) – ustálený zkratový proud
iks(t) = iku(t)

## Slide 9: Nesymetrický zkrat
symetrický zkratový proud
stejnosměrná složka zkratového proudu
celkový průběh zkratového proudu

## Slide 10: Nesymetrický zkrat
Ikm – nárazový zkratový proud
ika (t) - stejnosměrná složka zkratového proudu
iks (t) - symetrický zkratový proud
ikn (t) – nesymetrický zkratový proud
Ikamax

## Slide 11: Nesymetrický zkrat
iks (t) = iku (t) – ustálený zkratový proud – průběh zkratového proudu po odeznění všech přechodných složek. Je dán napětím a zkratovou impedancí obvodu. Má sinusový průběh.
Ikm – nárazový zkratový proud – maximální možná okamžitá hodnota zkratového proudu. Vzniká při maximální stejnosměrné složce v čase 0,01 s. Je směrodatný při určování dynamických účinků zkratového proudu.
ika (t) – stejnosměrná složka zkratového proudu – vzniká v případě, že zkrat nevznikne při maximální hodnotě napětí a umožňuje plynulou změnu proudu. Je maximální, jestliže zkrat vznikne v nule napětí. Zaniká s časovou konstantou Ta=Lk/R.

## Slide 12: Obecný průběh zkratového proudu

## Slide 13: Obecný průběh zkratového proudu
blízký zkrat
vzdálený zkrat

## Slide 14: Účinky zkratů
1. Dynamické účinky - nárazový zkratový proud
Ikm – vrcholová hodnota první půlperiody zkratového proudu při největší možné stejnosměrné složce v čase t = 0,01 sek.
Při nulovém útlumu stejnosměrné složky je velikost nárazového zkratového proudu
Ve skutečnosti dochází k útlumu stejnosměrné složky a tím i k poklesu nárazového zkratového proudu
kde K je činitel, který respektuje útlum zkratového proudu
- závisí na místě zkratu v soustavě
- pohybuje se v rozsahu 1,2 – 1,9
Nárazový zkratový proud je rozhodující pro dynamické namáhání

## Slide 15
Obecný výpočet síly, která působí na dlouhé rovnoběžné vodiče
(ZAE 1. ročník)
kde I1 a I2 jsou procházející proudy
l je délka vodiče (vzdálenost podpěr)
d je vzdálenost vodičů
Pro výpočet silových účinků zkratu v soustavě platí:
kde k1 je koeficient tvaru vodiče - kruhový - k1 = 1
- obdélníkový - dle ČSN
kde k2 je koeficient respektující uspořádání vodičů a fázový posun proudů - dva vodiče – k2 = 1
- ostatní - dle ČSN (k2= 0,8-1)
1. Dynamické účinky - nárazový zkratový proud

## Slide 16
Přípojnice na izolátorech
– kontrola na dynamické namáhání
Pro daný příklad vypočítejte koeficient k1

## Slide 17
2. Tepelné účinky – ekvivalentní oteplovací proud
Ike – efektivní hodnota fiktivního sinusového proudu s konstantní amplitudou, který za dobu zkratu (tk) vyvine stejné množství tepla jako předpokládaný zkratový proud s maximální stejnosměrnou složkou
- ekvivalentní oteplovací proud je základní hodnotou pro určování tepelných účinků zkratového proudu.
Teplo vzniklé ve vodiči
během zkratu proudem ik:
Teplo vzniklé ve vodiči proudem Ike:
Musí platit
Qk = Qke

## Slide 18: Výpočet Ike
Tepelné namáhání zařízení závisí na:
- době trvání zkratu (zpravidla 0,05 – 2 sekundy)
- průběhu zkratového proudu
Iko´´ - počáteční rázový zkratový proud
ke - koeficient pro výpočet Ike, který závisí:
- místě zkratu v soustavě (nn, vn, vvn)
- době trvání zkratu (do 3 sekund)

## Slide 19: Výpočet zkratů - metodou poměrných hodnot
Pro výpočet se definují následující pojmy:
* vztažný výkon – zpravidla se volí Sv (MVA)
* vztažné napětí – napětí v místě uvažovaného zkratu Uv (kV)
* vztažný proud Iv (kA)
* vztažná impedance (reaktance) Zv (Xv) (Ω)
* poměrná impedance (reaktance) z (x) (-)

## Slide 20: Postup výpočtu
1. Volba vztažného výkonu (lze použít například výkon jednoho z transformátorů) – Sv (MVA)
2. Přepočet všech reaktancí (pro vn a vvn lze činné odpory zanedbat) na poměrnou hodnotu, vztaženou na vztažný výkon Sv – x1, x2, x3, …
3. Výpočet celkové poměrné reaktance od zdroje do místa zkratu –
xv = x1+x2+x3+…
4. Výpočet rázového zkratového výkonu –
(k – respektuje zatížení alternátoru, zpravidla k=1 nebo 1,1)
5. Výpočet rázového zkratového proudu –
(Usv – výpočtové napětí)

## Slide 21: Tabulky pro výpočet
Reaktance venkovního vedení
Reaktance kabelů vn
Výpočtová napětí

## Slide 22: Tabulky pro výpočet

## Slide 23: Výpočet zkratů
V dané soustavě vypočítejte zkratový proud, nárazový zkratový proud a ekvivalentní zkratový proud (doba vypnutí 0,5 sek).
TR2
V
TR1
A
Sn = 20 MVA
Un = 6,3 KV
xs = 0,12
Sn = 30 MVA
Un = 6,3/35 KV
uk = 0,11
X1 = 0,37 /km
l = 4,5 km
Sn = 40 MVA
Un = 35/110 KV
uk = 0,11

## Slide 24
1. Volba vztažného výkonu Sv = 100 MVA
2. Přepočet reaktancí na vztažný výkon
TR2
V
TR1
A
Sn = 20 MVA
Un = 6,3 KV
xs = 0,12
Sn = 30 MVA
Un = 6,3/35 KV
uk = 0,11
X1 = 0,37 /km
l = 4,5 km
Sn = 40 MVA
Un = 35/110 KV
uk = 0,11

## Slide 25
3. Výpočet celkové přepočtené reaktance
xv = x1 + x2 + x3 =0,6 + 0,367 + 0,136 = 1,103
TR2
V
TR1
A
Sn = 20 MVA
Un = 6,3 KV
xs = 0,12
Sn = 30 MVA
Un = 6,3/35 KV
uk = 0,11
X1 = 0,37 /km
l = 4,5 km
Sn = 40 MVA
Un = 35/110 KV
uk = 0,11
4. Počáteční rázový zkratový výkon
5. Počáteční rázový zkratový proud
6. Nárazový zkratový proud

## Slide 26
TR2
V
TR1
A
Sn = 20 MVA
Un = 6,3 KV
xs = 0,12
Sn = 30 MVA
Un = 6,3/35 KV
uk = 0,11
X1 = 0,37 /km
l = 4,5 km
Sn = 40 MVA
Un = 35/110 KV
uk = 0,11
7. Ekvivalentní oteplovací proud

## Slide 27: Výpočet zkratů
V dané soustavě vypočítejte zkratový proud, nárazový zkratový proud a ekvivalentní zkratový proud (doba vypnutí 0,5 sek).
TR2
V
TR1
A
Sn = 20 MVA
Un = 6,3 KV
xs = 0,12
Sn = 30 MVA
Un = 6,3/35 KV
uk = 0,11
X1 = 0,37 /km
l = 4,5 km
Sn = 40 MVA
Un = 35/110 KV
uk = 0,11
Přepočet reaktance xT2
Celková reaktance xv

## Slide 28: Výpočet zkratů
V dané soustavě vypočítejte zkratový proud, nárazový zkratový proud a ekvivalentní zkratový proud (doba vypnutí 0,5 sek).
TR2
V
TR1
A
Sn = 20 MVA
Un = 6,3 KV
xs = 0,12
Sn = 30 MVA
Un = 6,3/35 KV
uk = 0,11
X1 = 0,37 /km
l = 4,5 km
Sn = 40 MVA
Un = 35/110 KV
uk = 0,11
Zkratový výkon Sk
Rázový zkratový proud Ik0

## Slide 29
Příklad: Určete zkratový výkon při připojení nového vývodu generátoru s výkonem 12 MVA, napětím 6,3 kV a synchronní reaktancí 14%. Na generátor je připojeno kabelové vedení o délce 50 metrů s reaktancí 60 m/km a transformátor s výkonem 15 MVA, napětím 6,3/23 kV a napětím nakrátko 10%, Vývod z transformátoru je kabelem vn s reaktancí 0,5 /km a délkou 20 km. Vypočítejte zkratové poměry za transformátorem a na konci vedení. Vliv alternátoru je 1,1
Vztažný výkon Sv = 12 MVA
Výpočet reaktance kabelu - x2
x2 = 0,9*10-3
Výpočet reaktance transformátoru - x3
x3 = 0,08
Výpočet celkové vztažné reaktance - xv
xv = 0,221
Výpočet zkratového výkonu - Sk0
Sk0 = 59,75 MVA
Výpočet zkratového proudu - Ik0
Ik0 = 1,47 kA

## Slide 30: Výpočet při známém zkratovém výkonu soustavy
Ve většině případů se počítají zkratové poměry při nové výstavbě, případně při rekonstrukci.
V těchto případech výpočet vychází ze zkratového výkonu ve výchozím (napájecím) bodě – Sk (MVA).
Hodnoty Sk vycházejí se stávajících výpočtů a jsou postupně upravovány (výstavba nových zdrojů a přenosových linek, …).
Hodnoty Sk pro rozvodny jsou normalizovány.

## Slide 31: Příklad
Ze stávající rozvodny je vyvedena nová linka vvn do nové rozvodny s transformátorem. Vypočítejte zkratový výkon před a za transformátorem. Doby vypnutí za transformátorem je 0,5 sek.
Sk = 3 500 MVA
Un = 110 kV
X1 = 0,4 /km
l = 50 km
Sn = 30 MVA
Un = 110/35 kV
uk = 0,1
TR
V
S

## Slide 32
Sk = 3 500 MVA
Un = 110 kV
X1 = 0,4 /km
l = 50 km
Sn = 30 MVA
Un = 110/35 kV
uk = 0,1
TR
V
S
1. Volba vztažného výkonu Sv = 30 MVA
2. Přepočet reaktancí na vztažný výkon
3. Výpočet celkové přepočtené reaktance
xv = x1 + x2 = (8,6 + 50) * 10-3 = 58,6 * 10-3

## Slide 33
Sk= 3 500 MVA
Un = 110 kV
X1 = 0,4 /km
l = 50 km
Sn = 30 MVA
Un = 110/35 kV
uk = 0,1
TR
V
S
4. Počáteční rázový zkratový výkon
5. Počáteční rázový zkratový proud
6. Nárazový zkratový proud

## Slide 34
Sk = 3 500 MVA
Un = 110 kV
X1 = 0,4 /km
l = 50 km
Sn = 30 MVA
Un = 110/35 kV
uk = 0,1
TR
V
S
1. Volba vztažného výkonu Sv = 30 MVA
2. Přepočet reaktancí na vztažný výkon
3. Výpočet celkové přepočtené reaktance
xv = x1 + x2 +x3 = (8,6 + 50 + 100) * 10-3 = 158,6 * 10-3

## Slide 35
Sk = 3 500 MVA
Un = 110 kV
X1 = 0,4 /km
l = 50 km
Sn = 30 MVA
Un = 110/35 kV
uk = 0,1
TR
V
S
4. Počáteční rázový zkratový výkon
5. Počáteční rázový zkratový proud
6. Nárazový zkratový proud
7. Ekvivalentní oteplovací proud
Závěr
Vedení i transformátor výrazně snižují zkratový výkon soustavy.

## Slide 36
Příklad: Nová přípojka vn je napájena ze sítě 22 kV se zkratovým výkonem 200MVA. Na síť je připojen transformátor 20/6kV s jmenovitým výkonem 1000kVA a napětím nakrátko 6%. Za transformátorem je kabel vn dlouhý 2 km s reaktancí 0,3 /km. Vypočítejte zkratový proud na začátku a konci kabelového vedení. Koeficient vlivu alternátů je 1,1. Doba trvání zkratu je 0,8 sekundy.

## Slide 37: Výpočet zkratu v soustavě nn
V soustavě nn nelze zanedbat činnou složku zkratového proudu.
V části vn uvažujeme pouze reaktance, v části nn se uvažují reaktance i činné odpory vedení. Obě složky počítáme samostatně.
Na konci vedení určíme výslednou reaktanci (xv) a výsledný činný odpor (rv).
Z trojúhelníků odporů vypočítáme poměrnou impedanci
 zv2 = rv2 + xv2
Další postup výpočtu je obdobný jako u vn.

## Slide 38: Kontrola vodičů na zkrat
Při výpočtu průřezu vycházíme zpravidla z podmínek dovoleného úbytku napětí a tepelného namáhání vodičů.
Po určení průřezu se musí provést kontrola na tepelné účinky zkratových proudů.
Kontrola průřezu se provádí podle vztahu:
kde tk doba vypnutí zkratu
K materiálové konstanta, kterou lze určit výpočtem nebo z grafu

## Slide 39
k … maximální dovolená teplota vodiče při zkratu
1 … počáteční teplota před vznikem zkratu

## Slide 40
Nejvyšší dovolené teploty u kabelů a holých vodičů

## Slide 42: Příklad
Na vstupu do nové průmyslové rozvodny je napětí 22 kV a zkratový výkon 200 MVA. V rozvodně je transformátor 1000 kVA s převodem 22/0,4 kV. Za transformátorem je kabel AYKY do hlavního rozváděče o průřezu 240 mm2 a délce 200 m. Vypočítejte Ike a proveďte kontrolu průřezu pro dobu vypnutí 0,8 sek.
Sk = 200 MVA
Un = 22 kV
1-AYKY 240mm2
l = 200 m
Sn = 1000 kVA
Un = 22/0,4 kV
uk = 6%
TR
V
S

## Slide 43
Sk = 200 MVA
Un = 22 kV
1-AYKY 240mm2
l = 200 m
Sn = 1000 kVA
Un = 22/0,4 kV
uk = 6%
TR
V
S
1. Volba vztažného výkonu Sv = 1 MVA
2. Přepočet reaktancí na vztažný výkon

## Slide 44
Sk = 200 MVA
Un = 22 kV
1-AYKY 240mm2
l = 200 m
Sn = 1000 kVA
Un = 22/0,4 kV
uk = 6%
TR
V
S
3. Určení parametrů kabelu
z tabulky: R = 0,149 /km, XL = 0,07 /km
4. Výpočet celkové přepočtené reaktance a odporu
xv = x1 + x2 + x3 = (0,5 + 6 + 8,75) * 10-2 =15,25 * 10-2
rv = r3 = 18,6 * 10-2

## Slide 45
Sk = 200 MVA
Un = 22 kV
1-AYKY 240mm2
l = 200 m
Sn = 1000 kVA
Un = 22/0,4 kV
uk = 6%
TR
V
S
5. Výpočet celkové impedance
6. Počáteční rázový zkratový výkon

## Slide 46
7. Počáteční rázový zkratový proud
8. Nárazový zkratový proud
Sk = 200 MVA
Un = 22 kV
1-AYKY 240mm2
l = 200 m
Sn = 1000 kVA
Un = 22/0,4 kV
uk = 6%
TR
V
S
9. Ekvivalentní oteplovací proud

## Slide 47
10. Kontrola průřezu – určení konstant
1 = 700C, max = 1500C
Sk = 200 MVA
Un = 22 kV
1-AYKY 240mm2
l = 200 m
Sn = 1000 kVA
Un = 22/0,4 kV
uk = 6%
TR
V
S
11. Určení konstanty pro výpočet
K = 70
12. Kontrola průřezu
 průřez vyhovuje

## Slide 48: Příklad
Na vstupu do nové průmyslové rozvodny je napětí 10,5 kV a zkratový výkon 200 MVA. V rozvodně je transformátor 1,6 MVA s převodem 10,5/0,4 kV. Za transformátorem je kabel AYKY do hlavního rozváděče o průřezu 240 mm2 a délce 500 m. Vypočítejte Ike a proveďte kontrolu průřezu pro dobu vypnutí 0,6 sek.
Sk = 200 MVA
Un = 10,5 kV
1-AYKY 240mm2
l = 500 m
Sn = 1,6 MVA
Un = 10,5/0,4 kV
uk = 6%
TR
V
S

## Slide 49: Příklad
Sídliště je napájeno z transformátoru 630 kVA, z transformátoru do rozváděče jsou použity dva paralelní kabely AYY 500 mm2 (provozní teplota je 500C) , délka kabelu je 5 m, z rozváděče je veden kabel AYKY 240 mm2, vzdálenost 1. odběru je 20 m. Určete zkratové poměry na transformátoru na straně vn a na konci 1. odběru. Doba trvání zkratu je 0,5 sek.
TR
V1
S
V2
Sk = 500 MVA
Un = 22 kV
1-AYY 500mm2
l = 5 m
X  0 
Sn = 630 kVA
Un = 22/0,4 kV
uk = 6%
1-AYKY 240mm2
l = 20m

## Slide 50: Opatření k omezení zkratových proudů
Znesnadnění vzniku zkratu
* kvalitní izolace elektrického zařízení, pravidelná kontrola
* ochrana proti mechanickému poškození (poloha, kryt, …)
* zabránění chybné manipulace při spínání (blokování)
* kvalitní provedení ochran, které mají za následek vznik zkratů (bleskojistky)

## Slide 51: Zmenšení zkratových proudů
Vlivem rozšiřování sítě a četnosti propojek rostou zkratové výkony v soustavě. Proto se zejména na distribučním rozvodu přijímají opatření, která mají za účel snížit zkratové proudy.
1. Zvětšení impedance
* distribuční transformátory s vyšším napětím nakrátko (nevýhodou je zvýšení úbytků napětí)
* použití reaktorů (masivní cívky na betonovém jádře)
používají se do 25 kV, procentní reaktance je do 10%
nevýhodou jsou úbytky napětí
* spojení přes síť – zabránění paralelnímu chodu do přípojnic transformátorů
* rozdělením sítě na samostatné úseky
z důvody vyšší spolehlivosti mohou být použity příčné spínače, které jsou za normálního provozu rozpojeny

## Slide 52: Zmenšení zkratových proudů
Použití reaktorů
Propojení sítě – zabránění paralelního chodu do přípojnic transformátoru

## Slide 53: Zmenšení zkratových proudů
Možnosti rozdělení sítě s následným snížením zkratových proudů

## Slide 54: Zmenšení zkratových proudů
2. Omezení jistícími prvky
V soustavě nn pojistky a výkonové jističe, soustavě vn pojistky. Tyto jistící přístroje mají omezovací schopnost (vypínají před dosažením maximální hodnoty zkratového proudu). Omezovací schopnost platí až od určité hodnoty zkratového proudu

## Slide 55: Dimenzování zařízení na účinky zkratových proudů
Při projektování přístrojů v sítích je třeba brát v úvahu i odolnost zařízení na účinky zkratových proudů.
Při výpočtu vycházíme zpravidla ze stávajícího zkratového výkonu v daném místě soustavy + výpočet poměrů v nové části rozvodu.
Základem je výpočet počátečního rázového zkratového proudu - Ik0´´
1. Dynamické účinky
Pro elektrické zařízení je definován
dynamický zkratový proud – Idyn
pro který musí platit
Idyn  Ikm
hodnoty Idyn je udány výrobcem daného zařízení.

## Slide 56: Dimenzování zařízení na účinky zkratových proudů
2. Tepelné účinky
Pro elektrické zařízení je definován
jmenovitý krátkodobý proud – Ikn (pro daný čas)
například Ikn1 pro 1 sekundu, Ikn2 pro 2 sekundy
pro který musí platit (pro 2 sekundy)
Ikn2  Ike2
hodnoty Ikn je udány výrobcem daného zařízení.
Je-li doba vypnutí zkratu jiná, pak se provádí přepočet na čas udaný výrobcem elektrického zařízení.

## Slide 57: Doporučená řada pro rozvodná zařízení vn a vvn
Jmenovitý vypínací proud Ivypn (kA) | Krátkodobý proud (2s) Ikn2 (kA) | Jmenovitý dynamický proud Idyn (kA)
6,3 | 6,3 | 16
8 | 8 | 20
… | … | …
50 | 50 | 125
63 | 63 | 160