## Slide 1: Zemní spojení
aktualizace - 08/2021

## Slide 2: Vznik zemního spojení
Co je to zemní spojení ?
Zemní spojení je propojení pracovního (fázového) vodiče se zemí
V jakých soustavách může dojít k zemnímu spojení ?
K zemnímu spojení může dojít pouze v izolovaných soustavách
Co znamená pojem izolovaná soustava ?
Uzel zdroje (transformátoru) není spojen se zemí
Jaký je hlavní význam izolovaných soustav ?
Oddělení dané soustavy od ostatních soustav, zejména z důvodů:
* provozní spolehlivosti
* bezpečnosti (nedojde k vytvoření nebezpečného dotykového napětí)
Kde se můžeme setkat s izolovanými soustavami ?
* rozvody malého bezpečného napětí - SELV
* izolované soustavy nn – IT
* venkovní rozvody vn

## Slide 3: Zemní spojení v soustavě vn
Druhy zemního spojení
Podle velikost odporu v místě zemního spojení:
* kovová nebo oblouková zemní spojení – R  0
* odporová zemní spojení - R  0
Podle průběhu zemního spojení:
* nepřerušovaná (trvalá) zemní spojení
* přerušovaná zemní spojení (např. oblouk se opakovaně zapaluje a zhasíná – nejhorší případ, hrozí výrazný nárůst napětí (U=3,5*Un)
Zjednodušují předpoklady pro řešení zemního spojení (vycházejí zejména z předpokladu, že zemní spojení má příčný charakter):
* soustava je ve stavu naprázdno
* podélné parametry jsou zanedbány
* z příčných parametrů uvažujeme pouze svodovou kapacitu
* jedná se o ideální, nepřerušované zemní spojení

## Slide 4: Bezporuchový stav - izolovaný uzel
Napětí na zdroji ?
fázové Uf1
U0
Uf1
U1
L1
L3
L2
C
I1
I1
Napětí mezi vodičem a zemí ?
fázové U1
Napětí mezi uzlem a zemí ?
nulové (U0 = 0)
Proud na svodové kapacitě ?
Proud z uzlu zdroje ?
je stejný jako I1
Na čem závisí a jak je velký proud I1 ?
Svodový proud I1 je venkovních rozvodech dán rozlehlostí sítě a pohybuje se ve stovkách mA

## Slide 5: Zemní spojení fáze L1 - izolovaný uzel
Napětí na zdroji ?
fázové Uf1
U0
Uf1
U1p
I1p
I1p
Napětí mezi vodičem a zemí ?
Fázorový součet napětí
Uf1 + U0  sdružené napětí U1p
Napětí mezi uzlem a zemí ?
fázové (U0 = - Uf)
Proud na svodové kapacitě ?
Proud na svodové kapacitě je o √3 větší než prou v bezporuchovém stavu
C
L1
L3
L2
I1p
I1p

## Slide 6: Zemní spojení fáze L1 - izolovaný uzel
Celkový poruchový proud ?
fázorový součet svodových proudů
Ip = √3*I1p
Jak se změní poruchový proud postižené fáze v porovnání s bezporuchovým stavem ?
poruchový proud naroste 3 x
Poruchový proud může dosáhnout několika ampér  hrozí zapálení oblouku s následným přerušovaným hořením  výrazný nárůst napětí
U0
Uf1
U1p
I1p
I1p
C
L1
L3
L2
I1p
I1p
Ip
Ip

## Slide 7: Fázorový diagram při poruše - izolovaný uzel
U0
U1p
U1p
I1p
I1p
Ip
U1
U1
U1
U1 - napětí fáze proti zemi v bezporuchovém stavu
U0 - napětí uzlu proti zemi při zemním spojení U0 = - U1
U1p- napětí fáze proti zemi při zemním spojení U1p= √3*U1
I1p- svodový proud nepostižené fáze při zemním spojení I1p= √3*I1
Ip- svodový proud postižené fáze při zemním spojení Ip= 3*I1
místo zemního spojení

## Slide 8: Kompenzace zemního spojení- venkovní sítě
Jak lze vykompenzovat kapacitní proud ?
cívkou – indukční proud je v ideálním případě posunutý o 1800
Kam zapojíme kompenzační cívku ?
mezi uzel zdroje a zem zapojíme zhášecí tlumivku
Jak velký proud by měl procházet cívkou ?
V ideálním případě stejně velký jako je poruchový proud, výsledný proud by byl nulový
Ip
Ip
L
IL
U0
Uf1
U1p
I1p
I1p
C
L1
L3
L2
I1p
I1p
Ip

## Slide 9: Kompenzace zemního spojení - venkovní vedení
Výpočet indukčnosti zhášecí tlumivky
Podmínka pro výpočet:
IL = - Ip
L
IL
U0
Uf1
U1p
I1p
I1p
C
L1
L3
L2
I1p
I1p
Ip

## Slide 10: Kompenzace zemního spojení - venkovní vedení
Pro ideální kompenzaci neteče místem poruchy žádný proud.
Při skutečných poměrech prochází poruchou zbytkový proud (přesnost nastavení indukčnosti, vliv činného odporu tlumivky).
Tento proud musí být menší než 5A (hodnota proudu, při které se oblouk samovolně uhasí a opětovně nezapálí).
L
IL
U0
Uf1
U1p
I1p
I1p
C
L1
L3
L2
I1p
I1p
Ip

## Slide 11: Kompenzace zemního spojení - venkovní vedení
Zhášecí (Petersenova) tlumivka
U0
U1p
U1p
I1p
I1p
Ip
U1
U1
U1
IL

## Slide 12: Ladění zhášecí tlumivky - venkovní vedení
1. Velikost a nastavení tlumivky se určuje výpočtem.
2. Přesné nastavení se provádí po připojení do dané sítě (v bezporuchovém stavu). Naladění využívá určité kapacitní nesymetrie venkovního vedení, které má za následek, že napětí U0 není ve skutečnosti nulové (u ideálního symetrického vedení je napětí UL = U0 zanedbatelné a nelze tlumivku nastavit):
Pro kabelové vedení vn se zhášecí tlumivka nepoužívá.
Ladění se provádí automaticky při zapnutí a při každé změně v zapojení soustavy změnou vzduchové mezery.

## Slide 13: Ladění zhášecí tlumivky
Pro velké kapacitní nesymetrie venkovního vedení je uzel transformátoru namáhám velkým napětím. Proto se provádí úmyslné malé rozladění tlumivky, poruchový proud ale musí být dostatečně malý, aby se nezapálil oblouk.

## Slide 14: Nepřímo uzemněné soustavy - kabelové a smíšené rozvody vn
U kabelových vedení se zhášecí tlumivka nepoužívá - jedná se většinou o trvalé poruchy, sítě jsou kapacitně symetrické, poruchové proudy jsou velké → vlivem oteplení v místě poruchy dochází k trvalému poškození izolace → požadavek rychlého vypnutí
Při bezporuchovém stavu je napětí UR nulové → rozbor je podobný jako u venkovního vedení, kapacitní svodové proudy jsou ale větší.
Při poruše (spojení fáze se zemí) poklesne napětí na postižené fázi, napětí uzlu proti zemi bude téměř fázové
R
UR
Uf1
U1p
I1p
I1p
C
L1
L3
L2
I1p
I1p
IR
Ip

## Slide 15: Nepřímo uzemněné soustavy - kabelové a smíšené rozvody vn
Poruchový proud IP je dán fázorovým součtem proudů I1P, I1P a IR.
Rezistor R (řádově jednotky až desítky ohmů) omezuje přepětí a velikost poruchového proudu (řádově desítky až stovky A) → rychlé vypnutí poruchy.
R
UR
Uf1
U1p
I1p
I1p
C
L1
L3
L2
I1p
I1p
IR
Ip
UR
U1p
U1p
I1p
I1p
Ip
U1
U1
U1
IR

## Slide 16: Nepřímo uzemněné soustavy kabelové a smíšené rozvody

## Slide 17: Zdroj:
Zdeněk Fejt a spol. Elektroenergetika
Materiál je určen pouze pro studijní účely