## Slide 1: Přepětí v elektroenergetických soustavách

## Slide 2: Definice přepětí
Přepětí je jakékoliv napětí, které svou vrcholovou hodnotou překračuje odpovídající vrcholovou hodnotu nejvyššího ustáleného napětí při normálních podmínkách.
Ochrana proti přepětí patří mezi základní ochrany v elektroenergetice a je nedílnou součástí energetických rozvodů (venkovní vedení a rozvodny).
V posledních letech se klade stále větší důraz na ochranu proti přepětí v distribučních soustavách nízkého napětí. Tyto ochrany jsou rozděleny pro silové a datové rozvody.
Přepětí se mohou lišit: - velikostí
- časovým průběhem
- příčinou vzniku
- množstvím (pravděpodobností) výskytu

## Slide 3: Časový průběh přepětí
Podle mezinárodních norem se dělí časový průběh přepětí:
* trvalá přepětí síťová frekvence a konstantní efektivní hodnota.
* dočasná přepětí síťová frekvence a doba trvání je v rozsahu 0,03 < t < 3600 sekund.
* přechodná přepětí má tlumený oscilační nebo impulsní průběh a trvá řádově milisekundy
* s dlouhým čelem (pomalá přepětí)
* s krátkým čelem (rychlá přepětí)
* s velmi krátkým čelem (velmi rychlá přepětí)
* kombinovaná přepětí současný výskyt dvou druhů přepětí

## Slide 4: Napěťová (proudová) vlna
virtuální počátek vlny
čelo vlny
týl vlny
T1
T2
Umax – vrcholová hodnota napětí
T1 – doba trvání čela (µs)
T2 – doba trvání týlu (µs)

## Slide 5: Napěťová (proudová) vlna

## Slide 6: Základní normalizované rázové vlny
Napěťový impuls (plná vlna) - 1,2/50 (T1=1,2 µs, T2=50µs)
Proudový impuls - 8/20
Impuls bleskového proudu - 10/350

## Slide 7: Příčiny vzniku přepětí
1. Vnitřní (provozní) přepětí
* spínací přepětí
- vypínání zkratů (oscilační průběh zotaveného napětí)
- vypínání malých induktivních proudů
- spínání kapacitních proudů (kondenzátorové baterie)
- vypínání nezatíženého vedení (kapacitní charakter)
- spínací operace ve stejnosměrných obvodech
* přepětí při poruchových stavech
- zkraty a zemní spojení
* rezonanční přepětí (kombinace parametrů vedení, transformátorů a tlumivek, kondenzátorových baterií)
2. Vnější (atmosférická) přepětí
* přímý úder blesku do vedení
* přepětí indukovaná bleskem ve vedení
* přepětí způsobená bleskem v budovách

## Slide 8: Šíření vlny na vedení
Vlnová impedance vedení
Při řešení uvažujeme bezeztrátové vedení (R=0, G=0).
Na vedení se šíří vlny proudu a vlny napětí stejnou rychlostí.
Tvar vlny napětí a vlny proudu na vedení s konstantní vlnovou impedancí je stále stejný. Obě vlny se liší pouze amplitudou.
Rychlost šíření vlny na vedení:
Převrácená hodnota je časová konstanta, která udává, za jakou dobu urazí vlna 1km,

## Slide 9: Šíření vlny na rozhraní vedení
Z02
Z01
vlna dopadající Ui, Ii
vlna odražená Ur, Ir
vlna prošlá Ut, It
Platí:
Ui + Ur = Ut
Ii + Ir = It
ideální vedení
rozhraní impedance

## Slide 10: Šíření vlny na rozhraní vedení
Impedanční rozhraní vedení (předpoklad Z01<Z02)
Napěťový impuls Ui = 100 V
Prošlá vlna napětí
Odražená vlna napětí
Ur = 71,4 V
Ut = 171,4 V
Ut>Ui
nebezpečí poškození izolace
Z01=50 Ω
Z02=300 Ω

## Slide 11: Bleskový výboj
Blesk je jednou z nejčastějších poruch v sítích vn a vvn.
Základní parametry blesku:
* amplituda proudu (kA)
* náboj blesku (C)
* doba trvání čela (s)
* strmost nárůstu proudu (kA/s)
* doba trvání týlu (s)
* energie blesku (A2s)

## Slide 12: Teorie blesku
bouřkový mrak
Vzniká v důsledku vertikálního proudění vzduchu a vznikem ledových krystalů. Má vzhled vysoké věže, ve vrchní části je rozšířený (tvar kovadliny).
2 km
12 km
+ 24 C
+4 C
- 20 C
5 km
- - + + + + + + + + + - -
Normální stav - zem má záporný náboj, intenzita je zhruba 130 V/m
Při bouřce - zem má kladný náboj, intenzita je až 100 kV/m

## Slide 13: Druhy blesků
kladný blesk na zem
- 10% četnost
blesk mezi mraky - má nejvyšší četnost
záporný blesk na zem
- 90% četnost
blesky mezi mrakem a zemí

## Slide 14: Vznik záporného blesku
vůdčí stupňovitý výboj
vstřícný výboj, spolu s vůdčím výbojem vytvoří vodivou cestu
zpětný výboj
zpětný výboj se může opakovat
 dílčí bleskový výboj
(dráha zůstává částečně vodivá)
Blesk je tvořen 2-3 dílčími výboji
Parametry:
t < 1 sek.
T – 25 000 K
průměr je řádově cm

## Slide 15: Výběr parametrů blesku
Parametr | Jednotka | Četnost |  | 
 |  | 95% | 50% | 5%
vrcholový proud - záporný blesk - kladný blesk | kA | 14 4,6 | 30 35 | 80 250
náboj - záporný blesk - kladný blesk | C | 1,3 20 | 7,5 80 | 40 350
strmost proudu - záporný blesk - kladný blesk | kA/µs | 5,5 0,2 | 12 2,4 | 32 32
energie blesku - záporný blesk - kladný blesk | A2*s | 6*103 2,5*104 | 5,5*104 6,5*105 | 5,5*105 1,5*107

## Slide 16: Ukázky blesků
Film - vznik blesku

## Slide 17: Přímý úder blesku do vedení
zemní lano
fázové vodiče
(kresleno jednopólově)
kovový stožár
úder blesku do fázového vodiče
úder blesku do zemního lana
úder blesku do stožáru

## Slide 18: Přímý úder blesku do vedení
1. Úder blesku do fázového vodiče
* je nejnebezpečnější a může způsobit značné škody
* při předpokladu, že vlna se šíří oběma směry, je pro Z0=300 Ω a Imax=30 kA  Umax=(Z0/2)*Imax=150*3*104=4,5 MV.
2. Úder blesku do zemního lana
* zemní lano je uzemněno na stožárech a v těchto místech se část vlny svede do země (stožáry se chovají jako vodič s impedancí desítky ohmů), část vlny se odrazí a část projde.
3. Úder blesku do stožáru
* na stožáru se objeví napětí proti zemi a napětí vůči fázovému vodiči
* na některé fázi je celkové napěťové namáhání izolátoru dáno součtem okamžitých hodnot obou napětí a hrozí zapálení oblouku mezi stožárem a vodičem  zkrat na vedení.

## Slide 19: Ochrany proti přepětí
1. Zemní lana
* jsou natažena souběžně s fázovými vodiči a uzemněna na jednotlivých stožárech.
* používají se vždy na venkovních vedení vvn, v některých případech i na vedení vn.
* na vedení vn je v mnoha případech použito ve vzdálenosti několika kilometrů před rozvodnou výběhové zemní lano.
* zemní lano zabrání přímému úderu blesku do fázového vodiče
* přepětí na fázovém vodiči vznikne i při použití zemního lana, a to
v důsledku elektromagnetické indukce
 tato ochrana je sama nedostatečná
a musí být doplněna dalšími ochranami.

## Slide 20: Svodiče přepětí
Svodiče přepětí jsou paralelně připojeny ke chráněnému zařízení a omezí velikost napětí.
Základní požadavek:
pokles impedance s rostoucím napětím.
Základní princip svodiče přepětí:

V
Z2
Z1
Zp
Z1 – impedance zdroje
Z2 – impedance chráněného zařízení
Zp – impedance svodiče
V – vypínač

## Slide 21: 1. Ochranné (koordinační) jiskřiště
Uz – zapalovací napětí
Uz
Uz
Normální stav: U < Uz
=> svod je zanedbatelný
Při přepětí: U > Uz
=> zapálí se oblouk
=> výboj je sveden do země
Nevýhody:
- následuje zkrat (oblouk trvale hoří), vypnutí - OZ nebo zkratová ochrana
- velmi malá přesnost

## Slide 22: 2. Ventilová bleskojistka
U
jiskřiště (zpravidla více jiskřišť do série)
napěťově závislý rezistor (varistor) – SiC, ZnO
Při jmenovitém napětí by varistorem procházel svodový proud, který způsobí ztráty a zahřívání varistoru. Proto musí být v obvodu jiskřiště.
Základní princip:
- při vzniku přepětí se zapálí na jiskřišti výboj
- napětí na varistoru je velké => jeho odpor je malý a náboj je sveden do země
- přepětí postupně klesá => odpor varistoru se zvyšuje
- proud obvodem klesá a snižuje se napětí na oblouku, po určité době se oblouk přeruší

## Slide 23: Základní parametry
1. Jmenovité zapalovací napětí – je dáno jiskřištěm a určuje se podle napěťové vlny 1,2/50 s
2. Zbytkové napětí – úbytek napětí vytvořený jmenovitým výbojovým proudem (impuls 8/20 s)
3. Jmenovitý výbojový proud – jak velký proud je bleskojistka schopna svést. Normalizovaná řada od 1,5 do 40 kA.
4. Jmenovité napětí bleskojistky – napětí, na které může být bleskojistka trvale připojena a je to zároveň nejvyšší napětí, při kterém bleskojistka nesmí zapůsobit.
Průběhy na bleskojistce jsou dány:
* rázovou napěťovou charakteristikou (impuls 1,2/50 s)
* závislostí zbytkového napětí na velikosti výbojového proudu (impuls 8/20 s)

## Slide 24: Působení bleskojistky
Rázový impuls 1,2/50 s,
Umax = 17 kV
(průběh napětí bez bleskojistky)
Zbytkové napětí bleskojistky - 5kV
Zapalovací napětí - 10 kV
Působení bleskojistky

## Slide 25: 3. Omezovač přepětí
Omezovač přepětí představuje nejmodernější technologii, která je založena na varistoru z ZnO (oxid zinečnatý).
Voltampérová charakteristika varistoru je dána vztahem:
kde pro lineární rezistor je =1,pro SiC je =2–6 a pro ZnO je =20-50
Napěťová závislost varistoru je tak výrazná, že při jmenovitém napětí v soustavě je proud varistorem zanedbatelný a omezovač nemusí mít jiskřiště. Tím dojde k výraznému konstrukčnímu zjednodušení.

## Slide 26: Základní parametry
1. Jmenovité napětí - Ur (kV) – je nejvyšší napětí, aby omezovač správně působil i v podmínkách dočasných přepětí.
2. Trvalé provozní napětí - Uc (kV) – nejvyšší napětí, které může být trvale připojeno na omezovač (s ohledem na tepelné namáhání). Je to asi 80 % jmenovitého napětí.
3. Jmenovitý výbojový proud (kA) - jak velký proud je omezovač schopen svést
4. Zbytkové napětí - úbytek napětí vytvořený jmenovitým výbojovým proudem (impuls 8/20 s)
Porovnání bleskojistky a omezovače přepětí:
1. Trvalé provozní napětí u omezovačů je nižší než zapalovací napětí bleskojistek => umožňuje snížení ochranné hladiny.
2. Omezovač může svádět i dočasná přepětí, která trvají řádově sekundy, což se využívá v soustavě vvn. V případě zapůsobení ventilové bleskojistky by došlo k tepelnému zničení.
3. Působení omezovače téměř nezávisí na strmosti napětí.
4. Omezovače jsou konstrukčně jednodušší a tím i spolehlivější.

## Slide 27: Působení omezovače
Rázový impuls 1,2/50 s,
Umax = 17 kV
(průběh napětí bez omezovače)
Zbytkové napětí omezovače - 5kV
Zapůsobení omezovače
Působení omezovače

## Slide 28: Příklad omezovače pro síť 22 kV
Ur = 30 kV
Uc = 24 kV
I = 10 kA
Zbytkové napětí:
I=5 kA => U=73,8 kV
I=10 kA => U=80 kV

## Slide 29: Příklady omezovače vn

## Slide 30: Příklad omezovače vn -pro venkovní vedení

## Slide 32: Koordinace izolace
Koordinaci izolace - tvoří technická opatření, zajišťující dostatečnou spolehlivost izolačního systému s ekonomicky únosnými náklady => hledání kompromisu mezi požadavkem na spolehlivost izolace a cenou.
Účelem koordinaci izolace je odstupňování izolačních hladin v soustavě tak, aby nejdražší zařízení (transformátory) byla v nejvyšší izolační hladině.
Koordinaci izolace je vytvořena prostřednictvím rázových charakteristik pro jednotlivé izolační systémy (svodiče přepětí, izolátory …).
Rázová charakteristika je závislost doby do průrazu na nejvyšší hodnotě napětí rázové vlny do okamžiku průrazu.

## Slide 33: Rázová charakteristika daného izolantu
t
U
1. rázová vlna - Um1, průraz před vrcholem, okamžik průrazu je bod rázové charakteristiky
2. rázová vlna – Um2, průraz ve vrcholu, okamžik průrazu je bod rázové charakteristiky
3. rázová vlna – Um3, průraz za vrcholem, bod rázové charakteristiky je průsečík vrcholu a okamžiku průrazu
Okamžik průrazu – vlna Um3
4. rázová vlna – Um4, průraz za vrcholem, bod rázové charakteristiky je průsečík vrcholu a okamžiku průrazu
Okamžik průrazu – vlna Um4
5. rázová vlna – Um5, k průrazu nedojde
Rázová charakteristika

## Slide 34: Využití rázové charakteristiky
t
U
Rázová charakteristika jiskřiště 1
Rázová charakteristika jiskřiště 2
Rázová charakteristika izolátoru
Jiskřiště 1 a izolátor nemají průsečík => nemůže dojít k průrazu
Jiskřiště 2 a izolátor mají průsečík => pro napěťový impuls s vrchlovou vrcholovou napětí U2 dojde k průrazu v čase t2
t2
U2