## Slide 1: Spínací přístroje vysokého a velmi vysokého napětí I.
aktualizace 11/2021

## Slide 2: Rozdělení
1. Podle jmenovitého napětí
zařízení pro vysoké napětí 1  U < 52 kV
zařízení pro velmi vysoké napětí 52  U < 300 kV
zařízení pro zvlášť vysoké napětí 300  U < 800 kV
Pozn. jmenovité napětí přístroje je nejvyšší provozní napětí soustavy (například pro soustavu 400 kV je Un=420 kV)
2. Podle umístění v soustavě
přístroje ve venkovních rozvodnách
přístroje ve vnitřních rozvodnách
zapouzdřené přístroje
3. Podle místa použití s ohledem na
četnost spínání
vnější mechanické a chemické vlivy
důležitost
…

## Slide 3: Rozdělení - pokračování
5. Podle schopnosti přístroje uhasit elektrický oblouk.
* žádná nebo malá spínací schopnost - odpojovače a úsečníky
(přístroje, které vypínají bez proudu nebo s malým proudem)
* omezená spínací schopnost - odpínače (přístroje, které vypínají jmenovité proudy)
* plná spínací schopnost - výkonové vypínače, reclosery (přístroje, které vypínají zkratové proudy).
4. Podle velikosti jmenovitého proudu
efektivní hodnota proudu, který musí spínač trvale vydržet

## Slide 4: Základní parametry
* jmenovité napětí – udává se nejvyšší provozní napětí sítě, například pro jmenovité napětí sítě 10kV je napětí 12kV.
* jmenovitý proud
* jmenovitý krátkodobý (vypínací) proud (Ikn1) – odolnost přístroje proti tepelným účinkům zkratového proudu, je závislý na době vypnutí. V katalogu udává výrobce jedno- nebo dvousekundový proud.
* jmenovitý dynamický proud (Idyn) – odolnost přístroje proti dynamickým účinkům zkratového proudu.
Idyn = 1,8*√2*Ikn2
* krytí, izolátory, sběrnice, ovládání, příslušenství, provedení, …

## Slide 5: Odpojovače
Jsou spínací přístroje, které slouží k:
* spínání nezatížených elektrických obvodů
* viditelnému rozpojení elektrických obvodů (pro práci na elektrickém zařízení z důvodu ochrany osob, které pracují na odpojené části obvodu). Tento požadavek nelze splnit u zapouzdřených rozvoden.
Přístroje se nejčastěji používají v rozvodnách vn a vvn, na venkovním vedení, případně v rozváděčích nn
Rozdělení:
* přípojnicové odpojovače – zajišťují propojení vnitřní propojovaní v rozvodně
* vývodové odpojovače – zajišťují odpojení vývodu od vlastního zařízení rozvodny. Bývají vybaveny zemnícím nožem
* odpojovače na venkovním vedení – dočasné umístění (oprava vedení, …)

## Slide 6: Podmínky pro odpojovače
* při rozpojeném odpojovači musí být zabezpečeno, že nedojde k přeskoku na protější otevřený kontakt odpojovače ani při zvýšeném napětí. Vzdálenosti musí být navrženy tak, aby došlo dříve k přeskoku na zem.
* u vývodových odpojovačů se zemními noži musí být vzájemné blokování hlavních kontaktů a zemnících nožů
* odpojovač musí vydržet tepelné vlivy jmenovitého i zkratového proudu, vlivem dynamických sil nesmí dojít k rozpojení kontaktů.
* venkovní odpojovače musí odolávat vlivu prostředí (námraza, …)

## Slide 7: Konstrukce odpojovače
Podle dráhy pohybu kontaktů:
1. S odpojovací dráhou ve vertikální rovině - úspora plochy rozvodny (např. pantografové)
2. S odpojovací dráhou v horizontální rovině
Podle pohonu:
1. Pneumatické - nutný zdroj stlačeného vzduchu + zásobník vzduchu
2. Elektromotorické - dnes téměř výhradně používané
3. Ruční
Ruční odpojení lze zpravidla jako záložní i u ovládání 1 a 2

## Slide 9: Provedení odpojovače
Rotační odpojovač
Detail kontaktů odpojovače
Použití – venkovní rozvodny vn a vvn

## Slide 10: Provedení odpojovače
Pantografický odpojovač
1. nůžková ramena
2. spodní rameno
3. podpěrný izolátor
4. pohyblivý izolátor
5. motorový pohon
Použití – soustava vvn

## Slide 15: Provedení odpojovače
Odpojovač vn ve vnitřní rozvodně
Sklápěcí odpojovač s motorovým pohonem, vnitřní provedení

## Slide 16: Provedení odpojovače
Odpojovač vn ve vnitřní rozvodně

## Slide 17: Odpojovače na vedení
Použití - pro práci na vedení
Pozn. - jednotlivé fáze se vypínají samostatně

## Slide 21: Provedení odpojovače
Trakční odpojovač
Koordinační jiskřiště
Opalovací hroty
Hlavní kontakty
Použití – trakční vedení vn

## Slide 22: Úsečníky
* Používají se pro spínání úseků vedení vn, při přechodu venkovního na kabelové vedení a pro odpojení stožárových transformátorů v soustavě vn, pro napětí do 38,5 kV
* Jsou schopny spínat:
- odporově zatížená vedení do jmenovitého vypínacího proudu (~ desítky A)
- spínají nezatížené transformátory
(~ jednotky A)
- spínají nezatížená kabelová vedení (~ 15A)
* Splňují stejné bezpečnostní podmínky jako odpojovače
video
* Jsou postupně nahrazovány úsekovými odpínači

## Slide 24: Odpínače
* Používají se v soustavě vn
* Vypínají jmenovité proudy  musí být schopny uhasit následný oblouk.
* Jestliže je požadavek přerušit i zkratové proudy, bývají doplněny pojistkami vn.
* Pro zhášení oblouku se využívají různá média - vakuum, vzduch, olej
* Jsou v provedení pro vnitřní a venkovní montáž.
* Venkovní odpínače mohou mít dálkové ovládání

## Slide 25: Úsekový odpínač (SEZ Krompachy)

## Slide 26: Úsekový odpínač s olejovou zhášecí komorou

## Slide 27
Odpínač typu NAL (ABB)
(napětí do 25 kV)
Pojistky

## Slide 28
Zapnutý stav
Hlavní kontakt
Opalovací kontakt
Zhášecí prostor
Odpínač typu NAL – princip působení

## Slide 29
Vypnutí
Odpínač typu NAL – princip působení
Rozpojení hlavních kontaktů
Pohyb pístu
Stlačený vzduch v kompresní nádobě
Proudění stlačeného vzduchu
Hoření oblouku na pomocných kontaktech

## Slide 30: Odpínač 24 kV, 630 A (firma ABB)
Opalovací kontakt
Proudová dráha
Izolátor
Nosná konstrukce

## Slide 31: Odpínače (400 A)
Hlavní kontakty
Opalovací kontakty se zhášením oblouku
Ruční ovládání

## Slide 32: Odpínač, olejové zhášení

## Slide 33: Odpínač DRIBO Flc GB S