## Slide 1: Rozvodny a transformovny 1. část zdroj - ČEZ Distribuce

## Slide 2: Základní pojmy
Uzlové body elektrizační soustavy mohou obsahovat:
* zdroje elektrické energie (napájení soustavy)
* odběry nebo spotřebiče (distribuční charakter)
* transformaci napětí
* rozvětvení či odbočky
Elektrické stanice
jsou uzlová zařízení různého rozsahu, která slouží k rozvodu v jedné napěťové hladině, k přechodu na jinou napěťovou hladinu (transformaci) nebo k přeměně elektrické energie (měnírny).

## Slide 3: Schéma energetické sítě
Zahrnuje:
* výroba - centrální zdroje
- lokální zdroje
* přenos - 400 kV, 220 kV,
* distribuční rozvody vvn - 110kV
* distribuční rozvody vn - 35kV, 22kV, 10kV, (6kV)
* distribuce průmysl - 110 kV - největší odběratelé
- vn - střední odběratelé
- nn - maloodběratelé
* domovní rozvody - nn
Doplňte chybějící části schématu

## Slide 4: Schéma energetické sítě - distribuce
Rozvody vn
- preferovaná venkovní a kabelová síť 22 kV
- Liberecký a Hradecký kraj (22 a 35) kV
- městské sítě (10 a 22) kV
- podnikové rozvody (vlastní transformátor) 6 kV

## Slide 5: (zdroj https://www.svetenergie.cz)

## Slide 6: (zdroj https://publi.cz/books/260/01.html)

## Slide 7: Schéma energetické sítě vvn - severozápadní Čechy

## Slide 8: Přenosová síť ČR + plán rozvoje (zdroj ČEPS)

## Slide 9
Rozdělení elektrických stanic
1. Podle účelu
* spínací stanice (pouze rozdělení rozvodu, bez transformace)
* transformační stanice (změna napětí a větvení rozvodu)
* měnírny
* kompenzovny
2. Podle provedení
* vnitřní
* venkovní
* zapouzdřené
* kombinované (zapouzdřené + venkovní)
3. Podle ovládání
* místně ovládané - dispečink v rozvodně, přímo u zařízení
* dálkově ovládané - dispečink pro řízení soustavy
Vizualizace: zde

## Slide 10: (zdroj https://www.svetenergie.cz)

## Slide 11
Elektrická rozvodná zařízení
(zařízení, přes které teče výkon)
- tvoří základní člen elektrických stanic.
Parametry:
* jmenovitá napětí – jsou dána normalizovanou řadou napětí
* zkratová odolnost – je dána normou a udává se
- jmenovitým vypínacím proudem (dvousekundový proud) – kA
řada (Invyp= 6,3 – 63) kA
- jmenovitým dynamickým proudem - kA
Idyn = 1,8* 2 *Invyp
Základní prvky rozvodných zařízení jsou:
* přípojnice
* odbočky

## Slide 12
Přípojnice
Účel přípojnic:
na přípojnicích se soustřeďuje veškerý výkon přivedený do rozvodny a tento výkon se rozvádí do jednotlivých odboček rozvodny.
Provedení přípojnic:
* soustava nn a vn
- holé pásové vodiče s obdélníkovým průřezem
- ve výjimečných případech trubkové nebo profilové vodiče
* soustava vvn
- lana AlFe, případně svazek paralelních lan AlFe
- trubkové přípojnice
- pásové, trubkové nebo profilové vodiče v pouzdrech s plynem SF6 (zapouzdřené rozvodny)

## Slide 13
Přípojnice
Pocínované Cu přípojnice ploché a profilované

## Slide 14
Přípojnice nn a vn

## Slide 15
Přípojnice vvn

## Slide 16
Odbočky
Odbočky
jsou tvořeny souborem zařízení a přístrojů, potřebných k vybavení a zabezpečení každého vývodu z rozvodny.
Soubor zařízení bývá stejný u různých druhů rozvoden, přístroje se liší napěťovou hladinou, jmenovitými proudy a zkratovou odolností.
Přístrojové vybavení odboček (podle různých napěťových hladin):
* spínací (jistící, ochranné) přístroje nn
- vypínač, odpojovač, stykač, jistič, pojistka, chránič, motorový spouštěč
* odpínač (vn)
* přípojnicový a vývodový odpojovač, vypínač (vn, vvn)
* přístrojové transformátory napětí (vn, vvn) a proudu (všechny hladiny)
* měření
* ochrany (vn, vvn)
* ostatní zařízení (svodič přepětí, zařízení pro přenos zpráv, …)

## Slide 17
Přípojnicové systémy
Jednoduchý systém přípojnic (vvn)
Odpojovač
Vypínač
Napájení přípojnice
Přípojnice
Vývodová odbočka
Optimální rozdělení proudů
I
I/2
I/2
Vhodné pro jedno napájení

## Slide 18
Přípojnicové systémy
Jednoduchý systém přípojnic s podélným dělením pro distribuci
Podélný spínač přípojnic
Pro napájení ze dvou přívodů (zdrojů)
Varianty provozu:
a) základní provoz – podélný spínač je rozpojen
b) záskok jednoho zdroje - napájení všech vývodových odboček z jednoho zdroje
c) napájení ze dvou zdrojů při propojeném spínači přípojnic - nežádoucí
(nárůst zkratových proudů)

## Slide 19
Dvojitý systém přípojnic
Odpojovač
Vypínač
Příčný spínač přípojnic v normálním provozním stavu je rozepnutý
Význam:
* provozování dvou zdrojů s možností kombinace vývodů
* snížení zkratových výkonů na přípojnicích
* zvýšení spolehlivosti dodávky

## Slide 20
Dvojitý systém přípojnic

## Slide 21
Dvojitý systém přípojnic s podélným dělením
Kombinovaný spínač přípojnic
kombinace propojení: A1 - A2
B1 - B2
A1 - B1
A2 - B2
omezení spínače (nelze): A1 - B2
B1 - A2
Dvojitý systém přípojnic se zvýšením spolehlivosti
- lze provádět revizi nebo opravu na vypínači
 vyšší spolehlivost, dražší provedení.

## Slide 22
Pomocná přípojnice
příčný spínač přípojnic
spínač pomocné přípojnice
vypnutý vypínač (oprava, revize)
pomocná přípojnice
hlavní přípojnice

## Slide 23
Kombinované zapojení příčného spínače a spínače přípojnic

## Slide 24
Dvojitý systém přípojnic zdroj https://www.svetenergie.cz

## Slide 25
Rozvodná zařízení bez přípojnic
Je-li malý počet odboček je ekonomičtější provádět rozvod bez přípojnic.
Jedna z možností je zapojení „H“ pro 4 odbočky:
2 napájecí
2 vývodní
Zapojení pro okružní rozvod 110 kV se 2 transformátory 110/22 kV, v normálním režimu příčný spínač sepnut
Zapojení pro velké koncové distribuční napájení, transformátory - v normálním režimu příčný spínač rozpojen
110 kV
22 kV

## Slide 26
"H" systém zapojení
1 - přípojnice
2 - přípojnicové odpojovače
3 - vypínače
4 - transformátor proudu
5 - transformátor napětí
6 - vývodové odpojovače
7 - svodič přepětí

## Slide 27
"H" systém zapojení
(zdroj: https://www.svetenergie.cz)

## Slide 28
Využití zapojení „H“
Přívodní vedení vvn
Vývod na trafo
Výkonové vypínače
Odpojovače vvn
PTP
PTN
Ventil. bleskojistky

## Slide 29
Odbočky rozvodných zařízení
Přístrojové vybavení odbočky je dáno:
* jmenovitým provozním napětím
* provedením rozvodny (venkovní, vnitřní)
* významem odbočky (hlavní, vedlejší, vlastní spotřeba, …)
* tokem energie (napájecí, vývodová)
Odbočka musí splňovat podmínky:
* bezpečnosti
* spolehlivosti
* přehlednosti
Rozdělení podle velikosti napětí:
* odbočky nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí
Rozdělení podle funkce:
* odbočky generátorové, transformátorové, vývodní

## Slide 30
Odbočky nízkého napětí
Odbočky 1, 2 a 3 mohou být pouze přívodní, mají jištění mimo rozváděč (na začátku napájecího vedení).
Odbočky 4, 5, 6, 11 a 12 – pojistka chrání proti přetížení a zkratu
Odbočky 7, 8, 14 – jistič chrání proti zkratu a přetížení
Odbočky 9 a 10 – kombinace jističe a pojistky (pro velké zkratové výkony)
V jednotlivých odbočkách mohou být přístroje při přímé i nepřímé měření

## Slide 31
Přípojnice a odbočky nn

## Slide 32
Odbočky vysokého napětí
Odbočky 1 a 2 mohou být pouze přívodní, mají jištění mimo rozvodnu (na začátku napájecího vedení).
Odbočky 3 - 10 – mohou být přívodní nebo vývodní
Odbočky 5 a 6 – jsou pouze pro malé výkony (nemají plné vybavení)
Odbočky 7, 8 a 9 – odpínač vypíná jmenovité proudy, pojistka (ELMG) vypíná zkraty
Odbočka 10 – plná výzbroj

## Slide 33
Odbočky vysokého napětí

## Slide 34
Odbočky velmi vysokého napětí
Generátorová odbočka
* s dvouvinuťovým
* s trojvinuťovým transformátorem
Rozdělení elektrárenského obloku od vnější rozvodny (nemusí být součástí elektrárny)

## Slide 35
Odbočky velmi vysokého napětí - zjednodušené schéma bez odpojovačů
15,75 kV
Rozvodna Hradec
400 kV
Vlastní spotřeba
6 kV
Generátorová odbočka – PE Tušimice
* 2 blokové transformátory
* 2 transformátory vlastní spotřeby
* generátorové vypínače
* vývod do nedaleké rozvody Hradec

## Slide 36
Odbočky velmi vysokého napětí
Transformátorová odbočka s trojvinuťovým transformátorem
* s vyvedeným třetím vinutím
* s nevyvedeným třetím vinutím

## Slide 37
Odbočky velmi vysokého napětí
Vývodová odbočka do kabelového (c) a venkovního vedení (a, b)

## Slide 38
Vlastní spotřeba
Zařízení pro VS představuje soubor zdrojů, vedení a rozvodných zařízení, které umožňují řádný provoz hlavních rozvodných zařízení
Pro řádný provoz elektrické stanice je třeba zajistit:
* napájení pro ovládání a řízení rozvodných zařízení
* napájení elektrických ochran
* osvětlení, větrání a klimatizaci
* napájení pomocných zařízení - kompresory
Zdroje pro vlastní spotřebu musí plnit svou funkci:
* při normální provozu elektrické stanice
* při částečném odstavení (opravy, revize, údržba)
* při poruchovém odstavení části rozvodny
* při totálním výpadku z důvody poruchy nebo havárie

## Slide 39
Vlastní spotřeba - záskok

## Slide 40
Vlastní spotřeba
Transformátor VS a rozvaděč VS – jednoduchá přípojnice s podélným rozdělením
Záložní napájení ze soustavy 22 kV

## Slide 41
Vlastní spotřeba
blokový transformátor
alternátor
VS elektrárny
transformátory VS
rozvodny VS
diesel agregát
akumulátory

## Slide 42
Materiály
Fencl Rozvodná zařízení
vlastní spotřeba JE Temelín
materiály skupiny ČEZ
Domes Profilové vodiče pro přípojnice (bakalářská práce)