## Slide 1: Rozvodny a transformovny 2. část

## Slide 2: Provedení elektrických stanic
1. Venkovní rozvodny
Jsou levnější, zabírají ale větší plochu (plošné rozložení přístrojů, větší vzdálenosti mezi živými částmi).
Přístroje musí odolávat vnějším klimatickým jevům
Využití: rozvodny vvn, výjimečně vn
2. Zapouzdřené rozvodny
Velké náklady na zařízení, úspora místa, jednodušší údržba
Využití: rozvodny vvn
3. Vnitřní rozvodny
Větší náklady na stavební část.
Využití: rozvodny nn a vn, v mimořádných případech i vvn
4. Kombinované rozvodny
Venkovní zapouzdřené rozvodny (rozšiřování stávající venklovní rozvodny)
5. Distribuční transformovny
Podle místa použití vnitřní (větší města, hustá zástavba) nebo venkovní (osady).

## Slide 3: Ukázky rozvoden
Rozdělení:
1. Kobkové
2. Skříňové
3. Zapouzdřené
- venkovní
- vnitřní

## Slide 4: Kobkové rozvodny
* jsou nejstarším vývojovým typem rozvoden vn
* každá odbočka tvoří samostatný, stavebně oddělený prostor (kobka)
* stavební oddělení tvoří zároveň požární přepážku
* bývají uspořádány do více podlaží, jednotlivá podlaží mohou být oddělena (stavebně, požárně). Přechod zajišťují průchodky.
* uspořádání: - 1. podlaží - vývodové pole
- 2. podlaží - vypínače, odpojovače, měření
- 3. podlaží - přípojnicový rozvod
Pozn. při rekonstrukci a nově je 2. a 3. podlaží spojeno
Výhody:
* stavební a požární oddělení jednotlivých kobek
* velké zkratové výkony
* přehlednost a spolehlivost
Nevýhody:
* velké stavební náklady

## Slide 5: Kobková rozvodna 22 kV, 500MVA
1. podlaží - pole vývodu:
* vývodový odpojovač
* připojení kabelu - kabelová koncovka
2. podlaží - pole vypínače:
* přípojnicový odpojovač
* výkonový vypínač
* MTP
3. podlaží - pole přípojnic:

## Slide 6: Kobková rozvodna 10 kV
1. podlaží - pole vývodu:
* MTN
* vývodový odpojovač
* připojení kabelu - kabelová koncovka
2. podlaží - pole vypínače:
* výkonový vypínač
* MTP
3. podlaží - pole přívodu:
* přípojnice
* přípojnicové odpojovače

## Slide 10: Skříňové rozvodny (rozváděče vn)
* jsou uzavřené oceloplechové skříně pro každou odbočku
* vybavení skříně je dáno odbočkou, systém má většinou stavebnicovou konstrukci
* rozvodny jsou umístěny ve větších místnostech nebo v halách
Starší provedení:
* část skříně je výsuvná, na výsuvné části je umístěn výkonový vypínač
* při vysunutí skříně se provede zároveň odpojení (funkce vývodového a přípojnicového odpojovače)
* vysunutí skříně je podmíněno vypnutím vypínače (blokování)
* díky systému odpojení dochází k úspoře místa
Výhody:
* úspora místa, menší stavební náklady
* stavebnicová konstrukce, variabilita
Nevýhody:
* nižší zkratové výkony
* menší přehlednost
* prostorové problémy u dvojitého systému přípojnic

## Slide 11: Skříňová rozvodna 10 kV (starší provedení)
vypnutý vypínač a odpojený odpojovač – pohotovostní poloha
zapnutý vypínač a odpojovač
výsuvný vozík s vypínačem a kontakty odpojovače

## Slide 12: Skříňové rozváděče vn (starší provedení)

## Slide 13: Skříňové (zapouzdřené) rozváděče vn
Novější provedení:
* prostředí vzduch, vypínače (odpínače) vakuum nebo SF6
Měnič kmitočtu s proměnnou frekvencí
Soft Starter
Vakuový stykač
Kompenzace jalové energie
Transformátor
Kontrolní panel
Kabely pro konverzi frekvencí
Rozváděč
Rozvodná skříň
Kontaktujte nás
Nanjing Aubo Electric Co, Ltd Přidat: No.15, Zhufeng silnice, Zhuzhen město Luhe, Nanjing, Jiangsu Tel: + 86-25-85283766 Fax: + 86-25-85283866 Ph: +8613805153721 E-mail: aubochina@aubochina.com
* zapouzdřené provedení v kombinaci SF6 a vakuového vypínače (odpínače)

## Slide 14: Skříňové (zapouzdřené) rozváděče vn
Provedení (EATON):
* technologie pevné izolace - snížení rizika mezifázového zkratu, omezení vlivu prostřední, zvýšení bezpečnosti osob
Měnič kmitočtu s proměnnou frekvencí
Soft Starter
Vakuový stykač
Kompenzace jalové energie
Transformátor
Kontrolní panel
Kabely pro konverzi frekvencí
Rozváděč
Rozvodná skříň
Kontaktujte nás
Nanjing Aubo Electric Co, Ltd Přidat: No.15, Zhufeng silnice, Zhuzhen město Luhe, Nanjing, Jiangsu Tel: + 86-25-85283766 Fax: + 86-25-85283866 Ph: +8613805153721 E-mail: aubochina@aubochina.com
* spínání pomocí dvou prvků - vypínač nebo odpínač a dvoupolohový přepínač (odpojovač x uzemňovač)

## Slide 15: Spínání pomocí dvou prvků
Měnič kmitočtu s proměnnou frekvencí
Soft Starter
Vakuový stykač
Kompenzace jalové energie
Transformátor
Kontrolní panel
Kabely pro konverzi frekvencí
Rozváděč
Rozvodná skříň
Kontaktujte nás
Nanjing Aubo Electric Co, Ltd Přidat: No.15, Zhufeng silnice, Zhuzhen město Luhe, Nanjing, Jiangsu Tel: + 86-25-85283766 Fax: + 86-25-85283866 Ph: +8613805153721 E-mail: aubochina@aubochina.com

## Slide 16: Zapouzdřený rozváděč vn
* zapouzdřené provedení v kombinaci pevné izolace a vakuového vypínače (odpínače)
odpojovač
přípojnice
vypínač

## Slide 17
video_1
videa_2

## Slide 18: Vypínač (odpínač) - vakuový, ostatní zařízení - hermeticky uzavřeno IP55
Sestava:
* přípojnice (jednoduchý systém)
* odpojovač + uzemňovač
(ruční ovládání)
* vypínač (odpínač)
* kabelový vývod

## Slide 19: Vypínač (odpínač) - vakuový, ostatní zařízení - hermeticky uzavřeno IP55

## Slide 21: Zapouzdřené rozvodny
* vývojově patří mezi nejnovější technologie využívající vlastnosti SF6
* vodivé části a zařízení jsou uzavírány do pouzder a nádob, které jsou od sebe hermeticky odděleny
* rozvodny mají stavebnicovou konstrukci
* konstrukční provedení může být trojfázové (všechny fáze jsou společně) nebo jednofázové (každá fáze je samostatně).
Výhody:
* výrazná úspora místa - šířka pole 30 m (AlFe), 20 m (trubky), 4 m (SF6)
* až 40 x menší zastavěná plocha
* vyšší spolehlivost (???), delší revizní doby
* rychlá montáž, stavebnicová konstrukce, variabilita
* vysoká bezpečnost a dlouhá životnost
Nevýhody:
* požadavek vysoké kvality provedení zařízení a montáže (SF6 je plyn, který podle KP ohrožuje ozónovou vrstvu)
* menší přehlednost, při poruše rozsáhlý výpadek
* vysoká cena (asi o 25%)
* dlouhá doba případné opravy

## Slide 22: Zapouzdřené rozvodny
Rozdělení podle napětí:
* zapouzdřené rozvodny vn – nové průmyslové rozvodny a rozváděče, rozváděče distribučních transformoven v kabelových rozvodech na straně vn
- úspora místa
- minimální požadavky na údržbu
* zapouzdřené rozvodny vvn – rozvodny ve velkých městech, v místech s omezenými prostorovými možnostmi, v oblastech se silně nepříznivými klimatickými jevy

## Slide 23: Rozvodna Chotějovice areál Elektrárny Ledvice (nový blok)
Při výstavbě nového bloku 660MWe byl požadavek nového vyvedení výkonu z areálu elektrárny. Z prostorových důvodů se zvolila varianta zapouzdřené rozvodny 420 kV.
Technické provedení
- dvojitý systém přípojnic s podélným dělením
- jmenovitý proud odbočky 3,15 kA, přípojnic 4 kA
- krátkodobý proud (3s) – 50 kA, dynamický proud 125 kA
- v rozvodně jsou rezervy i pro plánovaná rozšíření

## Slide 24: Celkový pohled na zapouzdřenou rozvodnu

## Slide 25: Vnitřní pohled na zapouzdřenou rozvodnu

## Slide 26: Zapouzdřená rozvodna - PVE Dlouhé stráně

## Slide 27: Zapouzdřená rozvodna
Nová zapouzdřená rozvodna 110kV – Výškov, Severní Čechy

## Slide 28: Zapouzdřená rozvodna
Nová zapouzdřená rozvodna 110 kV – Výškov, Severní Čechy

## Slide 29: Trojfázové provedení
PTP
PTN
vývodový odpojovač
výkonový vypínač
přípojnicové odpojovače
dvojitý systém přípojnic

## Slide 31: Jednofázové provedení
4. zkratovač
3. výkonový vypínač
2. přípojnicové odpojovače
1. dvojitý systém přípojnic

## Slide 33: Venkovní rozvodny
* nejčastěji se jedná o rozvodny vvn, výjimečně vn
* všechny výkonové elektrické přístroje a rozvodná zařízení jsou umístěna venku nebo pod stříškou  technologie musí odolávat vlivu vnějšího prostředí.
* z důvodu různých klimatických podmínek jsou kladeny vysoké nároky spolehlivost a odolnost systémů
Vybavení u nových rozvoden vvn/vn:
* výkonové vypínače SF6
* jednopólový nebo trojpólový odpojovač
* PTP I2= 1A, PTN, napětí se měří pouze v jedné fázi, případně kombinované (v jednom izolátoru PTP, a PTN)
* omezovače přepětí ZnO
* řídící rozvaděče pro přístroje – pouze centrální ovládání
* 3fázový transformátor s terciálním vinutím zapojeným do trojúhelníku, regulace na vstupní straně 110 kV, 8 x 2%
* přípojnice – lana AlFe nebo trubkové, slitina Al, Mg, Si

## Slide 34: Uspořádání venkovní rozvodny
Jednořadá rozvodna
v každém poli je pouze jedna odbočka

## Slide 35: Uspořádání venkovní rozvodny
Dvouřadá rozvodna
v každém poli sou dvě odbočky proti sobě
Uspořádání přípojnic A-B-A

## Slide 36: Uspořádání venkovní rozvodny
V - vypínač
PO - přípojnicový odpojovač
VO - vývodový odpojovač
B - bleskojistka (omezovač)
dvojitý systém přípojnic

## Slide 42: Uspořádání venkovní rozvodny
Transformátor 110/22 kV, napájení kabelem 110 kV, Ústí n/L.

## Slide 43: Venkovní zapouzdřená rozvodna

## Slide 44: Požár transformátoru 400 kV

## Slide 45: Požár distribučního transformátoru

## Slide 46: Požár skládky pneumatik pod vedení vvn  přetavení vodičů

## Slide 47: Hašení transformátoru

## Slide 48: Materiály
Orságová Rozvodná zařízení
Fencl Rozvodná zařízení
Materiály firmy EATON