## Slide 1: Mechanika vedení

## Slide 2: Základní pojmy
Venkovní silové vedení - zařízení pro přenos elektrické energie – stožáry, konzoly, vodiče a příslušenství
Námraza - námrazová vrstva na vodiči (ledovka, …)
Námrazek - hmotnost námrazové vrstvy
Pole - část vedení mezi dvěma sousedními podpěrami
Rozpětí pole - vodorovná vzdálenost dvou závěsných bodů vodiče
Průhyb vodiče (f) - vzdálenost mezi spojnicí dvou závěsných bodů vodiče a prohnutým vodičem
Závěs vodiče - upevnění vodiče na izolátoru

## Slide 3: Projektování vedení
Při zpracování projektu je nutné vycházet ze stavebního zákona.
1. Zpracování technického zadání, podklad pro zahájení řízení na stavebním úřadě.
2. Získání souhlasu od majitelů dotčených nemovitostí
3. Stavební úřad vydá rozhodnutí o umístění stavby
4. Vypracování projektové dokumentace
5. Vydání stavebního povolení
6. Zajištění dodavatele stavebně montážních prací
Technické podmínky
1. Projekt elektrických parametrů (napětí, proud, ztráty, úbytky, …)
2. Projekt mechaniky vedení (stožáry, konzole, izolátory, vodiče, …)

## Slide 4: Ochranná pásma
Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a jsou dána velikostí napětí:
1 - 35 kV 7 m
35 - 110 kV 12 m
110 - 220 kV 15 m
220 - 440 kV 20 m
V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby, umísťovat konstrukce, uskladňovat výbušné a hořlavé látky, nechávat růst porosty nad 3 m.
Podobné podmínky platí i pro kabelové vedení
Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vzdálenosti 20 metrů od oplocení nebo obezdění objektu.

## Slide 5: Mechanika venkovního vedení – klimatické vlivy
1. Teplota
* teplota vzduchu v rozsahu od -30 do 400C
* vysoké teploty zvýšený průhyb vodiče
* nízké teploty zvýšení mechanického namáhání vodiče
2. Vítr
* norma určuje pro danou výšku vedení výpočtovou rychlost větru (m/s) a normovaný tlak větru na vodič – wn (N/m2)
* např. pro výšku 0-20 m je výpočtová rychlost 29,6 m/s a normovaný tlak na vodič wn = 440 N/m2.
Tlak na vodič W = wn * A
kde A je plocha vodiče vystavená větru (m2)

## Slide 6: Mechanika venkovního vedení – klimatické vlivy
Důsledky větru na vodič
Pro rozpětí pole větší než 100m, při směru větru (45-90)0 na osu vodiče může dojít ke kmitání vodičů (vibrace), nejčastější rychlost větru je okolo 1m/s, frekvence kmitání je (10–15) Hz, délka vlny do 20m  nebezpečí lomu vodičů, zejména v místě upevnění
Ochrana vodičů
* pasivní - výkyvné svorky, zesílení vodičů u svorek
* aktivní – speciální lana, tlumiče kmitů (vytváří kmity, které jsou fázově posunuté  působí proti kmitům na vodiči)

## Slide 7: Větrná mapa ČR Kolektiv autorů. Příručka pro projektování vzdušných vedení. Interní materiály firmy HG elektro spol. s r.o. a ČEZ Distribuce, a.s.

## Slide 8: Mechanika venkovního vedení – klimatické vlivy
Dopady bouře Herwart (ČEZ)
* celkové škody - 71 mil. Kč, od roku 2000 je to 4 největší škoda
* byla přerušena dodávka pro 628 tisíc odběrných míst
* celkem 6 571 poruch (vvn - 6, vn - 1 121, nn - 2 444)
ČEPS a ČEZ výroba
* jedna přenosová linka musela být odstavena pro opakované výboje, jinak přenosové linky bez problémů
* výpadek výkonu 840 MW v porovnání s plánem  odstavování bloků a regulace výkonu
* VTE pracovaly většinou s maximálními výkony, aktuální výkon 84% Pm
* velká výroba v německých VTE - regulace na regulačních transformátorech v rozvodně Hradec (na 2 x 700 MW)
* zhruba 18 hodin byla záporná cena elektřiny. v ČR -50 EUR/MWh (normální cena +35 EUR/MWh), v Německu -83 EUR/MWh

## Slide 9
3. Námraza
Námrazek – obal, který je vytvořen z ledových částeček a jinovatky, které zůstávají na povrchu vodiče. Vytváří se při teplotách těsně pod nulou, (0 – (-5)0C) a při velké relativní vlhkosti vzduchu.
Velikost námrazku závisí na nadmořské výšce a charakteru krajiny.
Měrná hmotnost námrazku je 400 kg*m-3, v kritické oblasti až 900 kg*m-3

## Slide 10
Na základě zkušeností a měření jsou na území vytvořeny námrazové oblasti (stará a nová norma):

## Slide 11
3. Námraza
Vždy se uvažuje normální námrazek qnn, v některých případech je předepsán výpočet i pro zvětšený námrazek qzn . Platí qzn = (1 – 3) qnn.
Namáhání vodičů nesmí překročit 85 % skutečné pevnosti vodiče
Závěr:
* namáhání vodičů větrem a námrazkem musí být v mezích dovoleného namáhání vodiče
* pro výpočet se uvažuje působení větru na omrzlý vodič při teplotě -50C
Odstranění námrazy
- oklepem (většinou sítě nn a vn)
- vyhřátím - při přerušené dodávce samostatným zdrojem stejnosměrným nebo střídavým zdrojem
- při nepřerušené dodávce zvýšeným zatížením vodiče

## Slide 16: Vodiče
1. Venkovní vedení nízkého napětí
* lana AlFe - distribuční rozvody, starší přípojky
* samonosné kabely – AES - distribuční rozvody, přípojky
* závěsné kabely – AYKYz - starší přípojky
* izolované jednožilové kabely – zmenšení ochranného pásma
2. Venkovní vedení vysokého napětí
* lana AlFe
* samonosné kabely – AES - krátké odbočky na transformátor
* izolované jednožilové kabely - zmenšení ochranného pásma
3. Venkovní vedení velmi vysokého napětí
* lana AlFe
* kompozitní vodiče ACCC - nová technologie mechanicky odolných vodičů
4. Starší a specifické rozvody
* dráty Cu (do 1kV) a bronz (do 35 kV)
* lana Cu, Fe

## Slide 17: Vodiče ACCC (zdroj: www. oenergetice.cz)
Vodič ACCC je moderní typ vodiče, jež je složen z kompozitního jádra a pláště ze segmentovaných vodičů z plně žíhaného hliníku. Kompozitní jádro je z jednoho drátu, což je rozdíl oproti všem ostatním typům, které ho mají zpravidla slaňované. Materiálem jádra jsou karbonová vlákna obalená speciálními skelnými vlákny. Jádro je pevné (o 25 % pevnější než ocelové jádro) a jeho délka minimálně teplotně závislá.
Výsledné vlastnosti vodiče ACCC se vyznačují nízkým koeficientem teplotní roztažnosti (poloviční proti INVARU a skoro osmkrát menší než u běžné oceli). Oproti oceli je výrazně lehčí (o 60 %), takže umožňuje ve stejném průřezu vodiče obsahovat více hliníkových vrstev, což je dobré z hlediska celkové rezistivity vodiče a s ní související proudové zatížitelnosti.
Tento druh vodiče vyniká svými vlastnostmi u dlouhých rozpětí a tam kde je potřeba dosáhnout malých průhybů z důvodu dodržení minimálních bezpečných vzdáleností.

## Slide 18: Vodiče
1. Lana AlFe
2. Závěsný kabel AYKYz
3. Samonosný kabel AES

## Slide 19: Vodiče
Nejmenší dovolený průřez:
lano AlFe do 1 kV 16 mm2 do 35 kV 16 mm2
tvrdá měď 6 mm2 10 mm2
lano AYKYz 16 mm2 xxx
lano AES 16 mm2 35 mm2
Minimální vzdálenosti vodičů

## Slide 20: Lana AlFe

## Slide 21: Lana AlFe

## Slide 22: Podpěrné body
Rozdělní podle použití a mechanického namáhání:
N - nosné (základní, pro přímá vedení)
KN - křižovatkové nosné (křížení vedení)
V - výztužné (vyšší mechanické namáhání)
KV - křižovatkové výztužné
R - rohové (zákruty vedení)
RV - rohové výztužné (vyšší mechanické namáhání)
O - odbočné (odbočka na vedení)
OV - odbočné výztužné (větší mechanické namáhání)
Ko - koncové
Rozdělní podle konstrukce:
J - dřevěné nepatkové
Jp - dřevěné patkové
EVP - betonové
- příhradové

## Slide 23: Nosné a výztužné (kotevní) stožáry
Vzdálenost výztužných stožárů u přímého vedení je podle podmínek
3 – 5 km

## Slide 24: Nosné a výztužné (kotevní) stožáry

## Slide 25: Dřevěné sloupy
Používají se výjimečně (hniloba), zejména u provizorních rozvodů

## Slide 26: Dřevěné sloupy

## Slide 27: Dřevěné sloupy s betonovou patkou
Nejčastěji starší rozvody nízkého napětí v a v chráněných krajinných oblastech

## Slide 28: Betonové sloupy
V současné době nejvíce používané pro rozvody nn a vn napětí, veřejné osvětlení a pro stožárové trafostanice.

## Slide 29: Betonové sloupy - staré řešení

## Slide 30: Příhradové stožáry
Použití při požadavku velkého vrcholového tahu (výztužné podpěry), stožárové trafostanice, u kterých nevyhovuje ani betonový sloup.

## Slide 31: Příhradové stožáry

## Slide 32: Příhradové stožáry

## Slide 33: Ocelové stožáry pro vvn
Pro konstrukci se nejčastěji používají úhelníky, jednotlivé části stožáru jsou spojovány svařováním (ve výrobním závodě) a šroubováním (na místě montáže).
Povrchová úprava : - tradiční (základní nátěr + 2 x vrchní)
- pozinkování
- speciální protikorozní ocel
Dnes se prosazuje dlouhodobá odolnost proti korozi.

## Slide 34: Ocelové stožáry pro 110 (220) kV

## Slide 35: Ocelové stožáry pro 400 kV

## Slide 37: Ocelové stožáry pro 400 kV – nová stavba

## Slide 38: Ukázka práce na 400 kV

## Slide 39: Nové typy stožárů pro 400kV (Zdroj: National Grid) T - stožáry
V současné době v provozu nová linka ve Velké Británii
- výška 35 metrů
- větší spotřeba oceli
- menší základy, méně betonu
- jednodušší výstavba

## Slide 40: Novodobé trendy dálkového přenosového vedení vvn
Elektrotechnické hledisko:
- snížení ztrát (zvyšování průřezu Al pláště vodičů (490 mm2, 679 mm2 pro 400 kV). Příklad 490-AL1/64-ST1A
- zvyšování napětí
- dvojitá vedení
- vícesystémová vedení (dvě napěťové hladiny na jednom vedení)
Ekonomické hledisko (ceny pozemků a materiálů)
- nové linky s vyšším napětím vést místo starších rozvodů
- více linek na jednom vedení a vícesystémová vedení
- preference jednodříkových stožárů
- zmenšování šířky vedení (užší a vyšší stožáry)
- propracovanější mechanika stožárů – úspora materiálu
- unifikace běžných linek dálkového vedení

## Slide 41: Příklad projektování přenosového vedení
zdroj: Valiga, Projektování vedení vvn a zvn
Úprava trasy - zastavěná oblast, záplavová území

## Slide 42
zdroj: Valiga, Projektování vedení vvn a zvn

## Slide 43: Izolované vedení

## Slide 44: Konzola
Konzola slouží k připevnění vedení na podpěrný bod.
Zpravidla se montuje před postavením sloupu.
Musí splňovat podmínky pro mechanické namáhání, bezpečnou vzdálenost a minimální údržbu.
Konzola pro nízké napětí na betonový stožár
Praporcová konzola pro nízké napětí na betonový stožár

## Slide 45: Konzola vn
Rozdělení: - rovinná (základní, dříve nejpoužívanější)
- DELTA
- PAŘÁT
- ŠESTIVODIČ (všechny snižují šířku vedení)
Rovinná těžká konzola pro vysoké napětí na betonový stožár
Rovinná lehká konzola pro vysoké napětí na betonový stožár

## Slide 46: Konzola vn – systém DELTA
Konzola DELTA – základní provedení
Konzola DELTA – odbočná (dvojitý závěs)

## Slide 47: Konzola vn – další systémy
Konzola PAŘÁT – základní provedení
Konzola ŠESTIVODIČ – základní provedení

## Slide 48: Konzola vn – netradiční

## Slide 49: Izolátory nn
Slouží k upevnění vodiče na konzolu a k elektrickému oddělení
Materiál - keramika
Provedení - roubíkový - izolátor je upevněn na konzolu prostřednictvím ocelového roubíku (válcový pro přímé vedení nebo kuželový pro zákruty a koncové izolátory). Vodič je nad konzolou.
- kladkový - vodič je pod konzolou. Používá se při vedení veřejného osvětlení (5. vodič) a při umístění izolátorů pod sebou (jako poslední).

## Slide 50: Izolátory nn

## Slide 51: Izolátory vn
1. Podpěrný izolátor
Materiál: * porcelán
* epoxidová pryskyřice
Použití: napěťová hladina 22 a 35 kV
nejčastěji pro přímá vedení
2. Závěsný izolátor
Materiál: * porcelán
* silikon (nosný skelet z skelných vláken + silikonový kaučuk)
Použití: napěťová hladina 22 a 35 kV
nosné a kotevní závěsy
Upevňování vodičů na izolátor:
* vazem (zejména nn)
* svorkou (vn)
* třemen (vn)

## Slide 52: Izolátory vvn
Kotevní izolátor
Nosný izolátor
Polokotevní izolátor

## Slide 53: Základní sestavy izolátorů
1. Podpěrná izolátor - je vhodný pro přímá vedení
2. Závěsný izolátor - jednoduchý závěs
- dvojitý závěs (požadavek zvýšené bezpečnosti při křižování železnice, silnice, …)
Výhody závěsný izolátorů:
- vyrovnávají tahy sousedních polí
- při přetržení vodiče odlehčují stožár
- větší bezpečnost proti průrazům

## Slide 54: Základní sestavy izolátorů

## Slide 56: Výpočet namáhání a průhybu vodiče
Jakou matematickou funkcí lze nahradit zavěšený vodič mezi dvěma pevnými body ?
Vodič tvoří řetězovku
Pro zjednodušení výpočtu lze pro malá a střední rozpětí řetězovku nahradit parabolou.
Výpočet vedení:
* počet polí
* rozpětí pole - a
* velikost průhybu - f
* výška vodiče nad terénem a překážkami
* vzdálenost vodičů
* namáhání vodiče - 

## Slide 57: Předpoklady pro výpočet
Rozsah výpočtu s ohledem na počasí :
1. -50C, bezvětří, normální námrazek – základní výpočet
2. -50C, vítr, bez námrazku
3. +400C, bezvětří (výpočet maximálního průhybu)
4. -300C, bezvětří a bez námrazku (maximální namáhání)
5. -50C, vítr, normální námrazek
6. -50C, bezvětří, zvětšená námraza (pro větší rozpětí než 50m)
Pro body 1- 5 – vypočtené namáhání nesmí překročit dovolené namáhání
Pro bod 6 - Namáhání nesmí překročit 85% pevnosti v tahu vodiče.
Hmotnost zvětšeného námrazku se určí jako k-násobek normálního námrazku.
Koeficient je 1 – 3 (podle hmotnosti normálního námrazku ).

## Slide 58: Určení průhybu vedení závěsné body ve stejné výšce
a - rozpětí pole
f - průhyb vodiče
fmax - maximální průhyb
c - výška vedení nad zemí
a
c
f

## Slide 59: Odvození maximálního průhybu
Princip odvození – momentová rovnováha sil
Fv - vertikální síla (čím je dána ?)
Vertikální síla je dána hmotností (měrnou hmotností) vodiče
Fh - horizontální síla udržuje vodič v rovnovážné poloze
(čím je dána ?)
Horizontální síla je dána dovoleným vodorovným namáháním vodiče H
a/2
fmax
a/4
Fv
Fh
Jak lze vyjádřit rovnováhu momentů ?
Mv = Mh 
Fv*a/4 = Fh*fmax

## Slide 60: Odvození maximálního průhybu
Fv - jak lze vyjádřit vertikální sílu ?
Fv =  * a/2
kde  je měrná hmotnost vodiče (N/m3)
Fh - jak lze vyjádřit horizontální sílu ?
Fh = H
kde H dovolené vodorovné namáhání vodiče (N/m2)
a/2
fmax
a/4
Fv
Fh
Jak lze vyjádřit rovnováhu momentů ?
Mv = Mh 
Fv*a/4 = Fh*fmax

## Slide 61: Odvození maximálního průhybu
Potřebné údaje pro výpočet lze odečíst z provozních tabulek pro jednotlivé vodiče (pozor na jednotky).
po úpravě 
Při výpočtu se musí uvažovat zvětšená hmotnost vodiče vlivem námrazku (viz další tabulka) - z

## Slide 62: Činitel respektující námrazek -z
Výpočet délky vodiče:
námrazová oblast | normální námrazek | zvětšený námrazek
lehká | 2,56 | 5,69
střední | 4,37 | 11,11
těžká | 6,26 | 16,79

## Slide 63
Informativní hodnoty pro lana AlFe
Katalogové údaje pro lano AlFe

## Slide 64: Příklady
Vypočítejte maximální průhyb vodiče, lana 120 AlFe 6 v lehké námrazové oblasti (přetížení vlivem námrazku je 2,56), je-li rozpětí pole 200 m, dovolené horizontální namáhání je 96 MPa, měrná hmotnost lana je 4,408 N/m a celkový průřez vodiče je 149,6 mm2.
Výpočet maximálního průhybu:
Přesný výpočet měrné hmotnosti

## Slide 65: Příklady
Vypočítejte maximální průhyb vodiče, lana 50 AlFe 6 ve střední námrazové oblasti (přetížení vlivem námrazku je 4,37), je-li rozpětí pole 50 m, dovolené horizontální namáhání je 92 MPa, měrná hmotnost lana je 1,709 N/m a celkový průřez vodiče je 54,55 mm2.
Výpočet maximálního průhybu:
Přesný výpočet měrné hmotnosti

## Slide 66: Stavová rovnice
Při změnách teplot se mění mechanické namáhání vodiče a průhyb. Základní výpočet se provádí pro maximální průhyb a namáhání.
Stavová rovnice vyjadřuje vzájemný vztah mezi průhybem, namáháním a teplotou pro daný vodič.
Pomocí stavové rovnice se určují:
1. Podmínky pro stavbu (rekonstrukci) vedení.
Stavba vedení probíhá při různé teplotě. Vedení musí být provedeno tak, aby i při nejméně příznivých klimatických podmínkách nebyly překročeny dovolené (maximální) hodnoty.
2. Kritické rozpětí
Při velmi nízkých teplotách může být vodič namáhán více, než při počítaných -50C s námrazkem. Kritické rozpětí je rozpětí, při kterém je při dané teplotě (zpravidla -300C) stejné namáhání jako při -50C s námrazkem. Kritické rozpětí je minimální rozpětí pole.

## Slide 67: Stavová rovnice
Pomocí stavové rovnice se určují:
4. Kritická teplota
Je teplota, při které je průhyb vodiče stejný jako při -50C včetně normálního námrazku. Vypočtená kritická teplota se porovná s teplotou +400C. Maximální průhyb tak nastává buď při -50C včetně námrazku nebo při +400C.
Řešení stavové rovnice:
* matematické (pro určení kritických hodnot)
* grafické (nepoužívá se)
* provozní tabulka (pro stavbu a rekonstrukci vedení).

## Slide 68: Provozní tabulky (ukázka)
rozsah teplot
rozpětí pole
průhyby a namáhání

## Slide 69: Materiály a literatura
Jaroslava Orságová Rozvodná zařízení
Radek Procházka Venkovní vedení vvn
Martin Sýkora Chránění venkovních vedení před klimatickými vlivy