## Slide 1: Elektrotechnická měření Měření elektrických veličin

## Slide 2: Měření elektrického napětí a proudu Změna rozsahu voltmetru a ampérmetru
Pro získání požadované přesnosti a citlivosti voltmetru (ampérmetru) je přiložené napětí (procházející proud) na měřící systém nižší než napětí (proud) měřené. Platí jak pro analogové, tak i pro digitální přístroje.
Pro zvýšení rozsahu lze použít:
* voltmetr - předřadný odpor
- přístrojový transformátor napětí
* ampérmetr - bočník
- přístrojový transformátor proudu
Pro měření velkých proudů se používají klešťové ampérmetry, které pracují na principu elektromagnetické indukce nebo měření magnetického pole
Snížení napětí (proudu) při měření:
a) uvnitř přístroje – konstrukčně řešeno výrobcem, přesnost přístroje je dána v manuálu. Měřené napětí je určeno na přepínači rozsahů
b) vně přístroje – jestliže chceme měřit větší napětí (proud), než na který je přístroj určen. Přesnost měření se zhoršuje

## Slide 3: Změna rozsahu voltmetru - předřadný odpor
RP - předřadný odpor
- je zapojen do série s měřící soustavou (voltmetrem)
UP
U
RP
UV
R
IV
Odvození velikosti předřadného odporu:
vstupní hodnoty
* parametry měřící soustavy (voltmetru) – UV, RV
* celkové napětí - U
1. Předřadný odpor a voltmetr jsou zapojeny sériově – proud oběma prvky je stejný. Podle Ohmova zákona platí:
2. Vyjádření odporu RP:
kde n je násobek zvýšení rozsahu

## Slide 4: Změna rozsahu voltmetru - předřadný odpor
Vlastnosti a použití:
* předřadný odpor se používá nejčastěji v oblasti malého a nízkého napětí
* lze ho použít ve střídavé i stejnosměrné soustavě
* hodnota odporu je velká – řádově k - M
* ztráty na odporu
UP
U
RP
UV
R
IV
RP3
RV
RP1
RP2
+
U1
U2
U3
Zapojení předřadných odporů v měřícím přístroji

## Slide 5: Změna rozsahu voltmetru - předřadný odpor
Příklad:
Vypočítejte předřadný odpor pro měření napětí 50V na voltmetru s rozsahem 30V a vnitřním odporem 20k/V.
UP
U
RP
UV
R
IV
Výpočet odporu voltmetru:
Výpočet proudu voltmetrem:
Výpočet napětí na předřadném odporu:
Výpočet předřadného odporu:
Výpočet ztrát na předřadném odporu:

## Slide 6: Kapacitní dělič
Odvození :
Určení kapacity C2m:
Pro měření je třeba použít elektrostatický voltmetr, který má kapacitní charakter
Použití – základní měření napětí v soustavě vn a vvn
Příklad – kapacitní dělič pro vn, kapacity 120pF/100nF
Um
U
C1
Q
C2
Cm
Výpočet náboje:
Výpočet C1:

## Slide 7: Měření proudu
Při měření proudu vznikají ve vodičích měřícího systému tepelné ztráty, které ovlivňují přesnost měření. Snížení proudu lze provést přímo v měřícím přístroji (střední proudy), nebo pomocným zařízením, které není přímou součástí měřícího přístroje (velké proudy).
Možností snížení proudu:
- bočník
- přístrojový (měřící) transformátor proudu (pouze střídavý proud)
- Rogowského cívka (pouze střídavý proud)
- využití Hallova jevu (pouze stejnosměrný proud)

## Slide 8: Rogowského cívka
Konstrukce a princip: cívka je navinuta na nemagnetické jádro. Při průchodu proudu se v cívce indukuje napětí, které protlačí proud. Odpor měřící soustavy je velký, procházející proud je malý.
Velikost indukovaného napětí:
Protože je jádro nemagnetické, je závislost B=f(H) lineární. Potom je vlastní indukčnost cívky:
Hlavní výhodou je široký rozsah měření (proudy, frekvence), jednoduchá konstrukce, dostatečná přesnost pro běžná provozní měření.

## Slide 9: Změna rozsahu ampérmetru - bočník
RB - bočník
- je zapojen paralelně s měřící soustavou (ampérmetrem)
Odvození velikosti bočníku:
vstupní hodnoty
* parametry měřící soustavy (ampérmetru) – IA, RA
* celkový proud - I
1. Bočník a ampérmetr jsou zapojeny paralelně – napětí na obou prvcích je stejné. Podle Ohmova zákona platí:
2. Vyjádření odporu RB:
kde n je násobek zvýšení rozsahu
U
RB
UA
R
IA
IB
RA
I

## Slide 10: Změna rozsahu ampérmetru - bočník
Vlastnosti a použití:
* bočník se používá nejčastěji v oblasti malého a nízkého napětí a malých a středních proudů
* lze ho použít ve střídavé i stejnosměrné soustavě
* hodnota odporu je malá – řádově m
* do hlavního obvodu se zapojuje bočník, ampérmetr je paralelně k bočníku
* ztráty na odporu
Zapojení bočníků v měřícím přístroji
U
RB
UA
R
IA
IB
RA
I
RB1
RA
RB3
RB2
+
I3
I2
I1

## Slide 11: Změna rozsahu ampérmetru - bočník
Příklad:
Vypočítejte bočník pro měření proudu 10A na ampérmetru s rozsahem 6A a vnitřním odporem 20m.
Výpočet napětí na ampérmetru:
Výpočet proudu na bočníku
Výpočet bočníku:
Výpočet ztrát na bočníku:
U
RB
UA
R
IA
IB
RA
I

## Slide 12: Příklad- bočník
Příklad:
Vypočítejte maximální možný a celkový proud v obvodu. Pro měření byl použit bočník a ampérmetr. Odpor bočníku je 50 m, odpor ampérmetru je 160 m. Maximální rozsah ampérmetru je 600 mA, naměřená hodnota je 470 mA. Určete ztráty na bočníku při maximální proudu.

## Slide 13: Měření výkonu
Měření elektrického výkonu (příkonu) patří mezi základní měření, vede k výpočtu účinnosti zařízení a k určení platby za elektrickou energii.
Možnosti měření výkonu podle napěťové soustavy:
1. Ustálený stejnosměrný proud
- voltmetr a ampérmetr (P=U*I)
- wattmetr
2. Proměnný stejnosměrný průběh
- wattmetr
- voltmetr a ampérmetr – musíme provést přepočet střední hodnoty na efektivní
3. Střídavý průběh – činný výkon
- wattmetr
4. Střídavý průběh – jalový výkon
- speciální přístroj pro měření jalového výkonu (v 1f. soustavě), nebo výpočet
- wattmetr (v 3f. soustavě)
5. Střídavý průběh - zdánlivý výkon
- určuje je zpravidla výpočtem z napětí a proudu

## Slide 14: Analogový wattmetr
Analogový wattmetr slouží k měření činného výkonu, v trojfázové soustavě ho lze zapojit i pro měření jalového výkonu
Zapojení:
- proudová cívka se zapojuje jako ampérmetr (do série)
- napěťová cívka se zapojuje jako voltmetr (paralelně)
Pozn. rozlišení proudového a napěťového vstupu je uvedeno na přístroji. Nesmí dojít k záměně. Jinak hrozí …

## Slide 15: Analogový wattmetr
Výpočet konstanty wattmetru:
kde UR je napěťový rozsah
IR je proudový rozsah
Výpočet výkonu:
Pro provozní wattmetry se používá nejčastěji soustava ferodynamická, pro laboratorní wattmetry soustava elektrodynamická.
Důležité poznámky pro praktické měření:
* je-li to možné, pak jsou před zapnutím obvodu proudové svorky zkratovány. Zejména při připojení na plné napětí
* změna rozsahů se provádí na základě měření napětí a proudu, nikoliv podle výchylky – při měření vždy zapojit A a V
* wattmetry mají malou přetížitelnost napěťové cívky, hrozí poškození izolace
* wattmetry jsou citlivé na mechanické zacházení

## Slide 16: Zapojení wattmetru
Podobně jako při společném zapojení voltmetru a ampérmetru jsou dvě základní možnosti zapojení.
Zapojení pro malé výkony (velké impedance):
A
V
U
Z
W
Jak vzniká chyba měřící metody?
Chyba měřící metody vzniká tím, že voltmetr a napěťová cívka wattmetru měří i úbytek napětí na ampérmetru a proudové cívce wattmetru
Kdy bude chyba nejmenší ?
Chyba bude nejmenší, jestliže bude platit: Z  (RA + RWA)  malé výkony (výkon je nepřímo úměrný impedanci).
Protože odpor napěťové cívky wattmetru je relativně malý (řádově desítky k, je toto zapojení častější)

## Slide 17: Zapojení wattmetru
Zapojení pro velké výkony (malé impedance):
Jak vzniká chyba měřící metody?
Chyba měřící metody vzniká tím, že ampérmetr a proudová cívka wattmetru měří i proud přes voltmetr a napěťovou cívku wattmetru
Kdy bude chyba nejmenší ?
Chyba bude nejmenší, jestliže bude platit: Z  (RV + RWV)  velké výkony (výkon je nepřímo úměrný impedanci).
Zapojení se používá pro měření motorů a velkých výkonů.
V
U
Z
A
W

## Slide 18: Příklad
Při měření jednofázového výkonu byly naměřeny následující hodnoty:
U = 230V, I = 150 mA
wattmetr: UR= 300 V, IR = 200 mA, počet dílků na stupnice 150, naměřená výchylka 30 dílků.
Vypočítejte činný, jalový a zdánlivý výkon, účiník
Konstanta wattmetru:
Činný výkon:
Zdánlivý výkon:
Jalový výkon:
Účiník:

## Slide 19: Měření 3f činného výkonu
Způsob měření je dán soustavou a zátěží.
Zapojení podle soustavy:
* třívodičová soustava – není vyveden pracovní nulový vodič
* čtyřvodičová soustava – je vyveden pracovní nulový vodič
Zapojení podle zátěže:
* symetrická zátěž – proudy ve všech fázích mají stejnou velikost a stejný fázový posun
* nesymetrická zátěž
Obecné určení 3f výkonu
3f soustavu si lze představit jako 3 x 1f soustavu. Celkový výkon je dán součtem dílčích (fázových) výkonů. Při výpočtu předpokládáme stejné napětí všech fází, bez ohledu na zatížení.

## Slide 20: 3f symetrická zátěž – 4 vodiče
Pro symetrickou zátěž platí, že na každou fázi je připojena stejná impedance  Z1 = Z2 = Z3
Jak lze určit 3f výkon?
Stačí změřit výkon v jedné fázi, celkový výkon je dán:
Zvolené zapojení je pro malé výkony.
Voltmetr a napěťová cívka wattmetru jsou připojeny na fázové napětí.
Výpočet ostatních výkonů a účiníku:
Z
A
V
Uf
Z
W
Z
N
L3
L2
L1

## Slide 21: 3f symetrická zátěž – 3 vodiče
Jak lze určit 3f výkon ve třívodičové soustavě?
Musíme si vytvořit „umělou nulu“  v měřené fázi je odpor napěťové cívky wattmetru, do ostatních fází připojíme stejně velké rezistory do hvězdy  v uzlu bude nulový potenciál.
Z
A
V
Uf
Z
W
Z
L3
L2
L1
RUW
RUW
Výpočty:
Pozor na přepínání rozsahů napěťové cívky wattmetru !

## Slide 22: 3f nesymetrická zátěž
Pro nesymetrickou zátěž platí, že na každou fázi může být připojena různá impedance  Z1  Z2  Z3 (impedance se můžou lišit velikostí i charakterem).
Podle způsobu zapojení a typu zátěže lze volit zapojení:
* se třemi wattmetry - třívodičová soustava
- čtyřvodičová soustava
* se dvěma wattmetry - pouze třívodičová soustava
Použitá metoda ve třívodičové soustavě je zpravidla libovolná, pro přesnou analýzu se volí většinou zapojení se třemi wattmetry. Na tomto principu pracují i moderní trojfázové analyzátory sítě.

## Slide 23: 3f nesymetrická zátěž – 3 vodiče
* zapojení je vhodné ve všech případech, kdy zátěž nemá vyvedenou pracovní nulu
* wattmetry musí mát stejný odpor napěťové cívky a musí mít stejný rozsah
* pracovní nula zdroje není využita
* pozor na přepínání napěťového rozsahu wattmetru
A
V
Uf
Z
W
N
L3
L2
L1
A
A
W
W

## Slide 24: 3f nesymetrická zátěž
Jak lze určit 3f činný výkon?
Zdánlivý výkon
Jalový výkon
Účiník
Příklad: Vypočítejte výkony a účiník při měření 3f spotřebiče. Naměřené hodnoty – P1 = 400W, P2 = 300W, P3 = 350W, I1 = 2A, I2 = 1,5A, I3 = 2,5 A, napětí zdroje je 400V.
3f činný výkon
Zdánlivý výkon
Jalový výkon
Účiník

## Slide 25: Aronovo zapojení pro měření výkonů
* Aronovo zapojení lze použít v trojfázové síti pouze v případě, že není vyvedena pracovní nula
* lze ho použít pro měření činného výkonu při obecné zátěži a k měření jalového výkonu v symetrické zátěži
A
V
U
Z
W
N
L3
L2
L1
A
A
W

## Slide 26: Aronovo zapojení pro měření výkonů
Určení výkonu, fázorový diagram
* fázory fázového napětí
* fázory proudů (předpoklad symetrická obecná zátěž)
A
V
U
Z
W
N
L3
L2
L1
A
A
W
UW
UV
UU
IW
IV
IU
-UW
UUW
-UW
UVW


300
1
300
2
* vyznačení fázového posunu
* první wattmetr je připojen na sdružené napětí UUW
* druhý wattmetr je připojen na sdružené napětí UVW
* úhel mezi napětím a proudem na prvním wattmetru
* úhel mezi napětím a proudem na druhém wattmetru

## Slide 27: Aronovo zapojení pro měření výkonů
* odečtení úhlů 1 a 2
A
V
U
Z
W
N
L3
L2
L1
A
A
W
UW
UV
UU
IW
IV
IU
-UW
UUW
-UW
UVW


300
1
300
2
* výkon na prvním wattmetru
* výkon na druhém wattmetru

## Slide 28: Aronovo zapojení pro měření výkonů
* matematická úprava
* po dosazení
* pro součet výkonů na obou wattmetrech
U Aronova zapojení je trojfázový výkon dán součtem výkonů obou wattmetrů

## Slide 29: Aronovo zapojení pro měření výkonů
UW
UV
UU
IW
IV
IU
-UW
UUW
-UW
UVW


300
1
300
2
* výkon na wattmetrech
Pro fázový posun  ±600 je výchylka jednoho z wattmetrů záporná
Může být výkon na některém wattmetru záporný ?
V daném případě se zamění přívody k jedné cívce wattmetru se zápornou výchylkou, výchylka pak bude kladná. Do výpočtu ji musíme dosazovat se záporným znaménkem.

## Slide 30: Příklad
Příklad: Vypočítejte výkony a účiník při měření 3f spotřebiče. Naměřené hodnoty (Aronovo zapojení) – P1 = 700W, P2 = - 300W, I1 = 2A, I2 = 1,5A, I3 = 2,5 A, napětí zdroje je 400V.
3f činný výkon
Zdánlivý výkon
Jalový výkon
Účiník
Fázový posun -  = 73,220

## Slide 31: Měření jalového výkonu v 3f symetrické soustavě
Napěťová cívka wattmetru je zapojena do fází, ve kterých není proudová cívka
UW
UV
UU
IW
IV
IU

Fázorový diagram:
* proudová cívka je připojena na fázi L1 (IU)
* napěťová cívka je připojena na sdružené napětí UWV
* výkon na wattmetru ?
A
V
U
Z
N
L3
L2
L1
W
* po úpravě ?

## Slide 32: Měření jalového výkonu v 3f symetrické soustavě
Trojfázový jalový výkon
UW
UV
UU
IW
IV
IU

A
V
U
Z
N
L3
L2
L1
W
Jak určíme 3f jalový výkon po odečtení hodnoty z wattmetru

## Slide 33: Příklad
Při daném zapojení byly naměřeny následující hodnoty: napětí 400V, proud 4A, jalový výkon 600 var. Vypočítejte všechny trojfázové výkony a účiník
A
V
U
Z
N
L3
L2
L1
W
Trojfázový jalový výkon:
Trojfázový zdánlivý výkon:
Trojfázový činný výkon:
Účiník

## Slide 34: Energetická měření
Energetická měření slouží k základním měření pro revizi elektrického zařízení, která zajišťuje bezpečný provoz z pohledu ochrany před nebezpečným dotykem.
Pro revizní měření slouží speciální měřící přístroje, které mohou být i univerzální (měří několik kontrolovaných hodnot).
Měření odporu ochranného vodiče
Význam měření:
Včasné odpojení spotřebiče od zdroje v případě, že se na kostře spotřebiče objeví nebezpečné dotykové napětí. Rychlost odpojení je dána dostatečné velkým poruchovým proudem, jehož hodnota závisí na odporu ochranného vodiče (napětí je dáno)
 naměřený odpor musí být co nejmenší.

## Slide 35
Měření odporu ochranného vodiče
Podmínky pro měření:
- měření se provádí u spotřebičů třídy ochrany I (například pračka)
- odpor ochranného vodiče se měří mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými vodivými částmi, na kterých se může objevit napětí
- zkušební napětí je střídavé nebo stejnosměrné (4-25) V, s minimálním proudem 200mA
Požadované hodnoty:
RPE ≤ 0,2  je-li délka přívodu kratší než 3m,
na každé další 3m délky přívodu se přidává 0,1, max. 1

## Slide 36
Měření odporu ochranného vodiče

## Slide 37
Měření izolačního odporu
Význam měření:
Kontroluje se schopnost izolace zabránit průniku nebezpečného napětí na části přístupné dotyku nebo zabránit nežádoucímu toku proudu mezi částmi elektrického zařízení s různým potenciálem.
 naměřený odpor musí být co největší.
Izolační odpor se měří u všech elektrických zařízeních
Podmínky pro měření:
- měří se vždy stejnosměrným proudem
- zkušební napětí musí být větší než jmenovité napětí, nejméně 100V
- doba měření je 5 – 10 sekund
- při vyhodnocení se bere ohled na teplotě
- zároveň se kontrolu vizuálně stav izolace
- pozor na zařízení s elektronikou a
na zařízení s přepěťovými ochranami

## Slide 38
Měření izolačního odporu
Požadované hodnoty - podle druhu izolace
Riz ≥ 2M základní izolace
Riz ≥ 5M přídavná izolace
Riz ≥ 7M zesílení izolace (obdobná funkce jako základní + přídavná)
Spotřebič třídy ochrany | Izolační odpor (M) |  | 
 | držených za provozu v ruce | ostatních | 
I. | 2 | tepelné spotřebiče s PP ≥ 3,5kW | 0,3
 |  | ostatní | 1
II. | 7 | 2 | 
III. | 0,25 | 0,25 | 
Elektrické stroje |  | 1 | 

## Slide 39
Měření impedance smyčky
Při průrazu izolace se na vodivé kostře elektrického zařízení objeví nebezpečné dotykové napětí.
Při správném připojení ochranného vodiče se uzavře přes kostru – ochranný vodič – zdroj – fázový vodič poruchový proud, který musí způsobit v dostatečně rychlém čase odpojení zařízení od napájení  poruchový proud musí být co největší  impedance popsaného obvodu co nejmenší.

## Slide 40
Měření impedance smyčky
Uvedený výpočet nerespektuje:
1. Měření se provádí většinou u nezatíženého obvodu, kdy je teplota vodiče shodná s teplotou okolí (přibližně 200C). Provozní teplota vodiče je ale vyšší, okolo 500C  vyšší odpor vodiče.
2. Zejména u starších rozvodů se můžou v průběhu času zvýšit přechodové odpory
Proto se zpřísňuje požadavek naměřené hodnoty a pak musí platit:
Vypočítejte impedanci pro jistič (pojistku) 16A a chránič 30mA
Pro impedanci musí obecně platit:
kde U0 je fázové napětí
Ia je proud, který způsobí rozpojení obvodu v dostatečně rychlém čase
jističe Ia = 5*Inj
pojistky Ia = 8*Inp
proudové chrániče Ia = 30 mA

## Slide 41
Měření přechodových odporů
Z pohledu ochrany před nebezpečným dotykem se přechodové odpory měří mezi svorkou přívodu ochranného vodiče a kostrou spotřebiče. Pro měření se používají přístroje, které jsou schopny měřit velmi malé odpory.
Zásady pro měření:
* zkušební napětí je stejnosměrné
* před měření se odpojí elektrické zařízení od zdroje a demontuje se kryt přívodu
* přívod PE je připojen na svorkovnici zařízení
* provede se několik měření proti různým částem kostry elektrického zařízení, nejlépe na šroubky, nýty…
* nemá smysl měřit na kostře, která je natřena. Odpor je velký
* pro vyhodnocení se využije nejhorší hodnota (největší odpor)
Vyhodnocení měření:
Dovolená hodnota přechodového odporu je 0,1 .

## Slide 42
Měření na chrániči
Hlavní význam chrániče je v rychlém odpojení od zdroje při průrazu napětí na kostru spotřebiče. Pro měření slouží speciální testery chráničů, které mohou mít i více funkcí
Postup pro měření:
1. Kontrola funkčnosti chrániče
Na chrániči je testovací tlačítko, které simuluje poruchu. Chránič musí vypnout. Doporučená doba kontroly je jednou za rok
2. Kontrola správnosti zapojení zásuvky (je-li tato funkce na měřícím přístroji)
Tester ukáže, zda je zásuvka správně zapojena, případně analyzuje chybu v zapojení. Doporučená kontrola po novém zapojení každé zásuvky a při neznámém zapojení
3. Kontrola rychlosti zapůsobení
* na chrániči se odečte vybavovací proud
* na chrániči se nastaví 50% vybavovacího proudu – chránič nesmí vypnout
* na chrániči se nastaví 100% vybavovacího proudu – chránič musí vypnout v maximálním čase 300ms.

## Slide 43: Rozdělení - průběh rozdílového proudu
AC - reaguje pouze na střídavé rozdílové proudy
* klasické střídavé sítě – označení
Běžné zásuvky pro spotřebiče bez elektronické regulace
A - reaguje na střídavé a pulsující stejnosměrné rozdílové proudy (spotřebič odebírá ze sítě i stejnosměrnou složku)
B - reaguje na střídavé, pulsující stejnosměrné rozdílové proudy a nepřerušované stejnosměrné rozdílové proudy (spotřebič odebírá ze sítě i stejnosměrnou složku)
Jednofázové spotřebiče s elektronickou regulací -
Trojfázové spotřebiče s elektronickou regulací -
B+ - do frekvence 20 kHz, pro protipožární ochranu
Bfq (U) - průmyslové aplikace s frekvenčními měniči, do frekvence 20 kHz

## Slide 44: Porovnání proudových chráničů

## Slide 45: Rozdělení podle časového působení
- okamžité bez označení
G - zařízení s krátkodobými chybovými proudy,
zpoždění do 10 ms
S - selektivní
selektivní řazení proudových chráničů,
zpoždění 40 ms
Doby vypnutí nezpožděného chrániče

## Slide 46: Vypínací charakteristiky a selektivita

## Slide 47: Materiály
Vydavatelství BEN Elektrotechnická měření
Milan Adámek Měření elektrických veličin
Jan Vaňuš Měření izolačních stavů elektrických spotřebičů
časopis Elektro Měření při revizích el. zařízení
http://elektronika01.blogspot.com/