## Slide 1: Světelná technika
Svítidla

## Slide 2: Obecné
Proč samotné světelné zdroje nestačí k osvětlování ?
- mají nevhodné rozložení světelného toku do prostoru
- mají příliš vysoký jas a mohou způsobit oslnění
- nejsou dostatečně odolné proti vlivům okolního prostředí (vlhko, prach, …).
Co je to svítidlo ?
Svítidlo je elektrické zařízení, které slouží:
- k úpravě prostorového rozložení světelného toku zdrojů,
- k rozptýlení světla světelných zdrojů
- ke změně spektrálního rozložení záření
- k napájení a k upevnění světelného zdroje
- k ochraně světelných zdrojů před nepříznivými vlivy okolního prostředí
Svítidlo by mělo mít jednoduchou montáž a údržbu, být provozně spolehlivé a splňovat podmínky ochrany před nebezpečným dotykem. Nezanedbatelným aspektem je estetická úroveň.
Speciálním druhem svítidla jsou světlomety a návěstidla.

## Slide 3: Hlavní části svítidla
a) světelně činné části – slouží ke změně rozložení světelného toku, případně i ke změně spektrálního složení
- reflektor - zrcadlově odráží světlo ze směrů, ve kterých nemá svítit a směřuje ho do požadovaného směru. Nejvíce se používají vyleštěné kovové nebo pokovené plochy (eloxovaný hliník). Pro pozorovatele je reflektor světelným zdrojem

## Slide 4: Hlavní části svítidla
- refraktor - usměrňuje a rozptyluje světlo zdroje do požadovaných směrů prostupem a lomem světelných paprsků, snižuje jas. Používají se tvarovaná a tvarovaná skla a mřížky. Refraktor je mezi pozorovatelem a světelným zdrojem.
- difuzor - rozptyluje světlo tak, aby svítidlo působilo jako plošný zdroj světla. Využívá difúze – rozptylu světla. Používá se opálové sklo nebo plast. Úplně zakrývá světelný zdroj.
Refraktor

## Slide 5: Části svítidla
b) konstrukční části – slouží k upevnění svítidla, přívodu elektrické energie a k ochraně před nebezpečným dotykem a vnějšími vlivy.
- těleso svítidla
- objímka světelného zdroje
- mechanické a elektrorozvodné prvky
- předřadník, případně startér
Účinnost svítidla:
kde sv - výsledný světelný tok svítidla
zdr - součet světelných toků jednotlivých zdrojů ve svítidle
Účinnost svítidla se pohybuje v rozmezí (60 - 90)% a je dána:
* světelným zdrojem
* provedením svítidla (reflektor, difuzor, …)

## Slide 6: Zavěšení svítidel

## Slide 7: Obecné vlastnosti svítidel
Členění svítidel:
- přímá - 90% světelného toku jde do spodní polokoule
- převážně přímá - (60-90) % světelného toku jde do spodní polokoule
- smíšená - (40-60) % světelného toku jde do každé polokoule
- přímo nepřímá - podobné jako smíšená, ale světelný tok není v horizontální poloze
- převážně nepřímá - (60-90) % světelného toku jde do horní polokoule
- nepřímá - 90% světelného toku jde do horní polokoule

## Slide 8: Příklady křivek svítivosti svítidel
Existuje i možnost vyjádření v jiných rovinách (, )

## Slide 9: Příklady křivky svítivosti
Příklady
A - dobrá rovnoměrnost, malé oslnění
B - malý úhel vyzařování, horší rovnoměrnost, neoslňuje
C - hrozí oslnění (úhel vyzařování je větší než 600

## Slide 10: Obecné vlastnosti svítidel
Úhel clonění svítidla ()
je nejmenší ostrý úhel mezi vodorovnou rovinou a přímkou spojující okraj svítidla s aktivní částí světelného zdroje (může být ovlivněn např. mřížkou):
- čirá žárovka
- matná žárovka
- výbojka
- zářivka – rovnoběžná rovina
- zářivka – kolmá rovina

## Slide 11: Obecné vlastnosti svítidel
Úhel vyzařování svítidel
(v daném, příkladu závisí na umístění světelného zdroje ve svítidle).

## Slide 12: Elektrické vlastnosti
Rozdělení svítidel podle napětí:
* na malé napětí do 50 V (zpravidla 48 V)
* na nízké napětí do 250 V
Podmínky pro bezporuchový a bezpečný provoz svítidla:
* krytí živých částí (výběr)
- minimální krytí IP 20, IP40
- těsně zavřené IP 54 (částečně chráněné proti prachu a vodou)
- ponorné IP 68 (plná ochrana před prachem a vodou)
* ochrana před nebezpečných dotykem
- svítidla třídy ochrany I (připojení ochranného vodiče)
- svítidla třídy ochrany II (dvojitá nebo zesílená izolace)
- svítidla třídy ochrany III (malé bezpečné napětí)
* požární bezpečnost
- podkladové materiály se stanovenou maximální provozní teplotou
* nehořlavé (kov, omítka, beton)
* normálně zápalné - zápalná teplota nad 2000C (dřevo tl. nad 2 mm)
* snadno zápalné - dřevní vlákno
* nevýbušné provedení

## Slide 13: Jištění svítidel LED (www.elkovo-cepelik.cz)
Příklad jištění při rekonstrukci osvětlení (původní jistič)
Jištění - jistič 10A, charakter. B
Typ - ZCLED3G1 …, příkon 50W
n = C16 * 0,37 = 26 * 0,37 = 9,62
 maximální počet 9 svítidel

## Slide 14: Značky na svítidlech (výběr)

## Slide 15
Svítidla nevhodná pro přímé připevnění na normálně zápalné podklady (zápalná teplota je vyšší než 2000C), vhodná pouze pro nehořlavé podklady (nové značení).

## Slide 16: Zdroj: Nejtková (Problematika označování svítidel v hořlavých hmotách)

## Slide 17: Rozdělení zářivkových svítidel podle realizace
1. Průmyslová svítidla s různým krytím
2. Vestavěná (podhledová) svítidla (např. do sádrokartonu)
3. Univerzální svítidla do podhledu i na strop
4. Přisazená svítidla
5. Propojovací svítidla do souvislých řad
6. Závěsná svítidla přímo/nepřímá
7. Asymetrická svítidla
8. Svítidla pro sportoviště
9. Svítidla do čistých prostor –přisazená i zapuštěná
Pozn. Nouzová svítidla mohou být součástí výše uvedených svítidel

## Slide 18: Další rozdělení
1. Podle použitého světelného zdroje (zářivky, LED)
2. Podle účelu (nouzové zdroje, osvětlování)
3. Podle použitého předřadníku
4. Podle optické mřížky
5. Podle krytí
…
Strukturované plexy / opálový kryt
Lesklá V
Leštěný optický systém + sklo
Leštěný optický systém (LOS)
Mikroprisma – opálový kryt

## Slide 19
Mřížky a optické kryty pro interiér
Leštěný optický systém - pracoviště s monitory, zrakově náročná činnost
Leštěný optický systém + sklo - bezpečnostní sklo pro požadavek lepšího krytí
Plexi nebo opálový kryt – omezení jasu svítidla např. v nemocnici

## Slide 20
Konstrukce svítidel - zářivky

## Slide 21: 1. Interiér - podhledová
Do sádrokartonu

## Slide 22
1. Interiér - podhledová
Do minerálního podhledu

## Slide 23
1. Interiér - univerzální
Na povrch nebo do podhledu

## Slide 24
1. Interiér – přisazená (stropní)

## Slide 25
1. Interiér – závěsná a propojovací

## Slide 26
1. Interiér – přímo nepřímá

## Slide 27
1. Interiér – asymetrická

## Slide 28
1. Interiér – pro kompaktní zářivky

## Slide 29
1. Interiér – LED diody

## Slide 30
1. Interiér – LED diody, připevnění krytu pomocí magnetu – velmi čisté prostory s monitory, např. nemocnice

## Slide 31
1. Interiér – LED diody, připevnění krytu pomocí magnetu – velmi čisté prostory s monitory, např. nemocnice

## Slide 32: Použití modulů RGBW (www.elkovo-cepelik.cz)
Provedení: bílé světlo je doplněno světlem barevným (bílá, červená, zelená a modrá)
Význam: větší rozlišovací schopnost (lékař) a světelná pohoda (pacient)
Využití: - dispečerská pracoviště
- operační sály
- specializovaná pracoviště
Značení:ZCLED3G32QRGBW/M600-Mikro-C

## Slide 33: Přehled svítidel
2. Průmyslová

## Slide 34
2. Průmyslová

## Slide 35
2. Průmyslová
Třída ochrany I nebo II

## Slide 36
2. Průmyslová – pro nebezpečí výbuchu

## Slide 37
2. Průmyslová - pro extrémní teploty
Provozní teplota: – 400C
Provozní teplota: + 700C

## Slide 38
2. Průmyslová – LED svítidla, krytí IP 54

## Slide 39
3. Společenská - historické objekty, recepce, kavárny, chodby
(www.osmont.cz)
Skleněná svítidla
Plastová svítidla (polykarbonát)

## Slide 40: 3. Nouzové osvětlení
Nouzové únikové osvětlení - umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního napájení. Není určeno k pokračování činnosti.
- Únikové cesty - chodby, schodiště. Emin = 1 lx. Doba je dána provozem.
Protipanické osvětlení - velké haly (nad 60 m2), prostory s velkém počtem osob (stanice metra, divadelní sály, …)
- … s velkým rizikem - Emin = 15 lx

## Slide 41: Osvětlení únikové trasy
Zdůrazněná místa pro nouzové osvětlení:
* schodiště, změny směru, křižovatky, východy
* hasící přístroje, lékárny

## Slide 42: Systémy bezpečnostního značení
Statické - bez možností změny, stále stejné
Dynamické - změna stavu (otevře/zavře) trasu podle potřeby (situace)
Adaptivní - uzavře trasu nebo nabídne alternativní trasu (rozpoznat nebezpečí a bezpečně dostat lidi z objektu)
* kancelářské budovy
* velké školní komplexy
* nákupní střediska
* …

## Slide 44: Druhy nouzových svítidel
1. Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení
Dva nebo více světelných zdrojů, alespoň jeden je napájen ze zdroje nouzového osvětlení
2. Nouzové svítidlo v trvalém provozu
Světelné zdroje pro nouzové osvětlení jsou trvale připojeny
3. Nouzové svítidlo v pohotovostním provozu
Světelné zdroje jsou v provozu pouze při výpadku

## Slide 45: Příklady zapojení
Elektronický modul a akumulátor zabudovaný do svítidla.
Svítidlo se připojuje čtyřžilovým kabelem (normální stav + nouzový)
Nouzové osvětlení nelze vypnout ve svítidle

## Slide 46: Příklady zapojení zdroj: panlux

## Slide 47: Nouzové osvětlení
Varianty realizace podle typu svítidla
- samostatný nouzový zdroj světla
- zářivky, více trubicová svítidla - při výpadku zůstane svítit jedna trubice na (5 - 20)% příkonu
- LED, modul - při výpadku svítí část čipů o příkonu zhruba 3W po dobu 1 hodiny

## Slide 48: Samostatná nouzová svítidla

## Slide 49
Přehled svítidel
4. Interiér – světla na stěnu

## Slide 50: Přehled svítidel
5. Výbojková pro vnitřní použití

## Slide 51: Přehled svítidel
6. Venkovní - silnice

## Slide 52: Přehled svítidel
6. Venkovní - parky

## Slide 53: Přehled svítidel
7. Světlomety

## Slide 54: Přehled svítidel
8. Sportoviště

## Slide 55: Přehled svítidel
9. Památky

## Slide 56: Zdroj:
Autor děkuje Petru Niesigovi z firmy Elkovo Čepelík za aktivní pomoc při tvorbě prezentačních materiálů.
Jiří Plch Světelná technika v praxi
Jiří Habel Základy světelné techniky
Ctirad Koudelka Světlo a osvětlování
Petr Šimek Návrh elektroinstalace (diplomová práce)
Habel a kol. Světlo a osvětlování
Sokanský a kol. Úspory energie v osvětlování
www.vyrtych.cz/
www. osmont.cz
Materiál je určen pouze pro studijní účely