## Slide 1: Kontakty elektrický oblouk

## Slide 2: Kontakty
patří mezi nejdůležitější části spínacích přístrojů, které ale bývají nejčastější příčinou poruch a havárií  pokud je to možné, pak jsou mechanické kontakty nahrazeny bezkontaktním spínáním (tranzistory, tyristory).
Jaký je vliv kontaktů na činnost spínacího přístroje ?
* přechodový odpor  oteplení, úbytek napětí
* vypínání velkých proudů  tepelné poškození (opálení)
* průchod zkratového proudu  svaření kontaktů
* časté spínání  deformace kontaktů, mechanické poškození, spolehlivost
* vliv okolí, oxidace  zvýšení přechodového odporu
* elektrochemický jevy  narušení povrchové vrstvy

## Slide 3: Stykový odpor kontaktu
Vlastnosti:
* při malých proudech má ohmický charakter, u větších proudů je voltampérová charakteristika nelineární
* vlivem drobných nerovností není dotyk kontaktů plošný, proud prochází několika stykovými plochami
Vznik stykového odporu
Čím je dána velikost stykového odporu ?
* přítlačnou silou
* plochou dotyku
* povrchovou vrstvou

## Slide 4: Vliv stykového odporu
Důsledky přechodového odporu:
* úbytek napětí na kontaktu  Δ U = Rs * I
 problémy zejména v obvodech s malým napětím
* oteplení na kontaktu při jmenovitém proudu  Q = Rs * I2 * t
 problémy zejména v obvodech s velkými proudy
* zvýšené nebezpečí svaření při průchodu zkratového proudu

## Slide 5: Kontaktní materiály
Kontaktní materiály (podle technologie):
- ryzí kovy
- slitiny
- spékané kovy
Příklady materiálů a jejich vlastnosti:
* Měď - kvalitní a levný kontaktní materiál, na povrchu vznikají oxidy, které zhoršují kontaktní vlastnosti
* Stříbro - výborná vodivost (včetně oxidů), malá tvrdost a tepelná odolnost
* Wolfram - horší vodivost, vysoká tvrdost a teplota tavení
* Ag – Cd - výborné vlastnosti, ekologicky závadné (Cd)
* Ag – Zn - náhrada Ag – Cd
* Ag – W - vysoká odolnost tavení, horší elektrické vlastnosti

## Slide 6: Elektrický oblouk
je elektrický výboj, který vzniká v ionizovaném plynu.
Vlastnosti:
* proudová hustota ≈ 3000A/cm2
* teplota jádra (7-15) *103 K
* teplota a proudová hustota je dána chlazením
* v okolí jádra je obal ze žhavých plynů, velký tepelný spád
* v obalu vyměňuje teplo mezi jádrem oblouku a okolím  velký význam pro chlazení
 (K)
6000

## Slide 7: Charakteristika oblouku
Statická voltampérová charakteristika uob = f(iob)
Se vzrůstajícím proudem napětí na oblouku klesá. Proč ?
Vlivem intenzivní ionizace odpor oblouku klesá a tím klesá i napětí
uob
iob

## Slide 8: Stabilita stejnosměrného oblouku
Pomocí KZ popište obvod
uob = U – R * iob
Sestrojte charakteristiku zdroje a vložte charakteristiku oblouku
=
U
R
uob
uob
iob
Pracovní bod je dán průsečíkem obou charakteristik.
Jsou oba body stabilní ?
Stabilní je pouze bod A, proč ?
Při nárůstu proudu I1 má zdroj nižší napětí než oblouk  proud klesá a naopak.
A
B
I1
Bod B je nestabilní
Při nárůstu proudu I má zdroj vyšší napětí než oblouk  proud naroste do bodu A

## Slide 9: Dynamická VA charakteristika oblouku
uob = U – R * iob
Jak se změní pracovní bod při změně odporu R ?
=
U
R
uob
uob
iob
Jaký bude přechod pracovního bodu z A do B ?
Průběh vysvětlete
Při zvýšení proudu zůstává mezi kontakty v prvním okamžiku nižší ionizace  vyšší úbytek napětí. Analogicky naopak
A
B

## Slide 10: Zhášení stejnosměrného oblouku
Jak docílíme uhašení oblouku ?
Odstranění průsečíku obou charakteristik
Jak toho dosáhneme ?
uob
iob
1. Snížení napětí zdroje
2. Zvýšením odporu v obvodu
3. Zvýšení odporu oblouku
a) natažením
b) ochlazením  zvýšení napětí

## Slide 11: Zhášení stejnosměrného oblouku
Průběh napětí a proudu při zhášení oblouku
t
Uk
I = I0
I0 - ustálený proud před rozpojením kontaktů
Uk - napětí na kontaktech
t1 - okamžik rozpojení kontaktů
zapálení oblouku  R ↑, I ↓, U ↑
t2 - okamžik uhašení oblouku.
Vlivem indukčnosti obvodu je napětí maximální  Umax = L*di/dt (v okamžiku rozpojení je časová změna proudu maximální)
t1
t2
Umax
Uz - napětí zdroje

## Slide 12: Princip zhášení stejnosměrného oblouku
Při rychlém zhášení stejnosměrného proudu vzniká přepětí  nebezpečí poškození izolace a přístrojů v obvodu  rychlost zhášení by měla být úměrná velikosti vypínaného proudu. Tuto podmínku nejlépe splňuje magnetické zhášení.
Při zhášení využíváme silových účinků magnetického pole na vodič:
elektrický oblouk
zhášecí komora
magnetické nástavce
Oblouk je vytažen do zhášecí komory:
- vlastním magnetickým polem
- vnějším magnetickým polem pólových nástavců
- tepelnou roztažností oblouku
Cívka je zapojena do série hlavního obvodu  velikost síly je úměrná velikosti proudu
zhášecí cívka

## Slide 13: Provedení zhášecí komory

## Slide 14: Zhášení stejnosměrného oblouku – magnetické vyfouknutí

## Slide 15: Provedení zhášecí komory
Oblouk hoří mezi opalovacími hroty kontaktů, postupně se natahuje do délky, zvyšuje se jeho odpor a postupně se ochlazuje
Provedení zhášecích komor

## Slide 16: Zhášení oblouku a jeho zhášení

## Slide 17: Střídavý oblouk
Zhášení střídavého oblouku je jednodušší než stejnosměrného
* u stejnosměrného je třeba přerušit proud, u střídavého lze využít průchod proudu nulou a zabránit novému zapálení
* při uhašení oblouku v nule proudu vzniká nižší indukované napětí (část magnetické energie z indukčnosti v obvodu se vrací do zdroje)
Hlavní podmínka řízené pro uhašení oblouku:
Při průchodu proudu nulou a uhašení oblouku se musí v prostoru mezi kontakty vytvořit takové podmínky, aby se oblouk opětovně nezapálil (platí pro vysoké a velmi vysoké napětí).
Možnosti hoření oblouku:
1. Volně hořící oblouk při vysokém napětí zdroje
2. Hořící oblouk při vysokém napětí a intenzivním chlazení
3. Oblouk v obvodech nízkého napětí

## Slide 18: Volně hořící oblouk při vysokém napětí, příklad otevřená jiskřiště
Při průchodu proudu nulou zůstává vodivá dráha, oblouk se opětovně zapálí.
Jak oblouk uhasit ?
Uhašení lze natažením délky  zvýšení odporu a obloukového napětí  postupné uhašení oblouku

## Slide 19: Intenzivně chlazený oblouk, příklad vypínače vn a vvn
Při průchodu proudu nulou a uhašení oblouku je prostor mezi kontakty intenzivně chlazen a ztrácí svou vodivost  elektrická pevnost se rychle zvětšuje.
Následují dva děje, které ovlivňují opětovné zapálení oblouku:
- nárůst elektrické pevnosti mezi kontakty
- nárůst napětí mezi kontakty – zotavené napětí
Stav 2 – obnovení elektrické pevnosti je rychlejší než nárůst zotaveného napětí  oblouk se opětovně nezapálí
Stav 1 – obnovení elektrické pevnosti je pomalejší než nárůst zotaveného napětí  v bodě A se oblouk se opět zapálí

## Slide 20: Zotavené napětí
Zotavené napětí je napětí mezi kontakty po uhašení oblouku.
Předpoklady pro rozbor:
1. Oblouk je přerušen v nule proudu (přerušení oblouku mimo nulu je většinou nežádoucí)
2. Ve vypínaném obvodu uvažujeme kapacity a indukčnosti (i parazitní)
3. Fázový posun mezi napětí a proudem není nulový  v okamžiku přerušení oblouku není okamžitá hodnota napětí zdroje nulová
4. Při hoření oblouku je mezi kontakty obloukové napětí, po jeho přerušení a zániku zotaveného napětí se obnoví napětí zdroje
5. Vlivem indukčností a kapacit průběh napětí zakmitá (tlumené oscilační kmity), kmitočet je řádově kHz
 amplituda zotaveného napětí může způsobit zvýšené napěťové namáhání zařízení v obvodu

## Slide 21: Intenzivně chlazený oblouk
napětí zdroje
napětí na oblouku
proud obvodu
uhašení oblouku a opětovné zapálení
konečné uhašení oblouku a nárůst zotaveného napětí
Současné technologie umožňují u vn a vvn uhasit oblouk při prvním průchodu proudu nulou
Předpoklad - zhášíme zkratový proud, fázový posun je přibližně /2.

## Slide 22: Oblouk v obvodech nízkého napětí, příklad vypínače nn, jističe
Odpor oblouku je řádově stejně velký jako odpor obvodu  napětí na oblouku je řádově stejně velké jako napětí zdroje.
1. Po rozpojení kontaktů se zapálí oblouk
2. Kontakty se oddalují  odpor oblouku roste  proud klesá, snižuje se fázový úhel
3. Je-li odpor oblouku dostatečně velký, oblouk se opětovně nezapálí
4. Mezi kontakty vznikne zotavené napětí
Kmitočet je dán indukčností a kapacitou obvodu

## Slide 23: Zhášení střídavého oblouku
1. Obvody nízkého napětí
* rychlým oddálením kontaktů (pružina)
* přetržení oblouku na více místech (můstkové kontakty)
* vytažení do zhášecích komor, využití vlastních silových účinků oblouku
2. Obvody vysokého a velmi vysokého napětí
* rychlým oddálením kontaktů (pružina) vždy + 
 zhášení ve vhodném prostředí
- v oleji (máloolejové) - již se nepoužívají
- v proudu vzduchu (tlakovzdušné) - odpínače vn
- v negativním plynu SF6 (tlakoplynové) - vypínače vn a vvn
- ve vakuu - vypínače vn
Spínací přístroje mají hlavní a opalovací kontakty, po rozpojení hlavních kontaktů hoří oblouk mezi opalovacími kontakty

## Slide 24: Materiály
Vladimír Novotný Elektrické přístroje
Eva Navrátilová Elektrické přístroje