## Slide 1: Poruchy v soustavě obecně a pojistky nízkého napětí
aktualizace 9/2022

## Slide 2: Něco úvodem
Nebezpečí poškození elektrického zařízení
* zkrat - dynamické účinky
- tepelné účinky
- pokles napětí
* přetížení
- tepelné účinky
* přepětí a podpětí
* zemní spojení
* …
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
* poškození izolace
* průraz na kostru
* uvolněný vodič
Jaké poruchové stavy mohou nastat (podle účinků) ?

## Slide 3: Mohou některé přístroje plnit jistící a ochrannou funkci zároveň ?
Pojistky
Jističe
Ano

## Slide 4: Jaké jsou základní parametry a možnosti jistících přístrojů ?
napěťová soustava
jmenovité napětí a frekvence
jmenovitý proud
vypínací charakteristika
vypínací (proud) schopnost
-maximální proud (výkon), jaký je pojistka schopna vypnout
ztráty (zejména pro větší rozváděče)
způsob připojení

## Slide 5: Pojistky nízkého napětí
Na jakém principu působí pojistka ?
Pojistka pracuje na nejjednodušším možném principu nejslabšího místa na vedení  tavný vodič se při průtoku proudu působením Joulova tepla přeruší.
Jak lze vyjádřit princip matematicky ?
W=R*I2*t

## Slide 6: Popis a zjednodušené působení pojistky
Popište dané průběhy
Předpokládaný poruchový proud
Průběh napětí a proud na pojistce

## Slide 7: Konstrukce výkonové pojistky zdroj: EATON Tour 2015

## Slide 8: Působení pojistky
citlivost – běžné pojistky – (1,3 – 1,6) In
- pro polovodiče – (1,1 – 1,25) In
mají malou citlivost na nízké nadproudy
dobře působí při velkých přetíženích a zkratových proudech
některé pojistky mají ukazatel stavu (terčík)
některé pojistkové soubory (lišty) mají příslušenství pro měření.

## Slide 9: Charakteristiky pojistek
příklad – válcová pojistka PV22 40 A
1. písmeno - rozsah působení, g - plný rozsah, a - omezený rozsah
2. písmeno - kategorie užití, G - všeobecné, M - motory, R - polovodiče

## Slide 10: Charakteristiky pojistek
gG - charakteristika pro normální použití
aM - charakteristika pro motory
gR -charakteristika pro polovodiče (zkrat a přetížení); aR –(pouze zkrat)

## Slide 11: Tavná charakteristika PV22 gG 40A - tv=f(Ip)
tv - doba tavení (s)
Ip - efektivní hodnota poruchového (předvídaného) proudu (A)
Ip=200 A
tv=0,5 s
Jaká bude doba působení pro Ip = 200 A
Ip = 200 A
tv = 0,5 s

## Slide 12: Omezující charakteristika PV22 gG 40A - Iomax=f(Ip)
Iomez - mezní hodnota proudu- amplituda
Ip - poruchový proud efektivní hodnota
Im = 690 A
Ip = 6000 A
Iomez = 3200 A
Bez omezení ?
Imax = 8500 A
Ip=6000A
Iomez=3200 A
hraniční čáry - respektují okamžik vzniku zkratu (symetrický nebo nesymetrický průběh proudu)
Im – hodnota poruchového proudu, od které má daná pojistka omezující schopnost (z pohledu velikosti proudu)

## Slide 13: Energetická charakteristika PV22 gG 40A – I2*t=f(Ip)
Im – hodnota poruchového proudu, od které má daná pojistka omezující schopnost (z pohledu energie)
I2*t - celková energie, která projde po zkratu
Ip - poruchový proud efektivní hodnota
Im = 550 A
Ip = 6000 A
I2*t = 10000 A2s
Ip=6000A
I2*t=10000 A2s
hraniční čáry - respektují okamžik vzniku zkratu

## Slide 14: Rozdělení pojistek (podle konstrukce)
Trubičkové pojistky – Ivyp. – malý
jištění koncových zařízení
Závitové pojistky - Ivyp. – 8 kA
starší rozvody, starší přípojkové skříně
Válcové pojistky - Ivyp. – 120 kA
moderní rozvody, možnost umístění na DIN lištu nebo na pojistkové soubory
Nožové pojistky - Ivyp. – 120 kA
přípojkové skříně, průmyslové rozvody, umístění v pojistkových souborech
Rychlé pojistky pro polovodiče - Ivyp. – 120 kA

## Slide 15: Pojistky - závěrečné zhodnocení
1. Pojistky mají velmi dobré vlastnosti při zkratu
rychlost
omezující schopnost
spolehlivost
2. Špatně chrání proti přetížení (malá citlivost)
3. Omezené využití v automatizovaných provozech
4. Tavná vložka se nesmí opravovat !!!
5. Jsou levné a spolehlivé
6. Často možné řešení selektivity v zapojení s jističem

## Slide 16: Pojistky - příklady
1. Nožové pojistky (jmenovité proudy do 1200A)
3. Válcové pojistky pro menší proudy - rychlé, pomalé (proudy do 125A)
2. Válcové a nožové pojistky pro větší proudy (proudy do 1250A)

## Slide 17: 4. Ultra rychlé pojistky pro polovodiče (gR) - proudy do 630A

## Slide 18: Materiály
Katalogy firem na výrobu a prodej pojistek