## Slide 1: Instalační jističe - MCB
aktualizace 9/2022

## Slide 2: Instalační jističe - MCB
Jak můžeme definovat funkci jističe ?
Jistič je přístroj, který je schopen zapnout a vypnout obvod bez ohledu na velikost proudu až do své mezní vypínací schopnosti (Icu).
Pozn. kombinované přístroje (jistič-chránič) budou uvedeny v kapitole chrániče.
Funkce jističe:
* ochrana obvodů proti zkratu a přetížení
* ovládání při normálních stavech
* ochrana osob před nebezpečných dotykem
* další funkce můžou být dány příslušenstvím

## Slide 3: Hlavní části jističe
1. Vypínací spouště
* jsou jádrem jističem a zabezpečují rozpojení obvodu v případě nadproudu
* instalační jističe mají dvě nezávislé spouště, které působí podle velikosti nadproudu
* konstrukce s jednou spouští se neosvědčily a nepoužívají se
2. Zhášecí komora – zhášení oblouku při vypnutí
3. Kontaktní systém – pevný a pohyblivý kontakt
4. Připojovací svorky – různé způsoby připojení
5. Ostatní konstrukční části

## Slide 4: Popis a konstrukce
1. připojovací svorky
2. zkratová spoušť
3. tepelná spoušť
4. pevný kontakt
5. pohyblivý kontakt
7. zhášecí komora
9. ovládací páčka
10. spínací mechanismus
11. hlavní pružina
13. indikace stavu
14. seřizovací systém

## Slide 5: Popis a konstrukce - EATON
1. Bimetal - tepelná ochrana proti přetížení (časově závislá)
2. Elektromagnet - ochrana proti zkratu (časově nezávislá)
3. Kontakty + zhášecí komora pro uhašení oblouku

## Slide 6: Působení jističe
Tepelná spoušť - bimetal
Je časově závislá a chrání proti přetížení
Zkratová spoušť - elektromagnet
Je časově nezávislá a chrání proti zkratu

## Slide 7: Ideální charakteristika jističe
Výsledná charakteristika je dána složením obou charakteristik
oblast působení tepelné spouště
oblast působení zkratové spouště

## Slide 8: Základní charakteristiky jističe
Běžné rozvody
* charakteristika B - jištění obvodů, které nezpůsobují proudové rázy, domovní rozvody
* charakteristika C - jištění obvodů, které způsobují běžné proudové rázy, všeobecné použití
* charakteristika D - jištění obvodů s velkými proudovými rázy, motory, transformátory
Průmyslové rozvody
* charakteristiky K, S, Z - jištění speciálních obvodů, větší citlivost na přetížení, liší se nastavením zkratové spouště a vypínací schopností
ivo.petricek

## Slide 9: Podmínky pro působení jističe - pro referenční teplotu 300C a jističe do 63 A
Tepelná spoušť B, C, D
pro I < 1,13In - jistič nesmí vypnout (t >1 hod.)
pro I > 1,45In - jistič musí vypnout (t <1 hod.)
Tepelná spoušť Z
pro I < 1,05In - jistič nesmí vypnout (t >2 hod.)
pro I > 1,3In - jistič musí vypnout (t <1 hod.)
Zkratová spoušť (může se lišit podle výrobce)
charakteristika B - ( 3 – 5) In
charakteristika C - ( 5 – 10) In
charakteristika D - ( 10 – 20) In
charakteristika Z - ( 2 – 3) In

## Slide 10
tolerance v působení jističe při přetížení.
I=2*(I/In)
t=(15-100) s
ochrana vedení, bytové rozvody (zásuvky), dlouhá vedení, ochrana před nebezpečným dotykem
univerzální jistič, běžné obvody, obvody s malými proudovými rázy
obvody s velkými proudovými rázy - transformátory a motory
Je-li I=2*(I/In) a doba
vypnutí musí ležet v rozsahu
15 – 100 sekund

## Slide 11
Jistič LPN do 63 A, 6kA, výrobce OEZ Letohrad
Instalační jistič ABB

## Slide 12
Jistič PL7 Eaton

## Slide 13: Základní údaje na jističi
Charakteristika jističe
Jmenovitý proud jističe
Počet pólů jističe
Zhášecí schopnost a třída omezení energie
Typ jističe

## Slide 14
Jistič FAZ Eaton - běžné a speciální charakteristiky
1. Časově závislé vypnutí
2. Časově nezávislá vypnutí
3. Omezovací schopnost - vypnutí velkých proudů do 10 ms

## Slide 15: Ukázky jističů
Eaton (Moeller)
PL7
Icu=10 kA
OEZ Letohrad
LPE
Icu=6 kA
Schneider Electric
iC60H
Icu=15 kA

## Slide 16: Příslušenství jističů, připojovací moduly
Příslušenství (šroubové nebo bezšroubové připojení vodičů)
- pomocné kontakty (Z-IHK, …)
mohou mít 1 kontakt (zapínací nebo vypínací, případně oba kontakty)
- pomocné a signalizační kontakty (Z-NHK)
- proudový chránič
- podpěťová spoušť (Z-USA)
- napěťová spoušť (Z-ASA)
- vypínací spoušť

## Slide 17: Příslušenství jističů, připojovací moduly
Zapojení (šroubové nebo bezšroubové připojení vodičů)
- pomocné kontakty k jističi
- připojení napěťové spouště
- připojení podpěťové spouště

## Slide 18: Příslušenství průmyslových jističů (FAZ) - připojovací moduly
Chráničové spouště
- pro 1fázové obvody - dvoupólové
- pro motorové vývody (bez pracovní nuly) - trojpólové
- pro 3fázové obvody - čtyřpólové

## Slide 19: Materiály
Katalogy firem na výrobu a prodej jističů
Materiály ze školení EATON