## Slide 1: Výkonové jističe nízkého napětí - MCCB
Pro účel výuky vybrán výkonový jistič NZM

## Slide 2
Využití výkonových jističů
* hlavní jištění v průmyslových rozvodech
* jištění spotřebičů velkých výkonů
* jištění obvodů s velkými zkratovými proudy
* jištění s požadavkem přesného nastavení vypínací charakteristiky (selektivita, …)
Požadavky na výkonové jističe
* vysoká vypínací schopnost
* velké jmenovité proudy
* stavebnicoví konstrukce, příslušenství, možnosti připojení
* nastavení vypínací charakteristiky
* diagnostika, komunikace
* spolehlivost
* selektivita

## Slide 3: Základní pojmy a parametry
Ue - jmenovité napětí (V)
In - jmenovitý proud (A)
Uimp - jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)
izolační impulsní hladina napětí přístroje
Icu - mezní vypínací schopnost (kA)
je nejvyšší hodnota zkratového proudu, který je jistič schopen vypnout. Po vypnutí se mohou zhoršit některé parametry jističe.
Ics - provozní vypínací schopnost (% nebo kA)
udává se v % Icu, nebo v kA. Jistič je schopen vypnout daný proud opakovaně bez vlivu na další funkci jističe, ICS ≤ ICU
Pozn. Každý výkonový jistič může být použit pro různá jmenovitá napětí, podle velikosti napětí se mění i vypínací schopnost. Čím nižší napětí tím vyšší vypínací schopnost  vypínací výkon zůstává přibližné konstantní

## Slide 4: Princip zhášení
zkratový proud
zhášecí komora
píst
 pro rychlé vypnutí a omezení proudu se využívá energie plynů hořícího oblouku.
 pro I < 25In je doba vypnutí asi 3 ms
 pro velké proudy zhruba 1 ms.

## Slide 5: Princip zhášení (zdroj EATON)

## Slide 6: Vypínací komora
pevné kontakty
zhášecí komory
pohyblivý kontakt
oblouk
* energie oblouku zrychluje proces vypnutí, řádově jednotky ms
* každý pól má samostatnou komoru
* jednotlivé komory lze vyměnit
* maximální rychlost vypnutí (1-3) ms (podle velikosti proudu)

## Slide 7: Vypínací komora (Schneider Electric)

## Slide 8: Jednotka spouští
Jednotka spouští je samostatný blok, který se připevní do tělesa jističe.
Rozdělení
elektronická
termomagnetická
ekonomická varianta, stejný princip jako u instalačního jističe, základní (omezené) nastavení vypínací charakteristiky
pokročilé funkce, možnost měření, přesné nastavení vypínací charakteristiky

## Slide 9: Termomagnetická spoušť (pro In = 250A)
Ir - nastavení spouště s ohledem na přetížení, rozsah Ir = (0,7 - 1) * In, vypnutí v rozsahu nastaveného proudu 1,05 - 1,2 , dobu vypnutí tr nelze nastavit a je udána v katalogu (řádově desítky až stovky sekund)
Im - nastavení spouště s ohledem na zkrat, rozsah Im = (5 - 10) * In, přesnost 20%, dobu vypnutí tm nelze nastavit
Použití – jednodušší a méně náročné aplikace
Pozn. U malých jmenovitých proudů jsou spouště pevně nastaveny

## Slide 10: Termomagnetická spoušť (EATON - NZM-1)
Tolerance vypnutí tepelné spouště (ochrana proti přetížení
Nastavení elektromagnetické spouště (ochrana proti středním zkratovým proudům)
Omezovací schopnost - vypínání velkých zkratových proudů

## Slide 11: Elektronická spoušť - základní (pro In = 250A)
Ir – nastavení s ohledem na přetížení (hrubé a jemné nastavení)
Isd – nastavení selektivní zkratové spouště (2–10) In
signalizace stavu zatížení
konektor pro připojení testovacího zařízení
neselektivní zkratová spoušť

## Slide 12: Elektronická spoušť - základní
Ir - nastavení s ohledem na přetížení (hrubé a jemné nastavení), vypnutí v rozsahu nastaveného proudu 1,05 - 1,2, dobu vypnutí tr nelze nastavit a je udána v katalogu (desítky až stovky sekund)
Isd - nastavení selektivní zkratové spouště (1,5 – 10) In, dobu vypnutí tsd nelze nastavit a je udána v katalogu, tsd  10 sekund
signalizace stavu zatížení
- zelená LED - pomalu bliká, jistič je připojen a ok
- oranžová LED - svítí trvale při I  0,9Ir
- červená LED - alarm při přetížení, I  1,05 Ir
Ii - neselektivní (nezpožděná) zkratová spoušť, proud nelze nastavit doba vypnut je v rozsahu ti = (10 - 50) ms

## Slide 13: Plně nastavitelná spoušť
Ir – nastavení spouště proti přetížení
tr – zpoždění spouště proti přetížení
Isd – nastavení selektivní zkratové spouště
tsd - zpoždění selektivní zkratové spouště
Ii - nastavení nezpožděné zkratové spouště
1 - oblast přetížení
2 - malé zkratové proudy
3 - velké zkratové proudy
I0 – jmenovitý proud

## Slide 14: Plně nastavitelná (selektivní) spoušť (EATON)

## Slide 15: Plně nastavitelná spoušť

## Slide 16: Plně nastavitelná elektronická spoušť
- nastavení lze provést pomocí tlačítek nebo klávesnice
- přesnost nastavení pomocí klávesnice je 1A
- funkce displeje - zobrazení nastavených hodnot
- měření (U, I, f, P, Q, S. cos , W)
- možnost připojení zobrazovacího modulu na dveře rozváděče
- alarmy
- historie poruch
- indikátor údržby
- komunikace

## Slide 17: Přehled

## Slide 18: Celková sestava

## Slide 19: Příslušenství výkonových jističů
- napěťová (podpěťová) spoušť
- motorový pohon
- pomocné kontakty
- chráničová spoušť

## Slide 20: Příslušenství výkonových jističů

## Slide 21: Připojení výkonových jističů
kabel – V-svorky
Přední přívody
Zadní přívody
kabel – kabelové oko
přípojnice