## Slide 1: Proudové chrániče - RCD zdroj - Proudové chrániče, www.eaton.cz

## Slide 2: Význam proudového chrániče
Proudový chránič je jeden z nejdůležitějších prvků ochrany před nebezpečným dotykem.
V současné době je používání chrániče dáno ČSN 
ČSN 33-2000-4-41 edice 2 - zásuvkové rozvody
ČSN 33-2000-4-41 edice 3 - světelné + zásuvkové rozvody
Rozdělení podle konstrukce
RCD - obecné označení pro proudové chrániče
Domovní instalace - samotný proudový chránič (RCCB)
- proudový chránič s jističem (RCBO)
- chránič, jistič, oblouková ochrana (AFDD+)

## Slide 3: Význam proudového chrániče - účinky proudu
LC - dovolená mez bez nebezpečných fyziologických účinků

## Slide 4: Princip a funkce chrániče
Proudový chránič detekuje a vyhodnocuje rozdíl okamžitých hodnot proudu v pracovních vodičích obvodu a vypíná při překročení nastavené hodnoty rozdílového proudu.
Za normálního stavu je součet okamžitých hodnot proudů pracovních vodičů roven nule, na sekundárním vinutí součtového transformátoru se neindukuje napětí a chránič nereaguje. Platí i pro zkrat mezi fázemi.
Základem je vybavovací relé s trvalým magnetem. V klidovém stavu je kotva relé přitažena (trvalý magnet). Po přivedení odpovídajícího proudu do budící cívky, silové působení pole působí proti trvalému magnetu a síla pružiny odklopí relé.

## Slide 5: Princip chrániče
rozdílový proud
jištění spotřebiče
uzel zdroje
rozdílový transformátor
vybavovací relé s trvalým magnetem

## Slide 6: Princip chrániče - živé části
Za normálního stavu platí pro okamžité hodnoty I1 = I2
V případě dotyku na živou část se uzavře přes zem rozdílový proud I3, neplatí I1 = I2. Proudový chránič tento rozdíl vyhodnotí a odpojí obvod v dostatečně rychlém čase. V daném případě chránič není základní ochrana, nezabraňuje dotyku na nebezpečnou živou část. Je pouze doplňkovou ochranou.
I3

## Slide 7: Princip chrániče - neživé části
V případě průrazu na neživou část se uzavře přes zem (ochranný vodič) rozdílový proud I3, neplatí I1 = I2.
Proudový chránič tento rozdíl vyhodnotí a odpojí obvod v dostatečně rychlém čase. V daném případě je chránič základní ochranou, působí okamžitě při poruše.
I3
Za normálního stavu platí I1 = I2

## Slide 8: Rozdělení a základní parametry
I∆n - jmenovitý rozdílový (reziduální) proud (citlivost chrániče)
při daném rozdílu proudů chránič zapůsobí (např. 30mA)
In - jmenovitý proud
maximální proud, který může chráničem trvale procházet s ohledem na oteplení a který může chránič bezpečně vypnout (např. 20A)
Inc - jmenovitý zkratový proud
* maximální proud, který může chráničem omezenou dobu procházet, Inc = (6 nebo 10) kA
Rozdělení podle principu a působení:
- základní (klasické) - základní funkce vypnutí při překročení vybavovacího proudu
- digitální - napěťově nezávislý + digitální funkce (signalizace stavu a příčina vypnutí)

## Slide 9: Rozdělení - průběh rozdílového proudu
AC - reaguje pouze na střídavé rozdílové proudy
* klasické střídavé sítě – označení
Běžné zásuvky pro spotřebiče bez elektronické regulace
A - reaguje na střídavé a pulsující stejnosměrné rozdílové proudy (spotřebič odebírá ze sítě i pulsující stejnosměrnou složku a malý podíl ustálené stejnosměrné složky)
Jednofázové spotřebiče s elektronickou regulací -
Konstrukční rozdíl mezi chrániči A a AC - použité magnetické jádro rozdílového transformátoru
Chránič AC nezapůsobí při pulzující stejnosměrné složce  nutnost snížení remanentní indukce magnetického jádra

## Slide 10: Rozdělení - průběh rozdílového proudu
B - reaguje na střídavé, pulsující stejnosměrné rozdílové proudy a nepřerušované stejnosměrné rozdílové proudy (spotřebič odebírá ze sítě i stejnosměrnou složku)
Spotřebiče s elektronickou regulací, fotovoltaické elektrárny, frekvenční měniče -
B+ - do frekvence 20 kHz, pro protipožární ochranu
Bfq (U) - průmyslové aplikace s frekvenčními měniči, do frekvence 20 kHz
V důsledku ustálené stejnosměrné složky rozdílového proudu dojde k přesycení jádra, které způsobí necitlivost chrániče
DC složka rozdílového proudu
Notes: r

## Slide 11: Porovnání proudových chráničů

## Slide 12: Proudový chránič typu B
Část pro rozdílové proudy typu A a AC je stejná jako o klasických chráničů.
Pro vypnutí stejnosměrného rozdílového proudu musí být vf generátor a zdroj pro elektronický obvod  pro stejnosměrný rozdílový proud je chránič napěťové závislý.
VSTUP

## Slide 13: Vypínací charakteristiky a selektivita

## Slide 14: Rozdělení podle časového působení
- okamžité bez označení
G - zařízení s krátkodobými chybovými proudy,
zpoždění do 10 ms
S - selektivní, zpoždění 40 ms
selektivní řazení proudových chráničů
M - selektivní pro proudové chrániče a jističe v kombinaci s obloukovou ochranou, zpoždění 300 ms
Doby vypnutí nezpožděného chrániče

## Slide 15: Provedení proudových chráničů
Samostatný 3fázový proudový chránič
Kombinovaný 1fázový proudový chránič + jistič
- při zkratu vypne pouze jistič
- při průrazu vypne chránič i jistič

## Slide 16: Kombinovaný jistič-chránič - popis
Typ přístroje (PFL7)
Jmenovitý proud jističe (16A)
Počet pólů (1N)
Charakteristika jističe (B)
Rozdílový proud chrániče (30mA)
Typ chrániče (AC)
Zkratový proud (10kA)
Testovací tlačítko

## Slide 17: Kombinovaný proudový chránič bez středního vodiče
- charakteristiky jističe - B, C, D
- odlišení působení chrániče a jističe
- typ chrániče A, časové omezení - 10ms (typ G)

## Slide 18: Provedení proudových chráničů
Chráničové spouště (pro spojení s jističem)

## Slide 19: Digitální proudové chrániče
Kromě standartních funkcí proudového chrániče mají rozšířené možnosti:
- systémový monitoring (varování před vybavením chrániče v případě zvýšeného rozdílového proudu)
* místní signalizace - 3 x LED
- provoz: zelená (0-30)% In, žlutá (30-50)% In, červená -  50% In
- vypnuto červená, elektrické vybavení bílá, mechanické modrá
* dálková signalizace pomocným kontaktem
- omezení nežádoucího vypnutí

## Slide 20: Porovnání klasického a digitálního chrániče, omezení nežádoucího vypnutí
Citlivost klasického chrániče:
do 50% In - nesmí vypnout
(50 - 100) % In - není definováno (může vypnout)
od 100% In - musí vypnout v předepsaném čase
signalizace případného zvýšení In - není
Citlivost digitálního chrániče:
do 75% In - nesmí vypnout
(75 - 100) % In - není definováno (může vypnout)
od 100% In - musí vypnout v předepsaném čase
signalizace případného zvýšení In - pomocí LED diod

## Slide 22: AFDD - Ochrana proti požáru (video)
Příčiny vzniku požáru v důsledku závady na elektroinstalaci:
- krátkodobé poruchy (zkrat) - zapůsobí jistící prvek, zpravidla bez dalších následků
- dlouhodobé přetěžování malými poruchovými proudy - v důsledku citlivosti jistících přístrojů nedojde k vypnutí a hrozí nebezpečí požáru
Zemní poruchy (příčné - 10%) jsou detekovány běžnými proudovými chrániči, podélné poruchy - 90% (např. uvolněná svorka) - zatím bez detekce
Síť
Load
L
N
Zátěž
Line
Load
L
N
Zátěž
Síť

## Slide 23: Podélný a příčný oblouku
zdroj: eaton.com/cz/livesafe

## Slide 24: Podélný oblouk- 90% poruch
zdroj: eaton 2022
* poruchové proudy jsou obvykle menší než jmenovité
* jistič nevypne
* proudový chránič nevypne

## Slide 25: AFDD - Ochrana proti požáru
Příčiny poruch, které způsobují požár
Sériová porucha je příčinou až 90% požárů od el. instalace

## Slide 26: Působení ochran při oblouku (zdroj eaton.com/cz/livesafe)

## Slide 27: Ochrana proti požáru (zdroj EATONTour 2016)

## Slide 28: Ochrana proti požáru (zdroj EATONTour 2016)

## Slide 29: Princip ochrany (zdroj eaton.com/cz/livesafe)

## Slide 30: Princip ochrany
Popis
- ve fázi jsou 2 senzory - pro detekci nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních signálů
- elektronický systém připravuje signál pro zpracování řídící jednotkou
* zesílený a usměrněný proud daný základní frekvencí
* indikátor výkonu šumu v pásmu (22-24) MHz
- na základě analýzy obou signálů vyhodnotí řídící jednotka, zda se jedná o sériový nebo paralelní oblouk (vypnutí) nebo o vysokofrekvenční šum spotřebiče (bez vypnutí).

## Slide 31: Princip ochrany(zdroj EATONTour 2016)
Průběh proudu při oblouku (jiskření)
Jiskření při sériové poruše se projevuje specifickým průběhem proudu (vysoké frekvence „namodulované“ na sinusový signál), na který AFDD reaguje a odpojí instalaci s poruchou. Doba vypnutí je do 1 sekundy.

## Slide 32: Princip ochrany(zdroj EATONTour 2016)
Vlastnosti a parametry
- kombinace jistič, chránič a oblouková ochrana
- jednofázový přístroj
- jmenovitý proud do 40 A
- charakteristiky jističe B a C
- typ chrániče - A, AC
- požadavek na správné připojení
- respektuje zátěže, které mohou být zdrojem jiskření (1f komutátorový motor, svářečky)

## Slide 33: Zapojení (zdroj EATON 2022)