## Slide 1: Jednofázový transformátor

## Slide 2: Zásady kreslení fázorových diagramů
Obecné zásady pro kreslení fázorů:
* označení fázorů: napětí
proudu
* výkon zdroje je vždy záporný, příkon spotřebiče je vždy kladný (spotřebitelský systém) .
Û
Î
Û
ÎG
ÎS
Z pohledu svorek je:
* výkon zdroje záporný
* příkon spotřebiče kladný
Platí:
PS = -PG

## Slide 3
Zásady kreslení fázorových diagramů
Û
reálná osa
imaginární osa
PS
PG
I1
I2
I7
I8
I6
I5
I3
I4
I1 - spotřebič, R
I2 - spotřebič, RL
I3 - spotřebič L
I3 - zdroj, C
I4 - zdroj, RC
I5 - zdroj, R
I6 - zdroj, RL
I7 - zdroj, L
I7 - spotřebič, C
I8 - spotřebič, RC

## Slide 4
Konstrukce jednofázového transformátoru
A Magnetický obvod
* výkonové transformátory - vzájemně izolované transformátorové plechy
* vf transformátory - magneticky měkké ferity
B Primární (vstupní) vinutí - měď
C Sekundární (výstupní) vinutí - měď
D Štítek transformátoru - vstupní a výstupní napětí, zdánlivý výkon
E Mechanické části konstrukce
plášťový
obě vinutí na prostředním sloupku, magnetický obvod obklopuje vinutí
jádrový
na každém sloupku je vinutí

## Slide 5
Ukázky jednofázových transformátorů

## Slide 6
Princip transformátoru
Na jakém principu pracuje ?
Na principu elektromagnetické indukce
?

## Slide 7
Princip transformátoru
U1

U2
I2
I1
Ui1
Ui2

1. Vstupním vinutím protéká střídavý proud I1 …
2. V magnetickém obvodu se vytvoří střídavý magnetický tok -  …
3. Na první cívce se indukuje napětí Ui1 ?
4. Indukční tok prochází druhou cívkou
5. Na druhé cívce se indukuje napětí Ui2
6. Na výstupním vinutí se objeví napětí U2
7. Po připojení zátěže protéká proud I2 (spotřebitelský systém)
Ui1 = 4,44*N1*f*
Ui2 = 4,44*N2*f*

## Slide 9
Převod transformátoru
- patří mezi základní parametry transformátoru
Rozdělení podle převodu
snižovací
p > 1
oddělovací
p = 1
zvyšovací
p < 1
Při zanedbání ztrát platí:
S1 = S2  U1*I1 = U2*I2

## Slide 10
Prvky (parametry) náhradního schématu
Transformátor lze nahradit a analyzovat pomocí náhradního schématu, ve kterém musí být zahrnuty všechny vlivy, které ovlivňují chod transformátoru.
Náhradní schéma slouží k rozboru provozních stavů transformátoru.
Prvky (parametry) náhradního schématu:
- vinutí – podélné parametry
* činný odpor vstupního a výstupního vinutí Rv ()
* rozptylová reaktance vstupního a výstupního vinutí X ()
respektuje magnetický tok, který se uzavírá mimo magnetický obvod
- magnetický obvod – příčné parametry
* magnetizační reaktance X ()
respektuje konečnou magnetickou vodivost magnetického obvodu
* odpor, který respektuje ztráty v železe RFE ()
zahrnuje ztráty vířivými proudy a ztráty hysterezní

## Slide 11
Ideální transformátor
Předpoklady:
vinutí – podélné parametry
* činný odpor vstupního a výstupního vinutí Rv = 0
* rozptylová reaktance vstupního a výstupního vinutí X = 0
magnetický obvod – příčné parametry
* magnetizační reaktance X  
* odpor, který respektuje ztráty v železe RFE  
I1
I2
U2
U1
Ui2
Ui1

Toto zapojení nedává fyzikální smysl - PROČ
U1
I1
I2
U2

Ui1
Ui2
X

## Slide 12
Ideální transformátor
I21
U21
U1
I1

Ui1
Ui21
Dané náhradní schéma popírá Kirchhoffovy zákony … I1  I2, Ui1  Ui2 a U1  U2 (s výjimkou transformátoru s převodem 1).
Proto je třeba přepočítat obecný transformátor na transformátor s p = 1
I2
Ui2
U2

## Slide 13
Fázorový diagram ideálního transformátoru
U1
I1
I21
U21

Ui1
Ui21
U1= Ui1= Ui21= U21
I1
I21
Předpoklad – zátěž RL
Úkol: Nakreslete fázorový digram pro R zátěž

fázor proudu leží ve 3. kvadrantu

## Slide 14
Transformátor naprázdno
Jak definujeme chod naprázdno a jaké jsou výstupní veličiny ?
U1
I1= I0
I21 = 0
Ui = U210
Ui
Výstupní svorky jsou rozpojeny, výstupním vinutím neprochází žádný proud  parametry, které se vztahují k výstupnímu vinutí, se neprojeví.

X1
Rv1
RFE
X
I
IFE
U210
I
IFE
I1= I0
UR1
UX1
UR1
UX1
U1
0

## Slide 15
Transformátor naprázdno
U1
I1= I0
U1 = Ui = U210
Ui
Proud naprázdno I0 je v porovnání s jmenovitým proudem velmi malý  vliv podélných parametrů je zanedbatelný  s výjimkou nejmenších transformátorů lze podélné parametry zanedbat.
I
IFE
U210
I
IFE
I1= I0
0
I21 = 0

RFE
X

## Slide 16
Rozbor transformátoru naprázdno
1. Proud naprázdno - I0
jeho velikost je dána kvalitou magnetického obvodu a velikostí transformátoru
* velmi malé transformátory (jednotky až desítky VA) I0 = až 40% In
* malé transformátory (stovky VA) I0  10 % In
* střední transformátory (desítky kVA) I0  (4-6) % In
* velké transformátory (stovky kVA a více) I0 < 1% In
2. Účiník naprázdno - cos 0
u různých typů a velikostí transformátorů je značně rozdílný.
Závisí především na ztrátách naprázdno (PFE) a velikosti proudu naprázdno (I0).
Pohybuje je se přibližně v rozsahu od 0,1 do 0,7.
Účiník je malý, odběr jalové energie zatěžuje síť, způsobuje ztráty na vedení a úbytky napětí  provoz transformátoru naprázdno by se měl co nejvíce omezit.

## Slide 17
A) ztráty hysterezní - Ph
jsou dány:
materiálem - plochou hysterezní smyčky.
Jelikož indukci nelze snižovat, závisí plocha smyčky na koercitivní intenzitě, která je dána použitým materiálem a technologií výroby:
* plechy válcované za tepla – univerzální plechy (EI, M, U).
Jsou nejlevnější, ztráty jsou ale nejvyšší. Transformátory malých výkonů.
* pásy válcované za studena – kombinace válcování za tepla a za studena. Transformátory mají nízké hysterezní ztráty, indukční tok musí procházet ve směru válcování. Speciální jednofázové transformátory (menší výkony - vinutá dělená jádra nebo jádra navinutá na cívku) a transformátory středních a velkých výkonů (magnetický obvod se skládá z I-plechů)
* amorfní plechy – mají nejnižší ztráty, používají se na transformátory středních a velkých výkonů s požadavkem nejnižších ztrát
frekvencí - lineární závislost
indukcí - přibližně kvadratická závislost
3. Ztráty naprázdno - P0 = PFE

## Slide 18
3. Ztráty naprázdno - P0 = PFE

## Slide 19
B) ztráty vířivými proudy - Pv
jsou dány:
elektrickým odporem magnetického obvodu
Vířivé proudy vznikají při střídavém magnetování elektricky vodivých látek, proudy způsobují tepelné ztráty (Pz = ?)
Zvýšení elektrického odporu:
* měrným odporem – do klasickým obvodů příměs křemíku (až 5%), u vf transformátorů se používají feritová jádra (ferit je izolant).
* snížením průřezu – magnetický obvod je sestaven ze vzájemně izolovaných plechů (tl. 0,5 nebo 0,35 mm)
frekvencí - kvadratická závislost
indukcí - kvadratická závislost
3. Ztráty naprázdno - P0 = PFE
Ztráty v železe lze určit:
a) výpočtem – udávají se měrné ztráty (W/kg), jsou vztaženy na tloušťku plechu, kmitočet 50 Hz a danou indukci (například 1,5 T).
PFE = P0 = p50* mFE (W, W/kg, kg)
b) měřením naprázdno (wattmetr)

## Slide 20
Transformátor nakrátko
U1
I1= Ik1
I21k = -Ik1
Ui
U21=0
URk
UXk
Jak definujeme chod nakrátko a jaké jsou výstupní veličiny ?
Výstupní svorky jsou zkratovány, výstupním vinutím prochází maximální možný proud, proud naprázdno je vzhledem ke zkratovému proudu zanedbatelný  vliv příčných parametrů lze zanedbat.
X1
Rv1

X21
Rv21
I1= Ik1
U1
Xk
Rk


## Slide 21
Rozptyl transformátoru
Rozptylový tok  je tok, který se uzavírá mimo magnetický obvod transfomátoru. Způsobuje „úbytek“ indukčního toku pro vytvoření indukovaného napětí  má vliv na velikost napětí  patří mezi podélné parametry.

## Slide 22
Transformátor nakrátko
URk
UXk
Ik = I1n
Uk
Xk
Rk

Lze měřit přímo transformátor nakrátko ?
Nelze, transformátor by se zničil  měříme při sníženém napětí – napětí nakrátko Uk.
Je to napětí, při kterém prochází transformátorem jmenovitý proud.
Uk
UXk
I21k
I1n= Ik
k
URk

## Slide 23
Rozbor transformátoru nakrátko
1. Procentní napětí nakrátko transformátoru - uk%
patří mezi základní parametry transformátoru a jeho velikost lze určit výpočtem.
2. Procentní impedance nakrátko - zk%
Velikost uk%
* malé transformátory  10 %
* střední transformátory (stovky kVA) (4 a 6) %
* velké transformátory 11 %

## Slide 24
Rozbor transformátoru nakrátko
3. Zkratový proud transformátoru - Ikz
Čím je dána jeho velikost ?
zejména impedancí transformátoru Zk.
Při výpočtu předpokládáme lineární závislost napětí a proudu (nedojde k nasycení obvodu).
1. způsob
2. způsob
Izk je j rozsahu (10 – 20) násobek jmenovité proudu  požadavek jištění.

## Slide 25
Rozbor transformátoru nakrátko
4. Účiník nakrátko - cos k
jeho velikost je dána zejména podílem činné a jalové složky impedance transformátoru Zk. Zejména u velkých transformátorů je projeví vliv rozptylu.
Hodnota cos k je značně rozdílná, pohybuje se v rozsahu 0,7 – 0,95
5. Ztráty nakrátko (ztráty ve vinutí) - Pk = Pj
jsou dány proudem a odporem vinutí.
Ztráty lze vyjádřit pomocí Jouleova zákona  Pj = R*I2
Pro transformátor platí: Pk = Pj1 + Pj2 = R1*I12 + R21*I212
pro jmenovitý proud: Pkn = Pj1 + Pj2 = Rk*In12
Ztráty nakrátko lze určit měřením (wattmetr) nebo výpočtem
Pro porovnání ztrát P0 / Pk = 1 /(2,4 – 4)

## Slide 26
Transformátor při zatížení
U1
I1
I21
Ui
U21
UR1
UX1
V jakém rozsahu lze měnit zatížení ?
UR21
UX21
X1
Rv1
X21
Rv21
X

Z
RFE
I
I0
IFE
U21
UR21
UX21
Ui
I21
I0
IFE
I
I1
UR1
UX1
U1
2
UR21 = R21 * I21, UX21 = jX21 * I21
Ui = U21 – (UR21 + jUX21)
IFE = Ui / RFE I = Ui / jX
I1 = (IFE + jI) – I21
UR1 = R1 * I2, UX1 = jX1 * I1
U1 = Ui + (UR1 + jUX1)
1
I21
I2 = 0 - In

## Slide 27
Výpočet parametrů transformátoru
1. Příčné parametry - RFE, X
Vstupní hodnoty pro výpočet: Sn, U1n, i0% (I0), P0
a) výpočet účiníku naprázdno
b) výpočet činné a jalové složky proudu
c) výpočet příčných parametrů
Příklad:
Vypočítejte příčné parametry transformátoru s výkonem 500 VA, převodem 230/48 V, proudem naprázdno 7% a výkonem naprázdno 12 W

## Slide 28
Výpočet parametrů transformátoru
2. Podélné parametry - Rk, Xk
Vstupní hodnoty pro výpočet: Sn, U1n, uk% (zk%,Uk), Pk
a) výpočet účiníku nakrátko
b) výpočet impedance nakrátko
c) výpočet podélných parametrů
Příklad:
Vypočítejte podélné parametry transformátoru s výkonem 500 VA, převodem 230/48 V, napětím nakrátko 8% a výkonem nakrátko 36 W

## Slide 29
Výpočet transformátoru z náhradního schématu
Vstupní hodnoty pro výpočet: Sn, U20, U1n, Z, RFE, X, Rk, Xk,
1. Výpočet přepočteného výstupního napětí U21
2. Výpočet přepočtené zátěže napětí Z21
3. Výpočet výstupní proudu zátěže I21
Do výpočtu se dosazuje proud I21 záporný (spotřebitelský systém) podle náhradního schématu

## Slide 30
I21
Ui
U21
UR21
UX21
I
I0
IFE
X1
Rv1
X21
Rv21
X

RFE
Z
4. Výpočet úbytku napětí na výstupním vinutí – Uv21
5. Výpočet indukovaného napětí Ui
6. Výpočet příčných proudů I a IFE

## Slide 31
U1
I1
UR1
UX1
Ui

I21
X1
Rv1
U21
X21
Rv21
X
UR21
UX21
RFE
I
I0
IFE
Z
7. Výpočet vstupního proudu I1
8. Výpočet úbytku napětí na vstupní straně Uv1
9. Výpočet vstupního napětí U1
10. Výpočet vstupního a výstupního výkonu S1 a S2

## Slide 32
Příklad výpočet transformátoru z náhradního schématu
Příklad:
Na základě předchozích příkladů vypočítejte vstupní parametry jednofázového transformátoru. S=500 VA, U=230/48V, i0%=7%, P0=14W, uk%=8%, Pk=36W, U20=49,5 V
Zátěž: U2 = 48 V, I2 = 10 A, P2=400W, zátěž induktivní
Výsledky:
U1 = (241, 57 – 2,87j) V
I1 = (1,85 - 1,33j) A
S1 = (451,75 - 316,19j) VA

## Slide 33
Energetická bilance transformátoru
Ztráty, které závisí na zatížení
1. Ztráty ve vstupním vinutí Pj1 = I12 * R1
2. Ztráty ve výstupním vinutí Pj2 = I212 * R21
Ztráty, nezávislé na zatížení
3. Ztráty v železe PFE = I02 * RFE
Vyjádření ztrát jednofázového transformátoru pro vstupní proud I (I  In)
Účinnost transformátoru:
pro cos   1 platí
Účinnost se pohybuje v rozsahu od 70% (malé transformátory) do 99% (velké transformátory).

## Slide 34
Závislost ztrát na zatížení transformátoru
S=500 VA, U=230/48V, i0%=7%, P0=14W, Pk=36W