## Slide 1: Trojfázový transformátor

## Slide 2
Provedení trojfázového transformátoru
1. Tři jednofázové transformátory
Výhoda: nezávislý magnetický systém, jednodušší doprava
Nevýhoda: velká spotřeba materiálu, cena
Použití: transformátory největších výkonů

## Slide 3
Provedení trojfázového transformátoru
2. Trojfázový transformátor
Výhoda: menší celková hmotnost, nižší cena
Nevýhoda: nesymetrie v magnetickém obvodu, transformátory největších výkonů - doprava
Použití: běžné trojfázové transformátory
Jádrový
na každém sloupku je vinutí
Plášťový
krajní sloupky jsou bez vinutí

## Slide 4
Vytvoření jádrového magnetického obvodu trojfázového transformátoru
3 samostatné transformátory, součet okamžitých hodnot toků na prostředním sloupku je nulový  sloupek lze odstranit.

## Slide 5
průchodky – strana vn
magnetický obvod
vinutí vn
nádoba transformátoru s olejem
průchodky – strana nn
zásobník oleje
vinutí nn
Konstrukce distribučního transformátoru

## Slide 6
Transformátory - konstrukce a přeprava

## Slide 8
Ukázky trojfázových transformátorů

## Slide 9
Chlazení transformátoru
Chladící látka (výběr): vzduch
olej
pevný izolant
Oběh chladící látky: přirozený (přirozené proudění)
nucený (ventilátory, čerpadla)
Chladící okruhy: chlazení aktivních částí
vnější chlazení chladící látky
Používané chladící látky: transformátorový olej
* nestabilní, silně navlhavý
* hořlavý
* neekologický
 pro střední a velké výkony
vzduch - transformátory malých výkonů
pevné izolanty - pro střední výkony
- speciální případy

## Slide 10
Zapojení trojfázového transformátoru
Možnosti zapojení vinutí:
a) podle směru navíjení cívky - pravotočivé
- levotočivé
Pro pravotočivou cívku se směr indukovaného napětí shoduje se směrem magnetického toku.
Při rozboru transformátoru předpokládáme vždy pravotočivé vinutí. Je-li vinutí levotočivé, ve schématu se zamění vstupní a výstupní svorky.
pravotočivá cívka
levotočivá cívka
pravotočivá cívka se změnou vstupních svorek
U
U
U
I
I
I




## Slide 11
V1
W1
U2
V2
W2
U1
Zapojení trojfázového transformátoru
b) podle zapojení konců vinutí vyšší nižší
napětí napětí
- trojúhelník D d
- hvězda Y y
- střední vodič N n
zapojení do hvězdy
zapojení do trojúhelníku (2 možnosti)
V1
W1
U2
V2
W2
U1
V1
W1
U2
V2
W2
U1

## Slide 12
W1
U2
V1
W2
V2
U1
Zapojení trojfázového transformátoru
b) podle zapojení konců vinutí
vyšší nižší napětí napětí
- lomená hvězda z
(Lomená hvězda se používá pouze na straně nn)
+½U
-½V
+½V
-½U
-½W
+½W

## Slide 13
Hodinový úhel
Hodinový úhel vyjadřuje fázový posun mezi fázory vstupního a výstupního napětí stejné fáze
udává se v hodinách, jedna hodina je 300
8
7
6
5
4
3
2
300 = 1 hodina
0 = 12
11
10
9
Předpoklad:
Vstupní strana – hvězda
Výstupní strana – trojúhelník
Obě vinutí jsou pravotočivé  fázory napětí na jednom sloupku musí mít stejný směr
U
V
W
v
u
Dané zapojení Yd1
w
Pro určení hodinového úhlu musíme porovnávat stejné fáze a stejnou hodnotu napětí (fázové nebo sdružené).
V tomto případě porovnáváme fázor fázového napětí první fáze

## Slide 14
Zapojení vinutí Yd1
8
7
6
5
4
3
2
300 = 1 hodina
0 = 12
11
10
9
U
V
W
v
u
w
V1
W1
U2
V2
W2
U1
v1
u1
w2
v2
u2
w1
vstup
výstup

## Slide 15
V1
W1
U2
V2
W2
U1
Určete označení daného zapojení a nakreslete fázorový diagram
v1
u1
w2
v2
u2
w1
3300 = 11 hodin
u
v
w
V
U
W
Dané zapojení Dy11

## Slide 16
V1
W1
U2
V2
W2
U1
+½w
Určete označení daného zapojení a nakreslete fázorový diagram
Dané zapojení Yzn1
v2
w1
v1
u2
u1
w2
n
300 = 1 hodina
U
V
W
v
u
w
-½u
+½v
-½v
-½u
-½w

## Slide 17
V1
W1
U2
V2
W2
U1
Kreslení fázorového diagramu z měření
v1
u1
w2
v2
u2
w1
v
w
V
U = u
W
Dané zapojení Dy11
Při měření propojíme začátek stejné fáze vstupního a výstupního vinutí  vytvoříme společný bod ve fázorovém diagramu.
V našem případě propojíme první fázi.
Měříme - vstupní vinutí mezi sebou  UV, UW, VW
- výstupní vinutí mezi sebou  uv, uw, vw
- nepropojené fáze  Vv, Vw, Wv, Ww

## Slide 18
1500 = 5hodin
v1
u1
w2
v2
u2
w1
Určete zapojení
U = u
V
W
v
w
Dané zapojení Yd5
V1
W1
U2
V2
W2
U1
naměřené hodnoty (V) | 
vstup | 70
výstup | 42
Vv | 108
Vw | 108
Wv | 82
Ww | 108

## Slide 19
Určete zapojení
Dané zapojení Dy11
naměřené hodnoty (V) | 
vstup | 62
výstup | 107
Vv | 62
Vw | 62
Wv | 123
Ww | 62
v1
u1
w2
v2
u2
w1
V1
W1
U2
V2
W2
U1

## Slide 20
Přehled používaných zapojení
Vlastnosti zapojení:
Yy souměrná zatížení, malé a střední výkony
Yd velké výkony, nevzniká 3. harmonická magnetického toku
Yzn distribuční transformátory malých výkonů (do 250 kVA včetně)
Dyn distribuční transformátory velkých výkonů (od 400 kVA včetně)
Používaná zapojení:
yD1 blokové transformátory v elektrárnách
Yzn1 distribuční transformátory malých výkonů (do 250 kVA včetně)
Dyn1 distribuční transformátory velkých výkonů (od 400 kVA včetně)

## Slide 21
Provozní stavy transformátoru
Princip výpočtu je stejný jako u jednofázového transformátoru
Pozor na trojfázové vyjádření:
Provozní stavy jsou stejné jako u jednofázových transformátorů
?
Výpočet trojfázového transformátoru
kde I je průměrná hodnota proudů I1, I2 a I3
Fázorové diagramy se kreslí jednofázově, simulace se provádějí jednopólově.
naprázdno
nakrátko
při zatížení


## Slide 22
Příklad:
Vypočítejte příčné a podélné parametry trojfázového transformátoru Yy0 s výkonem 1000 VA, převodem 400/48 V, proudem naprázdno 3%, napětím nakrátko 8%, výkonem naprázdno 7,5 W a výkonem nakrátko 68 W.
Výpočet trojfázového transformátoru
naprázdno | 
In (A) | 1,445
cos  | 0,25
Ič (A) | 0,0108
Ij (A) | 0,0333
RFE () | 21 296
Xm () | 6 907
nakrátko | 
In (A) | 1,445
cos  | 0,85
Z () | 12,73
Rk () | 10,82
Xk () | 6,706

## Slide 23
Paralelní chod transformátorů
Význam:
* při malém odběru možnost odpojení jednoho transformátoru
 ekonomický provoz
* vyšší spolehlivost napájení (porucha, revize, …)
Nevýhody:
* vyšší cena skupiny (dvou nebo více) transformátorů
* výrazné zhoršení zkratových poměrů při propojení za transformátory (paralelní zapojení impedance  zvýšení zkratového proudu
Podmínky pro paralelní chod:
* stejný převod transformátorů naprázdno
* stejný hodinový úhel
* přibližně stejné napětí nakrátko
Paralelní chod:
na vstupní straně je společná síť a na výstupní straně je společná přípojnice

## Slide 24
Paralelní chod transformátorů
Stejný převod transformátoru:
* při nestejném převodu je na výstupní straně různé napětí a vzniká vyrovnávací proud
* maximální dovolená odchylka je ± 0,5%  vyrovnávací proud je
Iv = (5-10)% In.
Stejný hodinový úhel:
* při nestejném hodinovém úhlu je na výstupní různý fázový posun napětí a vzniká vyrovnávací proud
* při rozdílu 1 hodina vzniká vyrovnávací proud Iv = 25% Ikn
 transformátory musí mít stejný hodinový úhel
Přibližně stejné napětí nakrátko:
* transformátory musí mít na vstupu a výstupu stejné napětí  mají stejný úbytek napětí
*  UA =  UB  IA*ZA = IB * ZB
* transformátor s nižší impedancí převezme vyšší výkon
* dovolená tolerance je 10%

## Slide 25
Rozložení zatížení při paralelním chodu
Napětí na obou transformátorech musí být stejná: UnA = UnB
Úbytky na transformátorech musí být stejné: U=IA*ZA = IB*ZB
podobně
po dosazení
čitatel lze rozšířit o 3 a jmenovatel o Un*3 a následně upravit (Sn = 3*U*In)

## Slide 26
1. Stejná napětí nakrátko (ukA=ukB) a různé jmenovité výkony (SnASnB)
2. Stejná jmenovité výkony (SnA=SnB) a různá napětí nakrátko (ukAukB)

## Slide 27
Příklady
Vypočítejte rozložení výkonů mezi dva transformátory:
a) ukA = ukB = 6%, SnA = 1000kVA, SnB = 630 kVA, S = 1450kVA
SA = (SnA*S)/(SnA+BnB) = (1000*1450)/(1000+630) = 889,6 kVA
SB = S-SA = 1450 – 889,6 = 560,4 kVA
b) ukA = 6,2 %, ukB = 5,8%, SnA = SnB = 1000kVA, S = 1900kVA
SA = (ukB*S)/(ukA+ukB) = (5,8*1900)/(6,2+5,8) = 918,33 kVA
SB = S-SA = 1900 – 918,33 = 981,67 kVA

## Slide 28
Ztráty při paralelní spolupráci
Obecný vztah pro výpočet ztrát:
P = P0 + n2 * Pk kde n = S/Sn
Jestliže pracuje pouze transformátor A, pak jsou celkové ztráty:
PA = P0A + n2 * PkA
Jestliže pracují transformátor A + B, pak jsou celkové ztráty:
P = 2*P0A + 2 * (n/2)2 * PkA
Při jaké zátěži jsou ztráty stejné (kdy je vhodné z pohledu ztrát odpojit jeden transformátor) ?
Předpoklad – oba transformátory mají stejné parametry
PA = P  P0 + n2 * Pk = 2*P0 + 2 * (n/2)2 * Pk

## Slide 29
Porovnání ztrát na 2 transformátorech
Amorfní distribuční transformátor |  |  | 
Sn (kVA) | U (kV) | P0 (W) | Pk (W)
630 | 22/0,42 | 210 | 6 500
ověřte výpočtem
n = 0,254
S = 160,14 kVA
?

## Slide 30
Regulace napětí
V praxi požadujeme konstantní hodnotu výstupního napětí podle určení spotřebitele.
Základní rozdělení:
a) podle principu regulace - změna počtu závitů na vstupní straně
- změna počtu závitů na výstupní straně
b) podle způsobu regulace - regulace naprázdno
- regulace při zatížení
c) podle plynulosti změny - skoková regulace
- plynulá regulace
Princip regulace:
Změna počtu závitů na vstupní straně
 jemná regulace
 menší přepínací proudy
 změna magnetického toku (změna počtu závitů na vstupní straně)  horší využití magnetického obvodu

## Slide 31
Možnosti a provedení regulace
Nejčastěji se provádí regulace na vstupní straně transformátoru
Regulace distribučních transformátorů:
- je skoková a provádí se ve vypnutém stavu zpravidla podle rozvodu za transformátorem a místních podmínek
- rozsah regulace je ± 2 x 2,5 % (celkem 5 výstupních hodnot) nebo ± 5 % (3 výstupní hodnoty)
Regulace přenosových transformátorů
- je plynulá nebo skoková a provádí se za provozu podle zatížení sítě
- přepínají se konce vinutí (jednodušší) nebo výstupy ze středu vinutí (technicky výhodnější)
Příklady: Transformátor 16 MVA, 35±8x2% / 6,3 kV
Olejový transformátor 150 MVA, 220 ± 8 x 1,25% / 145 / 12 kV

## Slide 33
Jednoduchý natáčivý transformátor
Natáčivý transformátor je zabrzděný kroužkový motor (asynchronní motor s vinutým rotorem). Rotor lze natáčet samosvorným šroubovým převodem (nesmí se sám roztočit). Přívod na rotorové vinutí je ohebnými vodiči.
stator
3*Uf1
rotor
3*Uf2
Up
Uf2
Up
Uf1
I2
Uf2max
Uf2min

## Slide 34
Jednoduchý natáčivý transformátor
Princip:
1. Na vinutí statoru je přivedeno síťové napětí
2. Zároveň se na vinutí statoru indukuje napětí z rotorového vinutí. Natáčení rotoru se mění fázový posun mezi fázory napětí statoru a indukovaného napětí rotoru
3. Výslední napětí je dáno fázorovým součtem obou napětí
Rozsah regulace je dán poměrem počtu závitů statoru a rotoru a koncovými mechanickými zarážkami.
Chlazení je ventilátorem.
V současné době se natáčivý transformátor nahrazuje regulačním autotransformátorem.

## Slide 35
Magnetizační proud
je proud potřebný k vytvoření a udržení magnetického pole
Průběh magnetizačního proudu je dán hysterézní smyčkou  nemá sinusový průběh (při napájení transformátoru z napěťového zdroje)
Čím je dán tvar hysterézní smyčky
materiálem a technologií výroby (plechy válcované za tepla, za studena, amorfní)
?
Průběh magnetizačního proudu lze rozložit na vyšší harmonické (1, 2, 3, ...)
Jednotlivé harmonické se liší amplitudou a frekvencí (např. 3 harmonická kmitá s trojnásobnou frekvencí)
Čím se liší jednotlivé harmonické
?

## Slide 36
Magnetizační proud
U magnetizačního proudu se na deformaci nejvíce projevuje 3. harmonická, která má až 50% amplitudu 1. harmonické. Účinek vyšších harmonických je nežádoucí a lze je omezit zapojením vinutí do trojúhelníka.

## Slide 37
Připojení transformátoru naprázdno na síť
Při připojení transformátoru na síť vzniká přechodový děj, který má za následek nárůst proudu  vliv na jištění.
Předpoklady:
* transformátor je v okamžiku připojení naprázdno
* proud naprázdno má čistě indukční charakter (I0 = I, IFe = 0)
Připomenutí:
* indukční tok potřebný k vytvoření magnetického pole je ve fázi s magnetizačním proudem
* magnetizační proud (proud naprázdno) je zpožděn za napětím o 900.
* proud na cívce se nemůže měnit skokem
Základní úvaha:
Proud před připojením transformátoru k síti je nulový, po připojení musí být okamžitě zpožděn za napětím o 900. Protože nemůže dojít ke skokové změně proudu, vytvoří se stejnosměrná složka, která zvýší amplitudu proudu naprázdno  vznikne proudová ráz.

## Slide 38
Na čem závisí velikost proudového rázu ?
Na okamžité hodnotě napětí při připojení transformátoru k síti !
Je znázorněný indukční tok výsledný ?
Ne. Došlo ke skokové změně toku, což není možné
průběh napětí
průběh střídavé složky
indukčního toku

## Slide 39
průběh napětí
Indukční tok musí vycházet z počátku, proto se vytvoří stejnosměrná složka toku. Počáteční hodnota stejnosměrné složky je stejně velká jako střídavé složky, má však opačné znaménko 
výsledná počáteční hodnota indukčního toku je nulová.
průběh střídavé složky
indukčního toku
průběh stejnosměrné složky indukčního toku

## Slide 40
průběh stejnosměrné složky indukčního toku
průběh napětí
průběh střídavé složky
indukčního toku
výsledný indukční tok
Je-li při připojení transformátoru okamžitá hodnota napětí nulová je maximální stejnosměrná složka a tím i maximální amplituda výsledného indukčního toku.
Jaká je maximální hodnota výsledné amplitudy ?
Téměř dvojnásobná !

## Slide 41
Magnetizační křivka
Počáteční hodnota proudu naprázdno I0max = (20 – 60)I0n
Absolutní hodnota je dána proudem jmenovitým naprázdno.
Je-li i0% = 10 %, je maximální proudový ráz I0max = 6*In 
Pro jištění transformátoru se používají jističe s charakteristikou D

I0
In0
n0
0max
I0max
Velikost proudu naprázdno při připojení transformátoru k síti - mezní stav

## Slide 42
Autotransformátor
je transformátor, který má pouze jedno vinutí s odbočkou  vstupní a výstupní strana je galvanicky spojena.
Rozdělení: - snižovací (U1 > U2)
- zvyšovací (U1 < U2)
- regulační (zpravidla U2 = 0 – U1)
Část vinutí je společná pro vstupní a výstupní vinutí a vinutím N2 prochází rozdíl proudů I1 – I2 (menší průřez)  úsporný transformátor. Čím menší je rozdíl obou napětím, tím je úspora vyšší.
Z
I1
U2
U1
I2
N2
N1
Převod transformátoru ?

## Slide 43
Z
I1
U2
U1
I2
N2
N1
Autotransformátor
Protože je část autotransformátoru společná pro vstupní a výstupní vinutí, liší se průchozí (vnější) - Sp a typový (vnitřní) - Si výkon.
Průchozí výkon
Typový výkon
?
?

## Slide 44
Z
I1
U1
I2
N2
N1
Autotransformátor
Proč má autotransformátor omezené využití ?
Jaká porucha na autotransformátoru je nebezpečná ?
Při přerušení výstupního vinutí dojde k výraznému nárůstu výstupního napětí !!!
Jaké bude výstupní napětí U2’
Pro I2=0 … U2’ = U1
Pro I2 > 0 … U2 < U2’ < U1
Použití autotransformátoru:
* v soustavě vvn pro nejvyšší výkony, například 400/110 kV
* regulační transformátory (při návrhu ochran je z pohledu bezpečnosti směrodatné napájecí napětí! )
?
?
U2
U2’

## Slide 45
je transformátor s úmyslně zvětšeným rozptylovým tokem 
 má velkou vnitřní reaktanci 
 měkký zdroj napětí 
 při zatížení výrazně klesá výstupní napětí
Rozptylový transformátor
?
?
?
U1
U2
H
R
pohyb jádra
+
-
Jak se změní napětí při pohybu jádra
a) ve směru +
b) ve směru -
U
I
Charakteristika zdroje
- normální transformátor
- rozptylový transformátor

## Slide 46
Přístrojové transformátory
se používají ke snížení měřených veličin na hodnoty vhodné pro měřící přístroje a k napájení ochran.
Přístrojový transformátor napětí
V
a (m)
L1
N
N
n
A (M)
U2=100 V
U1
U21
I0
Uz = Z*I1
U1
I21
I21
I1

## Slide 47
Přístrojový transformátor napětí
V
a (m)
L1
N
N
n
A (M)
U2=100 V
U1
* nové označení svorek - vstup - A, B (N) - výstup - a, b (n)
staré označení - vstup - M, N - výstup - m, n
* na výstup se připojují přístroje s velkým vnitřním odporem
* jedná se o tvrdý zdroj napětí  nutnost jištění
* jmenovité výstupní napětí je vždy 100 V
* chyba úhlu – fázový posun mezi U1 a U21 - U
* chyba napětí – poměrný rozdíl napětí U1 a U21 - U
U21
I0
Uz = Z*I1
U1
I21
I21
I1
U

## Slide 49
Přístrojový transformátor proudu
U21
I0
I21
I21
I1
ZK
* nové označení svorek - vstup - P1, P2 - výstup - S1, S2
staré označení - vstup - K, L - výstup - k, l
* na výstup se připojují přístroje s malým vnitřním odporem
* jedná se o tvrdý zdroj proudu  výstupní svorky se nesmí rozpojit
* jmenovitý výstupní proud je pro měření 5A, pro ochrany 1A
I1
A
L1
N
P1 (K)
I2=1(5) A
P2 (L)
S1 (k)
S2 (l)
I1 – vnucený proud

## Slide 50
Rozpojení sekundární strany PTP
U21
I0
I21
I21
I1
I1 je nezávislý na stavu PTP a nezmění se !!!
I1
L1
N
P1 (K)
P2 (L)
S1 (k)
S2 (l)
I21=0
U21’
I1 = ?
I21 = ?
I21’= 0
Platí I1 = I0’  ?
Výrazný nárůst proudu I0
I
IFE
I1 = I0’
Jaké jsou důsledky:
* nárůst I  nárůst U21 (izolace, úraz)
* nárůst IFE  tepelné poškození jádra

## Slide 51
Přístrojový transformátor proudu
U21
I0
I21
I21
I1
ZK
I1
A
L1
N
P1 (K)
I2=1(5) A
P2 (L)
S1 (k)
S2 (l)
* chyba úhlu - fázový posun mezi I1 a I21 - I
* chyba proudu - poměrný rozdíl proudu I1 a I21 - I
* nadproudé číslo - násobek jmenovitého vstupního proudu, při kterém dosáhne chyba proudu 10%
* třída přesnosti - celkový vliv chyb na přesnost měření (%)
I

## Slide 53
Přístrojový transformátor proudu pro 420 kV bez minerálního oleje a SF6
Jako izolace je použit suchý syntetický vzduch (80% N a 20% O2), vnitřní tlak 1,35 MPa.
Pilotně jsou přístrojové transformátory bez SF6 pilotně instalovány v rozvodně 400kV Bezděčín (ČEPS)

## Slide 54
Tlumivky
mají podobnou konstrukci jako transformátor s jedním vinutím. Zvyšuje indukčnost obvodu, vlivem přerušeného magnetického obvodu zůstává indukční reaktance přibližně konstantní
Rozdělení podle konstrukce:
a) železné jádro má nemagnetické mezery
b) cívka je bez jádra (reaktor)
Rozdělení podle zapojení:
a) sériové
b) paralelní
Parametry tlumivek:
a) izolační napětí (U) – napětí sítě
b) reaktanční napětí (Ux) – úbytek napětí na tlumivce při jmenovitém proudu
c) jmenovitý proud (In)
d) jalový výkon (Q)
e) indukčnost tlumivky (L)
f) činné ztráty (P)

## Slide 55
Charakteristika tlumivky
Ux
I
XL
s plným jádrem
s přerušovaným jádrem
s plným jádrem
s přerušovaným jádrem
In
Cívka s plným jádrem – vlivem nasycení se výrazně mění indukční reaktance
Cívka s přerušovaným jádrem – do jmenovitého proudu zůstává indukční reaktance přibližně konstantní

## Slide 56
Použití tlumivky a reaktoru
1. Předřadné sériové tlumivky - snížení napětí na spotřebiči, vhodné zejména pro odporové spotřebiče
Tlumivky pro zářivky a výbojky. Mají 2 základní funkce:
- vytvářejí zapalovací napětí pro zapájení výboje
- vytvářejí úbytek napětí a snižují tak napětí na elektrodách při hoření výboje
2. Spouštěcí sériové tlumivky - snížení záběrového proudu při spouštění motoru. Po rozběhu se vyřadí
3. Vyhlazovací sériové tlumivky - vyhlazení stejnosměrného proudu
4. Zhášecí (paralelní) tlumivky - kompenzace zemního spojení v sítích vn
5. Kompenzační (paralelní) tlumivky – v rozvodnách vvn pro kompenzaci kapacitních proudů na vedení (naprázdno nebo s malou zátěží)
6. Odrušovací tlumivky – omezují zpětný nežádoucí vliv výkonových polovodičových zařízení na síť (elektromagnetická kompatibilita)
7. Reaktory pro omezení zkratových proudů v rozvodnách v soustavě vn. Jsou bez magnetického obvodu, cívka musí být mechanicky zpevněna.

## Slide 58
Návrh jednofázového transformátoru
jedná se o návrh malého jednofázového transformátoru.
Úkoly pro výpočet:
* elektrický a magnetický výpočet
- magnetický obvod
- počty závitů
- průřez (průměr) vodiče
* konstrukční návrh (kostra, izolace, provedení vývodů, impregnace)
* kontrola parametrů (převod, impedance, napětí nakrátko, proud naprázdno, hmotnost, ztráty, účinnost, zkratový proud)
Pro výpočet existuje více postupů, které se liší přesností a náročností. Je třeba mít na paměti, že magnetické poměry na transformátoru nelze vypočítat přesně a výpočet je vždy zatížen určitou chybou.

## Slide 59
3. Volba magnetického obvodu
Z tabulky podle vypočteného příkonu určíme typ magnetického obvodu
Návrh jednofázového transformátoru
Vstupní hodnoty pro výpočet :
vstupní napětí U1, výstupní napětí U21, U22, …, výstupní proud I21, I22, …, magnetický obvod – EI plechy
1. Výpočet výkonu - S2
2. Výpočet příkonu - S1
Z tabulky pro vypočtený výkon určíme účinnost, ze které vypočítáme příkon. Musí platit S1 > S1t. Není-li podmínka splněna, volíme o stupeň vyšší.

## Slide 60
6. Výpočet počtu závitů na výstupní straně:
Při výpočtu se uvažuje vliv úbytku napětí, velikost úbytku zjistíme z tabulky
5. Výpočet počtu závitů na vstupní straně:
Musí platit: vypočtená hodnota je menší než tabulková hodnota
kde Bmax a SFE zjistíme z tabulky
3. Volba magnetického obvodu výpočtem:
Konstantou 6 – 8 ovlivňujeme poměr „železa a mědi“. Pro konstantu 6 je menší průřez jádra a větší počet závitů  nižší ztráty v železe a vyšší ztráty ve vinutí. Pro konstantu 8 jsou poměry opačné
4. Počet závitů na jeden volt:

## Slide 61
7. Výpočet vstupního proudu:
8. Výpočet průměru (průřezu) vinutí:
kde J je dovolená proudová hustota, určuje se z tabulky

## Slide 62
Příklad výpočtu
Zadané hodnoty:
U1 = 230V, U2 = 48V, I2 = 3A
1. Výpočet výkonu:
S2 = U2*I2 = 48*3 = 144 VA
2. Určení účinnosti:
z tabulky volíme účinnost 87 %
3. Výpočet příkonu:
S1 = S2/ = 144/0,87 = 165,5 VA - ok
4. Volba magnetického obvodu:
EI 40 x 40
5. Výpočet počtu závitů na 1V:
Bmax = 1,05 T, SFE = 15,2 cm2

## Slide 63
6. Výpočet počtu závitů na vstupu:
N1 = N1V*U1 = 2,822*230 = 649
7. Určení úbytku napětí uR
uR% = 7,34 %
8. Určení počtu závitů na výstupu:
N21 = N1V*(1+ uR)*U21 =
= 2,822*1,0734*48 = 145 závitů
9. Výpočet vstupního proudu:
I1 = S1/U1 = 165,5/230 = 0,72 A
10. Určení proudové hustoty:
J = 2,82 A/mm2
11. Určení průřezu vodiče
S1 = I1/J = 0,72/2,82 = 0,255 mm2
S2 = I2/J = 3/2,82 = 1,064 mm2