## Slide 1: Trojfázový transformátor

## Slide 2
Provedení trojfázového transformátoru
1. Tři jednofázové transformátory
Výhoda: nezávislý magnetický systém, jednodušší doprava
Nevýhoda: velká spotřeba materiálu, cena
Použití: transformátory největších výkonů

## Slide 3
Provedení trojfázového transformátoru
2. Trojfázový transformátor
Výhoda: menší celková hmotnost, nižší cena
Nevýhoda: nesymetrie v magnetickém obvodu, transformátory největších výkonů - doprava
Použití: běžné trojfázové transformátory
Jádrový
na každém sloupku je vinutí
Plášťový
krajní sloupky jsou bez vinutí

## Slide 4
Vytvoření jádrového magnetického obvodu trojfázového transformátoru
3 samostatné transformátory, součet okamžitých hodnot toků na prostředním sloupku je nulový  sloupek lze odstranit.

## Slide 5
průchodky – strana vn
magnetický obvod
vinutí vn
nádoba transformátoru s olejem
průchodky – strana nn
zásobník oleje
vinutí nn
Konstrukce distribučního transformátoru

## Slide 6
Transformátory - konstrukce a přeprava

## Slide 8
Ukázky trojfázových transformátorů

## Slide 9
Chlazení transformátoru
Chladící látka (výběr): vzduch
olej
pevný izolant
Oběh chladící látky: přirozený (přirozené proudění)
nucený (ventilátory, čerpadla)
Chladící okruhy: chlazení aktivních částí
vnější chlazení chladící látky
Používané chladící látky: transformátorový olej
* nestabilní, silně navlhavý
* hořlavý
* neekologický
 pro střední a velké výkony
vzduch - transformátory malých výkonů
pevné izolanty - pro střední výkony
- speciální případy

## Slide 10
Zapojení trojfázového transformátoru
Možnosti zapojení vinutí:
a) podle směru navíjení cívky - pravotočivé
- levotočivé
Pro pravotočivou cívku se směr indukovaného napětí shoduje se směrem magnetického toku.
Při rozboru transformátoru předpokládáme vždy pravotočivé vinutí. Je-li vinutí levotočivé, ve schématu se zamění vstupní a výstupní svorky.
pravotočivá cívka
levotočivá cívka
pravotočivá cívka se změnou vstupních svorek
U
U
U
I
I
I




## Slide 11
V1
W1
U2
V2
W2
U1
Zapojení trojfázového transformátoru
b) podle zapojení konců vinutí vyšší nižší
napětí napětí
- trojúhelník D d
- hvězda Y y
- střední vodič N n
zapojení do hvězdy
zapojení do trojúhelníku (2 možnosti)
V1
W1
U2
V2
W2
U1
V1
W1
U2
V2
W2
U1

## Slide 12
W1
U2
V1
W2
V2
U1
Zapojení trojfázového transformátoru
b) podle zapojení konců vinutí
vyšší nižší napětí napětí
- lomená hvězda z
(Lomená hvězda se používá pouze na straně nn)
+½U
-½V
+½V
-½U
-½W
+½W

## Slide 13
Hodinový úhel
Hodinový úhel vyjadřuje fázový posun mezi fázory vstupního a výstupního napětí stejné fáze
udává se v hodinách, jedna hodina je 300
8
7
6
5
4
3
2
300 = 1 hodina
0 = 12
11
10
9
Předpoklad:
Vstupní strana – hvězda
Výstupní strana – trojúhelník
Obě vinutí jsou pravotočivé  fázory napětí na jednom sloupku musí mít stejný směr
U
V
W
v
u
Dané zapojení Yd1
w
Pro určení hodinového úhlu musíme porovnávat stejné fáze a stejnou hodnotu napětí (fázové nebo sdružené).
V tomto případě porovnáváme fázor fázového napětí první fáze

## Slide 14
Zapojení vinutí Yd1
8
7
6
5
4
3
2
300 = 1 hodina
0 = 12
11
10
9
U
V
W
v
u
w
V1
W1
U2
V2
W2
U1
v1
u1
w2
v2
u2
w1
vstup
výstup

## Slide 15
V1
W1
U2
V2
W2
U1
Určete označení daného zapojení a nakreslete fázorový diagram
v1
u1
w2
v2
u2
w1
3300 = 11 hodin
u
v
w
V
U
W
Dané zapojení Dy11

## Slide 16
V1
W1
U2
V2
W2
U1
+½w
Určete označení daného zapojení a nakreslete fázorový diagram
Dané zapojení Yzn1
v2
w1
v1
u2
u1
w2
n
300 = 1 hodina
U
V
W
v
u
w
-½u
+½v
-½v
-½u
-½w

## Slide 17
V1
W1
U2
V2
W2
U1
Kreslení fázorového diagramu z měření
v1
u1
w2
v2
u2
w1
v
w
V
U = u
W
Dané zapojení Dy11
Při měření propojíme začátek stejné fáze vstupního a výstupního vinutí  vytvoříme společný bod ve fázorovém diagramu.
V našem případě propojíme první fázi.
Měříme - vstupní vinutí mezi sebou  UV, UW, VW
- výstupní vinutí mezi sebou  uv, uw, vw
- nepropojené fáze  Vv, Vw, Wv, Ww

## Slide 18
1500 = 5hodin
v1
u1
w2
v2
u2
w1
Určete zapojení
U = u
V
W
v
w
Dané zapojení Yd5
V1
W1
U2
V2
W2
U1
naměřené hodnoty (V) | 
vstup | 70
výstup | 42
Vv | 108
Vw | 108
Wv | 82
Ww | 108

## Slide 19
Určete zapojení
Dané zapojení Dy11
naměřené hodnoty (V) | 
vstup | 62
výstup | 107
Vv | 62
Vw | 62
Wv | 123
Ww | 62
v1
u1
w2
v2
u2
w1
V1
W1
U2
V2
W2
U1

## Slide 20
Přehled používaných zapojení
Vlastnosti zapojení:
Yy souměrná zatížení, malé a střední výkony
Yd velké výkony, nevzniká 3. harmonická magnetického toku
Yzn distribuční transformátory malých výkonů (do 250 kVA včetně)
Dyn distribuční transformátory velkých výkonů (od 400 kVA včetně)
Používaná zapojení:
yD1 blokové transformátory v elektrárnách
Yzn1 distribuční transformátory malých výkonů (do 250 kVA včetně)
Dyn1 distribuční transformátory velkých výkonů (od 400 kVA včetně)

## Slide 21
Provozní stavy transformátoru
Princip výpočtu je stejný jako u jednofázového transformátoru
Pozor na trojfázové vyjádření:
Provozní stavy jsou stejné jako u jednofázových transformátorů
?
Výpočet trojfázového transformátoru
kde I je průměrná hodnota proudů I1, I2 a I3
Fázorové diagramy se kreslí jednofázově, simulace se provádějí jednopólově.
naprázdno
nakrátko
při zatížení


## Slide 22
Příklad:
Vypočítejte příčné a podélné parametry trojfázového transformátoru Yy0 s výkonem 1000 VA, převodem 400/48 V, proudem naprázdno 3%, napětím nakrátko 8%, výkonem naprázdno 7,5 W a výkonem nakrátko 68 W.
Výpočet trojfázového transformátoru
naprázdno | 
In (A) | 1,445
cos  | 0,25
Ič (A) | 0,0108
Ij (A) | 0,0333
RFE () | 21 296
Xm () | 6 907
nakrátko | 
In (A) | 1,445
cos  | 0,85
Z () | 12,73
Rk () | 10,82
Xk () | 6,706

## Slide 23
Paralelní chod transformátorů
Význam:
* při malém odběru možnost odpojení jednoho transformátoru
 ekonomický provoz
* vyšší spolehlivost napájení (porucha, revize, …)
Nevýhody:
* vyšší cena skupiny (dvou nebo více) transformátorů
* výrazné zhoršení zkratových poměrů při propojení za transformátory (paralelní zapojení impedance  zvýšení zkratového proudu
Podmínky pro paralelní chod:
* stejný převod transformátorů naprázdno
* stejný hodinový úhel
* přibližně stejné napětí nakrátko
Paralelní chod:
na vstupní straně je společná síť a na výstupní straně je společná přípojnice

## Slide 24
Paralelní chod transformátorů
Stejný převod transformátoru:
* při nestejném převodu je na výstupní straně různé napětí a vzniká vyrovnávací proud
* maximální dovolená odchylka je ± 0,5%  vyrovnávací proud je
Iv = (5-10)% In.
Stejný hodinový úhel:
* při nestejném hodinovém úhlu je na výstupní různý fázový posun napětí a vzniká vyrovnávací proud
* při rozdílu 1 hodina vzniká vyrovnávací proud Iv = 25% Ikn
 transformátory musí mít stejný hodinový úhel
Přibližně stejné napětí nakrátko:
* transformátory musí mít na vstupu a výstupu stejné napětí  mají stejný úbytek napětí
*  UA =  UB  IA*ZA = IB * ZB
* transformátor s nižší impedancí převezme vyšší výkon
* dovolená tolerance je 10%

## Slide 25
Rozložení zatížení při paralelním chodu
Napětí na obou transformátorech musí být stejná: UnA = UnB
Úbytky na transformátorech musí být stejné: U=IA*ZA = IB*ZB
podobně
po dosazení
čitatel lze rozšířit o 3 a jmenovatel o Un*3 a následně upravit (Sn = 3*U*In)

## Slide 26
1. Stejná napětí nakrátko (ukA=ukB) a různé jmenovité výkony (SnASnB)
2. Stejná jmenovité výkony (SnA=SnB) a různá napětí nakrátko (ukAukB)

## Slide 27
Příklady
Vypočítejte rozložení výkonů mezi dva transformátory:
a) ukA = ukB = 6%, SnA = 1000kVA, SnB = 630 kVA, S = 1450kVA
SA = (SnA*S)/(SnA+BnB) = (1000*1450)/(1000+630) = 889,6 kVA
SB = S-SA = 1450 – 889,6 = 560,4 kVA
b) ukA = 6,2 %, ukB = 5,8%, SnA = SnB = 1000kVA, S = 1900kVA
SA = (ukB*S)/(ukA+ukB) = (5,8*1900)/(6,2+5,8) = 918,33 kVA
SB = S-SA = 1900 – 918,33 = 981,67 kVA

## Slide 28
Ztráty při paralelní spolupráci
Obecný vztah pro výpočet ztrát:
P = P0 + n2 * Pk kde n = S/Sn
Jestliže pracuje pouze transformátor A, pak jsou celkové ztráty:
PA = P0A + n2 * PkA
Jestliže pracují transformátor A + B, pak jsou celkové ztráty:
P = 2*P0A + 2 * (n/2)2 * PkA
Při jaké zátěži jsou ztráty stejné (kdy je vhodné z pohledu ztrát odpojit jeden transformátor) ?
Předpoklad – oba transformátory mají stejné parametry
PA = P  P0 + n2 * Pk = 2*P0 + 2 * (n/2)2 * Pk

## Slide 29
Porovnání ztrát na 2 transformátorech
Amorfní distribuční transformátor |  |  | 
Sn (kVA) | U (kV) | P0 (W) | Pk (W)
630 | 22/0,42 | 210 | 6 500
ověřte výpočtem
n = 0,254
S = 160,14 kVA
?