## Slide 1: princip činnosti provozní stavy
Indukční stroje 2

## Slide 2: Točivé magnetické pole
Magnetické pole může být:
* pulsující - je vytvořeno jednofázovým proudem.
K roztočení motoru nestačí, k chodu ano.
využití - chod jednofázového motoru
* točivé kruhové - je vytvořeno trojfázovým proudem nebo při fázovém posunu dvou stejných proudů o 900
využití - trojfázové střídavé motory
* točivé eliptické - je vytvořeno dvěma fázově posunutými proudy
využití - rozběh jednofázového motoru, motor se stíněným pólem
* točivé postupné - výsledný fázor indukčního toku se nepohybuje plynule, ale po krocích (úhlech).
využití - elektronické napájení střídavých a speciálních stejnosměrných motorů

## Slide 3: Točivé magnetické pole
Dílčí toky jednotlivých fázích v daném okamžiku
1 = + max
2 = - ½ max
3 = -½ max
Výsledný tok
Jaká je hodnota  ?
c = 3/2 1max

## Slide 4: Točivé magnetické pole
Na čem závisí rychlost otáčení magnetického pole ?
* na frekvenci - čím vyšší frekvence, tím bude otáčení rychlejší
* na počtu pólů - čím více pólových dvojic, tím je rychlost pomalejší (póly jsou od sebe méně vzdáleny, za stejnou době oběhne pole menší vzdálenost) .
pro p = 1 oběhne pole za 1 periodu proudu 3600
pro p = 2 oběhne pole za 1 peridu proudu pouze 1800
Vyjádření rychlosti magnetického pole – synchronní rychlost ns (1/min)
S
J
S
J
S
J
Proč je ve vztahu 60 ?
Jaká je maximální rychlost točivého pole (a tím i motoru) na síťové frekvenci ?

## Slide 5: Základní vztahy a pojmy
1. Indukované napětí
* výpočet indukovaného napětí v jedné cívce je stejný jako u transformátoru
* výsledné indukované napětí je dáno vektorovým součtem dílčích napětí v daném čase
* protože jsou jednotlivé cívky vůči sobě natočeny, nejsou jednotlivá napětí ve fázi a výsledné napětí je nižší než u transformátoru
Efektivní hodnota indukovaného napětí jedné cívky:
kde Ns … počet závitů jedné cívky
 … maximální indukční tok
f1 … frekvence na statoru
kv … činitel vinutí, kv  1

## Slide 6
2. Tažná síla
* ve vinutí statoru vzniká točivé magnetické pole 
* pole protne klecové vinutí rotoru 
* v rotoru se indukuje napětí a začne procházet proud 
* za základě Flemingova pravidla levé ruky (silové působení magnetického pole na vodič, kterým prochází proud) se začne rotor otáčet ve směru hlavního točivého pole
* v ideální případě by se rotor roztočil na synchronní otáčky ns 
* při stejné rychlosti točivého pole a rotoru se v rotoru přestane indukovat napětí a pole rotoru zanikne 
* rotor se bude otáčet vlastní setrvačností
* ve skutečnosti rychlost rotoru vlivem ztrát nedosáhne synchronní rychlosti, rychlost rotoru je menší než rychlost pole
* zatížení rotoru poklesne rychlost rotoru 
* zvýší se indukované napětí a indukovaný proud 
* zvětší se magnetické pole rotoru a vznikne tažná síla
* pokles otáček při zatížení vyjadřuje skluz – s (-) nebo (%)

## Slide 7
3. Skluz - s (-) nebo (%)
je poměrný rozdíl rychlosti magnetického pole statoru a otáček rotoru:
V jakém rozsahu se pohybuje skluz pro motor ?
0  s  1
Jak je velký skluz u indukčních motorů ?
motory naprázdno s  0
malé motory s = (6 – 10) %
motory středních výkonů s  4 %
motory velkých výkonů s = (1 – 2) %
Čím je skluz způsoben ?
* mechanické ztráty motoru (ventilátor, ložiska) - malý vliv
* odpor v rotoru – u motoru s kotvou nakrátko - minimální vliv
* zátěží

## Slide 8
4. Otáčky motoru - n (1/min)
Otáčky motoru lze vyjádřit ze synchronních otáček a ze skluzu ?
Ze vztahu se odvozují možnosti regulace otáček indukčního motoru:
* změnou frekvence - spojitá a bezeztrátová regulace
* změnou počtu pólů - nespojitá a bezeztrátová regulace
* změnou skluzu - spojitá a podle realizace ztrátová (odporem) nebo bezeztrátová regulace (kaskáda)
Nejčastěji se dnes využívají první dva způsoby regulace otáček.

## Slide 9: Příklady
1. Vypočítejte pólovou rozteč pro šestipólový motor (tpele = ?, tpgeo = ?)
tpele = 1800, tpgeo = tpele/p = 1800/3 = 600
2. Vypočítejte synchronní otáčky pro dvanáctipólový motor při síťovém kmitočtu (n = ?)
ns = (60*f)/p = (60*50)/6 = 500 (1/min)
3. Vypočítejte otáčky čtyřpólového motoru při frekvenci 60 Hz, je-li skluz 4% (n = ?)
n = ((60*f)/p)*(1-s) = ((60*60)/2)*(1-0,04) = 1728 (1/min)
4. Vypočítejte skluz, jsou-li otáčky při síťové frekvenci 960 1/min (s = ?)
* úvahou lze určit, že motor má 6 pólů
* ns = (60*f)/p = (60*50)/3 = 1000 1/min
* s = (1000 – 970)/1000 = 0,03 (3%)

## Slide 10: Provozní stavy indukčního motoru
Provozní stavy motoru jsou obdobné jako u transformátoru  ?
* stav naprázdno
* stav nakrátko
* stav při zatížení
Princip motoru a transformátoru je stejný (elektromagnetická indukce) a také vyhodnocení provozních stavů bude obdobné.
V čem jsou hlavní rozdíly mezi motorem a transformátorem, které se projeví analýze ?
* magnetický obvod motoru má mezi statorem a rotorem vzduchovou mezeru, jejíž minimální velikost je dána technologickými možnostmi 
zvýší se magnetizační proud (i proud naprázdno), zhorší se účiník naprázdno
* na motor připojujeme mechanickou zátěž, která odpovídá činné zátěži u transformátoru.
* frekvence v rotoru závisí na skluzu a není konstantní  komplikace při kreslení fázorového diagramu

## Slide 11: Chod naprázdno
Co znamená chod naprázdno u motoru ?
Na hřídel není připojena žádná zátěž (volný konec hřídele)
Předpoklady pro rozbor:
* rotor se otáčí synchronní rychlostí (skluz je zanedbatelný) 
* na rotoru se neindukuje žádné napětí, neprotéká proud, nevznikají ztráty v železe ani ve vinutí 
* v náhradním schématu se vliv rotoru neprojeví
* vinutí rotoru nelze uvažovat (frekvence v rotoru je nulová)
1. v důsledku vzduchové mezery větší magnetizační proud
2. činná složka proudu je větší v důsledku mechanických ztrát - Pm
 zvýší se proud naprázdno
 podélné prvky obvodu statoru nelze zanedbat

## Slide 12
Indukční motor naprázdno
U1
Ui
Ui

X1
Rv1
RFE
X
I
IFE
I
IFE
I1= I0
UR1
UX1
UR1
UX1
U1
0
Vyjádřete podle 2. KZ vstupní část obvodu  ?
U1 = R1*I1 +jX1*I1 + Ui
Vyjádřete podle 1 KZ poměry v uzlu  ?
I0 = IFE + I
Jak je velké napětí a proud na rotorovém vinutí ?
Ui20 = 0, U20 = 0, I2 = 0
I1 =I0

## Slide 13: Ztráty naprázdno - P0
Jaké jsou složky ztrát naprázdno ?
PFe - ztráty v magnetickém obvodu statoru (ztráty v rotoru zanedbány)
Pj10 - ztráty ve vinutí statoru (ztráty ve vinutí rotoru zanedbáváme)
Pm - mechanické ztráty
P0 = PFe + Pj10 + Pm
Rozbor parametrů
1. Proud naprázdno – I0
V důsledku vzduchové mezery (nárůst magnetizačního proudu) a mechanických ztrát je vyšší než u transformátoru. Podle velikosti motoru se pohybuje v rozsahu - I0 = (20 – 60)% In
2. Účiník naprázdno – cos 0
V důsledku nárůstu magnetizačního proudu je nižší než u transformátoru (zejména u starších motorů) - cos 0 = (0,1 – 0,3)  motory by neměly běžet naprázdno.
Při zatěžování ztráty naprázdno nepatrně rostou, pro zjednodušení se uvažují často konstantní.

## Slide 14
Indukční motor nakrátko
U1
I1= Ik1
I21k = -Ik1
Ui
U21=0
URk
UXk
Jak definujeme chod nakrátko indukčního motoru ?
Motor je zabrzděn, vinutím motoru prochází proud nakrátko, který je mnohem větší než proud naprázdno  příčné složky lze zanedbat.
X1
Rv1

X21
Rv21
I1= Ik1
U1
Xk
Rk

Náhradní zatěžovací odpor (analogie se zatíženým transformátorem) je nulový (výstupní svorky v náhradním schématu jsou zkratovány).

## Slide 15
Indukční motor nakrátko
URk
UXk
Ik = I1n
Uk
Xk
Rk

Lze měřit přímo indukční motor nakrátko ?
Měříme při sníženém napětí – napětí nakrátko Uk.
Je to napětí, při kterém prochází motorem jmenovitý proud.
Uk
UXk
I21k
I1n= Ik
k
URk

## Slide 16
Rozbor indukčního motoru nakrátko
Může se u motoru objevit stav nakrátko - proud Iz ?
Na rozdíl od transformátoru ano:
1. Při spouštění – v prvním okamžiku je na vinutí plné napětí, ale rotor se ještě netočí – krátkodobý režim. I = Iz
2. Při brzdění protiproudem – točivé magnetické pole se otáčí proti rotoru - krátkodobý režim do zastavení. I > Iz
3. Reverzace – v okamžiku změny pořadí fází se točivé magnetické pole se otáčí proti rotoru – krátkodobý režim do rozběhu do nového směru. I > Iz
1. Impedance nakrátko - Zk ()

## Slide 17
Rozbor indukčního motoru nakrátko
2. Proud nakrátko motoru (záběrový proud) - Iz
Čím je dána jeho velikost ?
impedancí indukčního motoru Zk a napětím sítě Un (nemusí to být jmenovité napětí motoru).
Při výpočtu předpokládáme lineární závislost napětí a proudu.
Velikost proudu nakrátko (záběrového proudu) Iz = (4-7)In
1. způsob
2. způsob
přesný výpočet z měření nakrátko

## Slide 18
Rozbor indukčního motoru nakrátko
3. Účiník nakrátko - cos k
jeho velikost je dána podílem činné a jalové složky impedance indukčního motoru Zk (cos k = Rk/Zk)
Vlivem vzduchové mezery (větší rozptyl) je účiník nakrátko výrazně menší než u transformátorů (u motorů středních výkonů 0,3 - 0,5).
4. Ztráty nakrátko (ztráty ve vinutí) - Pk = Pj
jsou dány proudem a odporem vinutí.
Ztráty lze vyjádřit obecně pomocí Jouleova zákona  Pj = R*I2
Pro motor platí: Pkn = Pj1 + Pj2 = 3*(R1*I12 + R21*I212) =
= 3*Rk*In2
Ztráty nakrátko lze určit měřením (wattmetr) nebo výpočtem

## Slide 19
Vyhodnocení měření naprázdno
Pm - protažení křivky na osu výkonu a průsečík s osou výkonu
Pj10 - ztráty naprázdno ve vinutí statoru (ve vinutí rotoru lze ztráty zanedbat). Pj10 = 3*R1v*Ion2
PFE - ztráty v magnetickém obvodu statoru, PFE = P0 - Pm - Pj10

## Slide 20
Vyhodnocení měření nakrátko
Uk0 - tečna ke křivce a průsečík s osou napětí
Pk - ztráty nakrátko ve vinutí motoru, Pk = 3*Rk*Iz2 (ztráty v železe jsou zanedbány).

## Slide 21
Výpočet parametrů indukčního stroje
1. Podélné parametry - Rk, Xk
Vstupní hodnoty pro výpočet: U1n, Uk, Pk
a) výpočet účiníku nakrátko
b) výpočet impedance nakrátko
c) výpočet podélných parametrů

## Slide 22
Výpočet parametrů indukčního stroje
a) výpočet účiníku nakrátko
b) výpočet impedance nakrátko
c) výpočet podélných parametrů
Příklad:
Vypočítejte podélné parametry indukčního motoru s výkonem 4kW, napětím nakrátko 117,3 V, jmenovitým napětím 380 V, jmenovitým proudem 9,1 A a výkonem nakrátko 640W.

## Slide 23
Výpočet parametrů indukčního stroje
2. Příčné parametry - RFE, Xm
Vstupní hodnoty pro výpočet: U1n, Uk, Po, Xk, Rk, I0
a) výpočet účiníku naprázdno
b) výpočet činné a jalové složky proudu naprázdno
c) zápis proudu naprázdno v komplexním tvaru

## Slide 24
d) výpočet úbytku napětí na podélné impedanci statorového vinutí
e) výpočet indukovaného napětí
f) výpočet příčné admitance
g) výpočet příčných parametrů

## Slide 25
Výpočet parametrů indukčního stroje
a) podélné parametry (předchozí příklad) Rk = 2,58 
Xk = 7 
Příklad:
Vypočítejte podélné parametry indukčního motoru s výkonem 4kW, napětím nakrátko 117,3 V, jmenovitým napětím 380 V, jmenovitým proudem 9,1 A a výkonem nakrátko 640W. Proud naprázdno je 4,46 A, výkon naprázdno je 280W
b) výpočet účiníku naprázdno
c) výpočet činné a jalové složky proudu naprázdno
d) zápis proudu naprázdno v komplexním tvaru

## Slide 26
e) výpočet úbytku napětí na podélné impedanci statorového vinutí
f) výpočet indukovaného napětí
g) výpočet příčné admitance
h) výpočet příčných parametrů

## Slide 27: Indukční motor při zatížení
Základní princip indukčního motoru a transformátoru je stejný  základní shoda je jak v náhradním schématu, tak i ve fázorovém diagramu. Přesto budou určité odlišnosti: ?
1. Na výstupní vinutí transformátoru jsme mohli připojit různou elektrickou zátěž (velikost a charakter). Na motor lze připojit pouze mechanickou zátěž, která má analogii s odporovou (činnou) zátěží transformátoru.
2. Na vstupním a výstupním vinutí transformátoru je vždy stejná frekvence. U motoru je na statorovém vinutí frekvence zdroje, na rotorovém vinutí je frekvence závislá na skluzu  frekvence na vinutí rotoru je proměnná.
Vliv na rozbor:
1. Na výstupu v náhradním schématu je vždy činný odpor, který je proměnný podle velikosti zátěže.
2. Do fázorového diagramu lze zakreslit pouze fázory se stejnou frekvencí  je nutné provést korekci jednotlivých veličin tak, aby nebyly závislé na frekvenci.

## Slide 28: Frekvence na rotoru
Se změnou zátěže se mění skluz  změna frekvence na rotoru:
a) pro n = 0  ?
s = 1 (stav nakrátko)  vinutí rotoru je protínáno magnetickým polem o frekvenci sítě  f2 = f1
b) pro n = ns  ?
s = 0 (stav naprázdno)  rotor se otáčí stejnou rychlostí jako magnetické pole statoru  vzájemný rozdíl rychlosti je nulový  na rotoru se neindukuje žádné napětí f2 = 0
c) 0  n  ns  ?
Frekvence v rotoru je dána rozdílem synchronních a skutečných otáček motoru

## Slide 29: Indukované napětí na rotoru
Obecné vyjádření velikost indukovaného napětí na cívce: ?
Ui = 4,44 * N *  * f * N
Indukované napětí na vinutí statoru: ?
Ui1 = 4,44 * Ns1 *  * f1 * N1 * kv1
frekvence na statoru je dána sítí a nezávisí na zátěži  stejné jako u transformátoru.
Indukované napětí na vinutí rotoru: ?
Ui2 = 4,44 * Ns2 *  * f2 * N2 * kv2
frekvence na rotoru závisí na zátěži  do fázorového diagramu nelze kreslit fázory s proměnnou frekvencí.
Protože lze zátěž vyjádřit prostřednictvím skluzu, převedeme všechny veličiny v rotoru, které obsahují frekvenci, na závislost na skluzu a později dále upravíme.
Ui2 = 4,44 * Ns2 *  * s * f1 * N2 * kv2 = Ui20 * s

## Slide 30: Rozptylová reaktance rotoru
Obecné vyjádření reaktance na cívce: ?
XL = 2 *  * f * L
Rozptylová reaktance na vinutí statoru: ?
X1 = 2 *  * f1 * L1
frekvence na statoru je dána sítí a nezávisí na zátěži  stejné jako u transformátoru.
Rozptylová reaktance na vinutí rotoru: ?
X2 = 2 *  * f2 * L2
frekvence na rotoru závisí na zátěži  do fázorového diagramu nelze kreslit fázory s proměnnou frekvencí.
Proto opět vyjádříme zátěž prostřednictvím skluzu
X2 = 2 *  * s * f1 * L2 = X2s * s

## Slide 31: Proud na rotoru
Z pohledu parametrů je proud na rotoru tvořen RL zátěží (odpor vinutí + rozptylová reaktance): ?
Po dosazení: ?
Čitatel i jmenovatel vydělíme skluzem: ?
Co zahrnuje člen R2/s: ?
musí obsahovat odpor vinutí rotoru (R2) a zátěž
Z členu R2/s odečteme odpor vinutí rotoru R2 a dostaneme vyjádření zátěže motoru do náhradního schématu: ?

## Slide 32
Indukční motor při zatížení
U21
UR21
UX21
Ui
I0
IFE
I
I1
UR1
UX1
U1
UX1 = jX1 * I1 UR1 = R1 * I1
U1 = Ui + UX1 + UR1
IFE = Ui/RFE I = Ui/(jX)
I0 = IFE + I I0 = I1 + I21
U21 + UX21 + UR21 + Ui201 = 0 
- Ui201 = U21 + UX21 + UR21
1
I21
U1
I1
I21
Ui
U21
UR1
UX1
UR21
UX21
X1
Rv1
X21s
R21
X

RFE
I
I0
IFE
Ui201
- Ui201
I21

## Slide 33
Zjednodušené náhradní schéma
Pro podrobný rozbor provozních stavů a parametrů, výpočtu proudů, výkonů a momentů se využívá zjednodušené náhradní schéma.
U1
I1
I21
Ui
U21
UR1
UX1
UR21
UX21
X1
Rv1
X21s
R21
X

RFE
I
I0
IFE
Ui201
Pak platí: U1 = Ui = Ui201 

## Slide 34
Materiály
Kocman Elektrické stroje a přístroje
Bartoš Elektrické stroje
Petrásek Elektrické stroje
Měřička Elektrické stroje