## Slide 1: regulace otáček a brzdění
Indukční stroje 5

## Slide 2: Úvod do problematiky
Regulace otáček je podle rozsahu použití jeden z hlavních požadavků na chod pohonu. Základním požadavkem jsou minimální ztráty.
Obtížná regulace otáček patřila, v porovnání se stejnosměrnými motory, k základním nevýhodám indukčních motorů.
Rozvoj výkonové elektroniky umožňuje nahrazovat stejnosměrné pohony indukčními a synchronními motory
Jaké jsou možnosti regulace otáček indukčního stroje?
1. Změnou frekvence – plynulá regulace, měnič frekvence
2. Změnou počtu pólů – skoková regulace, speciální motor
3. Změnou skluzu – plynulá regulace, kroužkový motor, složité
4. Změnou napětí (změna momentové charakteristiky - M~U2) – malý rozsah regulace, minimální využití

## Slide 3: Regulace změnou napětí
je založena na změně tvaru momentové charakteristiky se změnou napětí s následným posunutím pracovního bodu.
n
n = ns
n = 0
M
U3
U2
U1
U1  U2  U3
Mz
n3
n2
n1
Vlastnosti:
* nutný střídavý měnič napětí
* regulace je plynulá
* teoretický rozsah regulace szv  s  0  minimální rozsah regulace
Jak lze zvýšit rozsah regulace ?
použitím odporové klece se zvyšuje skluz zvratu, ale rostou ztráty
Použití - ventilátorové jednotky
Rozsah regulace

## Slide 4: Regulace změnou napětí

## Slide 5: Regulace změnou počtu pólů
Zvýšením počtu pólů klesají otáčky. K regulaci je nutný speciální motor
Možnosti provedení motoru:
* zpravidla dvě, výjimečně tři samostatná vinutí
- možnost libovolné kombinace otáček, ale větší hmotnost motoru

## Slide 6
Možnosti provedení motoru:
* vinutí s vyvedeným středem
- možnost pouze maximálních a polovičních otáček
- nižší hmotnost motoru

## Slide 8: Přepínání D/YY
Za předpokladu stejného účiníku a zanedbaných ztrát platí:
PYY= 1,16*PD  PYY  PD  přepínání při přibližně konstantním výkonu
MD = P/ MYY = P/(2*)  MD = 2* MYY
U
2p, ns
p, 2ns
Uf
I
D
YY
YY
IsD
IsYY

## Slide 9: Přepínání Y/YY
Za předpokladu stejného účiníku a zanedbaných ztrát platí:
PY = 3*Uf *I*cos PYY = 3*Uf*2*I*cos  PYY  2*PY
 MYY  MY
 přepínání při přibližně konstantním momentu
I
p, 2ns
Uf
I
Y
YY
YY
2p, ns
I
Uf
I
I

## Slide 10: Regulace změnou skluzu
U jakých indukčních motorů lze regulaci provádět ?
Pouze u kroužkových motorů.
Možná realizace:
* změna odporu ve vinutí rotoru - ztrátová regulace  neprovádí se
* změna napětí na vinutí rotoru - s rozvojem měničů kmitočtu postupně ztrácí na významu  omezené využití u starších pohonů
- nejvíce se využívá u větrných elektráren středních výkonů
- podsynchronní kaskáda - regulace do synchronních otáček
- nadsynchronní kaskáda - možnost i nadsynchronních otáček

## Slide 11: Zapojení podsynchronní kaskády
Kroužkový motor
Řízený usměrňovač
Vyhlazovací tlumivka a její činný odpor
Neřízený usměrňovač
Vazební transformátor

## Slide 12: Princip podsynchronní kaskády
* rotorové vinutí je připojeno přes kroužky na neřízený usměrňovač U1
* ve stejnosměrném meziobvodu je zařazena tlumivka (Ld, Rd), která vyhladí průběh proudu
* rychlost motoru se řídí změnou řídícího úhlu 2
Podle 2. KZ platí:
Protože Rd  0 (činný odpor vinutí je velmi malý)  ?
(Ud1 + Ud2)  Ud1 = -Ud2
kde Ud1 = KU1 * Ur0 * s
Ud2 = KU2 * UT2 *cos 2

## Slide 13: Princip podsynchronní kaskády
jelikož s  0  cos 2  0  900  0  1500
(řízený usměrňovač je v invertorovém režimu)
Za předpokladu KU1 = KU2 platí:
Provoz podsynchronní kaskády:
* maximální skluz (minimální otáčky) je pro maximální úhel otevření 2
* pro 2 = 900 (cos 2 = 0) odebírá řízený usměrňovač ze sítě pouze jalový výkon  účiník celého pohonu se výrazně zhoršuje
* pro zlepšení účiníku se omezuje rozsah regulace - n = (75 – 95)% * ns, rozběh kaskády je pak odporový

## Slide 14: Regulace otáček změnou frekvence
* v současné době nejrozšířenější způsob regulace
* rozvoj polovodičové techniky umožňuje použití pro vyšší výkonu, snižování hmotnosti a ztrát měničů
Momentová charakteristika:
Ze základních vztahů indukčního motoru lze odvodit závislost mezi otáčkami a momentem:
n = n0 – K * M (matematicky y = k1 – k2 * x)
Platí za předpokladu: R1 (odpor vinutí statoru)  0
pracovní rozsah skluzů s « szv
Daná momentová charakteristika odpovídá mechanické charakteristice stejnosměrného motoru s cizím buzením

## Slide 15: Zjednodušená momentová charakteristika pro s « szv
n
f1  f2  f3  f4
M
f1
f2
f3
f4
n = n0 – K * M

## Slide 16: Momentové charakteristiky při skalárním řízení

## Slide 17: Zásady kmitočtového řízení
Kmitočtová regulace je rozdělena do dvou úseků:
1. Regulace s konstantním buzením
Je-li podíl napětí a řídícího kmitočtu (U/f) konstantní, je buzení konstantní.
Tento způsob regulace se uplatní v první fázi regulace, od minimálních otáček do jmenovitých otáček motoru kdy platí:
f = 50Hz a U = Un ( 400 V )
2. Regulace s s odbuzováním motoru
Při dalším zvyšování frekvence ( f  f1n ) již nelze zvyšovat napětí a roste pouze frekvence
 ~ 1/f1  M ~ 1/f1

## Slide 18: Zásady kmitočtového řízení za předpokladu konstantního proudu
M
P
f = f1n
f
Omezení pro pohony se závislým chlazením
P ~ U*I ~ U
P ~ U*I ~ konst.

## Slide 19: Problematika regulace
1. Při nízkých otáčkách motoru a závislém chlazení (ventilátor je na hřídeli motoru) se motor špatně chladí (ventilátorová charakteristika). Při jmenovitém zatížení motoru hrozí tepelné poškození.
Řešení – nezávislé chlazení
2. Při vysokých otáčkách rostou vlivem vysoké frekvence ztráty vířivými proudy  zhoršení účinnosti motoru a zvýšené tepelné namáhání
3. Při použití běžných motorů je maximální frekvence zhruba f = 2*fn, u speciálních motorů lze nastavit frekvenci f = 10*fn (podle možnosti měniče frekvence)
4. U náročných aplikacích je nutno uvažovat zpětný vliv měničů na síť a problematiku elektromagnetické kompatibility (EMC),

## Slide 20: Základní struktury měničů
1. skalární řízení
* v principu může měnič pracovat samostatně (nedoporučuje se, ale u starších měničů to bylo možné)
* výstupní veličiny pro řízení je velikost napětí a kmitočtu
* zpětná vazba není podmínkou činnosti měniče
* vhodné pro pohony s malými nároky na dynamiku (čerpadla, ventilátory)
2. vektorové řízení
* u stejnosměrných motorů s cizím buzením můžeme samostatně a nezávisle regulovat buzení (budící vinutí) a napětí na kotvě
* vektorové řízení umožňuje přiblížit vlastnosti regulace indukčních motorů ke stejnosměrným motorům za využití výhody z konstrukce indukčního motoru
* podmínkou pro vektorové řízení je
1. propojení měniče s motorem (motor musí být připojen k měniči), na základě kterého si měnič vypočítá parametry motoru
2. aktuální informace o okamžité pozici rotoru (magnetického pole)

## Slide 21: Základní nastavení měničů
1. možnosti přístupu
* uživatelský - umožňuje základní funkce měniče
* programátorský - nastavení parametrů motoru a měniče
* servisní - pro servisní organizaci
2. způsoby ovládání
* místně z klávesnice
* pomocí sériové linky
* přes PLC
* analogově proudovou smyčkou
3. možnosti nastavení (výběr)
a) nastavení parametrů motoru
b) nastavení ochran motoru a měniče
c) způsob ovládání
d) způsob rozběhu - podle charakteru zátěže
- podle časových požadavků
e) omezení regulace - minimální a maximální frekvence
- počáteční frekvence
- omezení mechanické rezonance
f) způsob doběhu - plynulý (řízený) doběh
- dynamická brzda

## Slide 22
ATV 58

## Slide 23
Nastavení měniče podle momentu zátěže
Nastavení rampy

## Slide 24: Brzdění indukčního motoru
Možnosti brzdění:
1. Mechanicky - čelisťová brzda
- pásová brzda
2. Elektricky - protiproudem
- rekuperační
- stejnosměrným proudem (dynamické)
Volba způsobu elektrického brzdění je dána:
1. Typem zátěže - aktivní
- pasivní
2. Momentem setrvačnosti zátěže
3. Požadavkem na dynamiku brzdění
4. Způsobem napájení motoru

## Slide 25: Brzdění protiproudem – pasivní zátěž
Princip:
1. Změna pořadí fází napájení indukčního motoru (reverzace)
- skluz je v rozsahu 1 < s < 2
- pracovní charakteristika motoru přejde do 3 kvadrantu
- proud motoru odpovídá zhruba záběrnému proudu
2. Zastavení motoru při nulových otáčkách
- po zastavení motoru je třeba odpojit motor od sítě (jinak by se roztočil na opačnou stranu). K odpojení se používá snímač nulových otáček (např. ALNICO – mechanické relé)
Výhody:
- rychlost, jednoduchost
Nevýhody:
- velký proudový a momentový ráz
- omezení u aktivního momentu
- nelze ovlivnit rychlost zastavení

## Slide 26: Brzdění protiproudem – pasivní zátěž
Mzát
Mzát
M
-M
s
-s
Pracovní bod motorického režimu pro danou zátěž
s  0
Okamžik reverzace - s  2
1. Přechod na novou momentovou charakteristiku
2. Po nové charakteristice postupné snižování otáček
3. Zastavení při nulových otáčkách (elektrické odpojení motoru od sítě)
M
M
Vhodné pro pohony s malou setrvačností zátěže a s menší četností spínání.

## Slide 27: Brzdění protiproudem – aktivní zátěž
Mzát
M
s
-s
Pro aktivní zátěž (jeřáb) musí být kroužkový motor !
1. Zařazení dostatečně velkého odporu do obvodu vinutí rotoru
2. Rotor se pohybuje pomaleji, ve směru magnetického pole (s < 1)
nebo
2. Zvýšení odporu ve vinutí rotoru
3. Rotor se zastaví (s = 1)
4. Mechanické zabrzdění pohonu
5. Elektrické odpojení motoru od sítě
nebo
2. Další zvýšení odporu ve vinutí rotoru
3. Břemeno se pohybuje proti smyslu točivého pole (s > 1)
M
s<1
s=1
s>1

## Slide 28: Brzdění rekuperační
Využití zejména u aktivní zátěže.
Princip:
Motor se otáčí nadsynchronními otáčkami:
a) působením zátěže
b) snížením napájecího kmitočtu
Motor pracuje jako indukční generátor (s < 0)  dodává do sítě činný výkon, ze sítě odebírá jalový výkon.
Podmínka pro činnost při použití měniče frekvence:
Měnič frekvence musí mít schopnost invertorového chodu (dodávat činnou energii do sítě).

## Slide 29: Brzdění stejnosměrným proudem (dynamické brzdění)
Princip:
a) motor odpojíme od střídavé sítě
b) na statorové vinutí připojíme stejnosměrný zdroj
 vytvoří se stejnosměrné magnetické pole
 do pohybujícího se rotoru se indukuje napětí, prochází proud, který vytváří brzdný moment
Brzdný moment se s klesajícími otáčkami snižuje
Zapojení:
Existuje více možností sérioparalelního zapojení vinutí (trojfázové vinutí x stejnosměrný zdroj)
Velikost proudu:
Velikost proudu se volí tak, aby byl magnetický obvod plně využit (např. pro sériové zapojení dvou fází je Istejn. = 1,22 * Istř.).

## Slide 30
Materiály
Kocman Elektrické stroje a přístroje
Bartoš Elektrické stroje
Petrásek Elektrické stroje
Měřička Elektrické stroje