## Slide 1: Synchronní stroje II.
Alternátor
aktualizace 12/2021

## Slide 2: Chod naprázdno
Alternátor ve stavu naprázdno – rotor se otáčí synchronní rychlostí, na výstupní svorky není připojena zátěž  výstupní proud je nulový.
Na čem závisí velikost výstupního napětí ?
Velikost výstupního napětí je dána velikostí budícího proudu
U0 = Uib
Ib
UR
Ui = 4,44 * f *  * N * kv  Ui ~ 
(magnetizační křivka)

## Slide 3: Chod při zatížení
Reakce kotvy
1. Po připojení zátěže začne statorovým vinutím procházet proud.
2. Proud statoru (kotvy) vytvoří točivé magnetické pole – reakční magnetické pole (reakční magnetický tok).
3. Reakční magnetický tok je ve fázi s proudem statoru a otáčí se synchronní rychlostí
4. Poloha fázoru reakčního toku proti budícímu toku je dána charakterem zátěže.
5. Reakční magnetický tok (reakce kotvy) vzniká i na motoru (po zatížení motoru prochází vinutím proud)
animace

## Slide 4: Fázorový diagram reakce kotvy
Uib
b - otáčející se magnetický tok rotoru
Uib - indukované napětí v kotvě (nabuzený rotor se otáčí synchronní rychlostí)
I - zatěžovací proud (proud statoru) – kresleno pro indukční zátěž
a - reakční tok (reakce kotvy)
Ua - napětí indukované ve vinutí kotvy vlivem reakce kotvy
 - výsledný magnetický tok
Ui - výsledné indukované napětí
I
b
a
a

Ua
Ui

## Slide 5: Úplné náhradní schéma a fázorový digram
Uib
Ua
UR
UX
Ui
U
Xad
R
X
Z
I
Uib indukované napětí v kotvě působením otáčejícího se budícího vinutí
Xad reaktance respektující reakci kotvy (podélná synchronní reaktance)
Ui výsledné indukované napětí na kotvě
R činný odpor, který respektuje odpor vinutí kotvy
X reaktance, která respektuje rozptylový tok
I proud alternátoru (zátěže)
U svorkové napětí alternátoru

## Slide 6: Úplný fázorový diagram
Uib
Ua
UR
UX
Ui
U
Xad
R
X
Z
I
I
U
UR
UX
Ui
Ua
Uib


I předpoklad – indukční zátěž
UR úbytek napětí na činném odporu UR=R*I
UX úbytek napětí na indukční reaktanci UX=X*I
Ui výsledné indukované napětí:
U = Ui + UR + UX
Ua úbytek napětí na reaktanci Xad Ua=Xad*I
Uib indukované napětí v kotvě
Ui = Ua + Uib
 zatěžovací úhel

## Slide 7: Zatěžovací úhel - 
I
U
UR
UX
Ui
Ua
Uib


Synchronní stroj se otáčí konstantní (synchronní) rychlostí, která je nezávislá na zátěži  nelze kreslit momentovou charakteristiku jako u indukčního stroje.
Zátěž synchronního stroje je dána zatěžovacím úhlem .
Zatěžovací úhel  je úhel mezi fázorem vstupního napětí U a indukovaným napětí rotoru Uib (je to úhel mezi magnetickým polem statoru a rotoru) a vyjadřuje se v elektrických stupních.
Je-li stroj naprázdno je zatěžovací úhel nulový
U alternátoru je magnetické pole rotoru posunuto ve směru otáčení, u motoru proti směru otáčení
Maximální zatěžovací úhel je max = /2
Zatěžovací úhel nezaměňovat se skluzem !!!

## Slide 8: Kývání stroje
Synchronní stroj má synchronní otáčky, které nezávisí na zatížení.
Při změně zátěže může ale dojít k přechodovému jevu, kdy otáčky kolísají  kývání stroje (příklad je pro synchronní motor).
t
t
M

n
ns
1. Skokové zvýšení momentu
2. Otáčky a zátěžný úhel zakmitají
3. Po ukončení přechodového děje:
- otáčky se ustálí n = ns
- zátěžný úhel se zvýší  = 2
Kývání způsobuje proudové rázy, a proto je nutné ho snížit na minimum.
V tělese rotoru je umístěno tlumící vinutí – tyče spojené nakrátko.
Při náhlé změně zátěže se do tyčí indukuje napětí a proteče proud. Vytvořené magnetické pole působí proti hlavnímu poli a kývání se tlumí.

## Slide 9: Zjednodušené náhradní schéma
Uib
Ua
UR
UX
Ui
U
Xad
R
X
Z
I
Vliv jednotlivých prvků:
r  1%
x  10%
xad  170%
 r lze zanedbat
xad + x = xd
xd – synchronní reaktance
Uib
Ud
U
Xd
Z
I

## Slide 10: Zjednodušené náhradní schéma
Předpoklad – indukční zátěž
S < 0 (výkon na zdroji je záporný)
Ud = jXd * I
U = jXd * I + Uib
Při zátěži RL je budič zdrojem indukčního výkonu pro alternátor i pro síť – přebuzený stav.
Uib
Ud
U
Xd
Z
I
I
U
Ud
Uib


PG ~ Ud * cos 

PG ~ I * cos 

## Slide 11: Provozní stavy alternátoru
Odporová zátěž
Uib
Ud
U
Xd
Z
I
I
U
Ud
Uib

Zátěž RC
I
U
Ud
Uib


PG ~ I * cos 
PG ~ Ud * cos 

Při zátěži R je budič zdrojem indukčního výkonu pouze pro alternátor.
Při zátěži RC alternátor část indukčního výkonu odebírá ze sítě a část z budiče – podbuzený stav.

## Slide 12: Synchronní kompenzátor
Synchronní kompenzátor – alternátor dodává do sítě pouze indukční výkon, činný výkon je nulový
Jak je velký zatěžovací úhel  a cos  ?
 = 0, cos  = 0
Jako synchronní kompenzátory mohou pracovat např. TR Krasíkov 2x100 Mvar, alternátory přečerpávací elektrárny (jeden z možných režimů).
Uib
Ud
U
Xd
Z
I
I
U
Ud
Uib

## Slide 13: Synchronní stroj při P = konst.
a) P = 0
1. Uib = 0 I = I1 U = Ud1
2. Uib > 0  Uib < U I2 < I1
3. Uib3 = U  Ud = 0, I3 = 0
4. Uib4 > U I = I4 Ud4 > 0
1 a 2 – podbuzený stav
4 – přebuzený stav - kompenzátor
Uib
Ud
U
Xd
Z
I
I1
U
Ud1
I2
Ud2
Uib2
Uib3
I4
Uib4
Ud4

## Slide 14: Synchronní stroj při P > 0.
b) P > 0
1. podbuzený stav
2. nabuzený stav na cos  = 1
3. přebuzený stav
4. přebuzený stav
Uib
Ud
U
Xd
Z
I
I1
U
I2
Uib2
Uib3
I4
Uib4
Ud4
I3
Uib1

## Slide 15: V křivky synchronního stroje
V křivky vyjadřují závislost statorového proudu na budícím proudu při konstantním činném výkonu.
Ib
I
P4
P3
P2
P1 = 0
Mez statické stability
Podbuzený
stav
Přebuzený stav

## Slide 16: Synchronní stroj při konstantní budícím proudu.
a) P1 = 0, kompenzátor
b) P2 > 0
c) P3 > P2, Q3 = 0
d) P4 = Pmax,, 4 = /2
Jak lze zvýšit činný výkon ?
Zvýšením budícího proudu
 velikost Pmax závisí na buzení stroje
Uib
Ud
U
Xd
Z
I
I1
U
I2
Uib1
Uib3
I4
Uib4
Ud4
I3
Uib2
2
Ud1
3
4
~ Pmax
Ib = konst.
 Uib = konst.

## Slide 17: Moment synchronního stroje
Jak se projeví změna zátěže alternátoru na otáčkách?
Otáčky jsou synchronní, konstantní  nelze vyjadřovat moment stroje v závislosti na otáčkách.
Jakou veličinou lze vyjádřit změnu zátěže alternátoru ?
Při změně zátěže se mění zátěžný úhel .
 namísto závislosti M = f(n), která je charakteristická pro indukční stroj vyjádříme pro synchronní stroj závislost M = f()
Obecný vztah pro výpočet momentu stroje:
Pro synchronní stroj platí:

## Slide 18: Synchronní stroj s hladkým rotorem
Vzdálenost x je dána součinem I*cos .
Jakým způsobem lze vyjádřit vzdálenost x ?
Uib
Ud
U
Xd
Z
I
I
U
Ud
Uib


PG ~ Xd*I* cos 


x
Pro konstantní napětí a otáčky je zátěž dána součinem I*cos 
Na základě dvou pravoúhlých trojúhelníků platí:

## Slide 19: Synchronní stroj s hladkým rotorem
Uib
Ud
U
Xd
Z
I
Po dosazení:
 při konstantním buzení a podélné synchronní reaktanci je moment synchronního stroje dán funkcí sin.
Zátěžný úhel se mění v rozsahu:
Pro  = ± /2 je moment stroje maximální.
Momentová přetížitelnost synchronního alternátoru (Mmax/Mn) = 1,7

## Slide 20: Momentová charakteristika synchronního stroje s hladkým rotorem
Momentová charakteristika stroje s vyniklými póly bude zmíněna u synchronních motorů

## Slide 21: Buzení alternátoru
Hlavní části budící soustavy:
a) zdroj budícího napětí (budič) - plynulá regulace v maximálním rozsahu
b) regulátor buzení – nezávislý na zátěži, hlídá stabilitu stroje, zabezpečuje dodávku jalového výkonu do sítě (paralelní chod)
c) odbuzovač – umožňuje rychlé odbuzení, zejména při zkratu nebo náhlém odlehčení
d) měření
Rozdělení budící soustavy (budičů):
1. Podle způsobu regulace příkonu budiče
a) závislé budící soustavy – budící příkon je odvozen z napětí stroje
b) nezávislé budící soustavy – příkon budiče na napětí stroje nezávisí
2. Podle typu budiče
a) systém s točivým budičem – využívá stejnosměrný stroj (komutátor)
b) statické systémy s kroužky na hřídeli, obsahují statický usměrňovač
c) bezkartáčové soustavy s rotujícím usměrňovačem
3. Podle rychlosti působení
a) rychlé – doba odezvy je menší než 0,1 sekundy
b) normální

## Slide 22: Rotační budič
Podle výkonu je budič je tvořen:
1. derivačním dynamem (pro menší výkony)
2. dynamem s cizím buzením, které je buzeno derivačním dynamem
Vlastnosti:
- všechny stroje jsou na stejné hřídeli s alternátorem
- alternátor musí mít kroužky, dynama komutátor (zdroje poruch, údržba)
- dříve nejpoužívanější systém, dnes v provozu u starších jednotek malého výkonu (MVE)

## Slide 23: Statický systém s kroužky a s neřízenými ventily
- na společné hřídeli jsou generátor, hlavní a pomocný budič
- hlavní budič (B) je alternátor, s budícím vinutím napájeným pomocným budičem (PB - alternátor), který udržuje na výstupu konstantní napětí pro buzení hlavního budiče
- při poruše je budící systém napájen z vlastní spotřeby 380 (400V)
- použití alternátory velkých výkonů nad 200 MW

## Slide 24: Statický systém s kroužky a s řízenými ventily
- regulace napětí na alternátoru je pomocí řízeného usměrňovače (3f řízený můstek) přes rotační střídavý budič (chod) nebo z vlastní spotřeby (rozběh).
- na výstupu budiče je udržováno konstantní napětí

## Slide 25: Bezkartáčový systém s výkonovými diodami
- výkonové diody jsou umístěny na hřídeli alternátoru (nesené ventily)
- budič - 2 (pomocný alternátor s kotvou na rotoru)
- budící vinutí budiče (stator) je napájeno z přes řízený usměrňovač,
- malá dynamika systému, použití pro menší výkony

## Slide 26: Bezkartáčový systém s výkonovými diodami
2 - rotační transformátor

## Slide 27: Bezkartáčový systém s tyristory
- tyristory jsou umístěny na hřídeli alternátoru, vazbou mezi tyristory a řídícími obvody je rotační převodník (P)
- B - budič (pomocný alternátor s kotvou na rotoru)
- budící vinutí budiče (stator) je napájeno z nezávislého zdroje (přípojnice vlastní spotřeby)
- použití pro alternátory mezních výkonů

## Slide 28: Provoz alternátoru samostatně pracující alternátor
Provoz alternátoru lze rozdělit na 2 případy:
1. Alternátor napájí trvale samostatnou zátěž (ostrovní provoz)
- záložní zdroj energie pro výpad vnější sítě (nemocnice, rozvodny, elektrárny, větší firmy, …)
- alternátory pro mobilní prostředky (lodě, pojízdná údržba)
- alternátory pro armádu
2. Parametry alternátoru se upravují pro připojení na síť
Postup při rozběhu alternátoru:
- rozběh na synchronní otáčky
- nabuzení na požadované napětí
- spínačem připojíme zátěž
V obou případech jsou alternátory jsou poháněny turbínou nebo spalovacím motorem

## Slide 29: Samostatně pracující alternátor
Regulace alternátoru a vliv změny zátěže:
U samostatně pracujícího alternátoru lze regulovat dvě základní veličiny:
Při náhlém odlehčení stroje (vypnutí vypínače při poruše) hrozí:
1. nárůst otáček - uzavření přívodu energie na poháněcí stroj
2. zvýšení napětí - okamžité odbuzení stroje (rychloodbuzovače)
* otáčky - mechanická energie na hřídeli (turbína, spalovací motor)
* napětí - budící proud
Při zvýšení zátěže:
a) klesají otáčky (frekvence). K udržení synchronních otáček se používá regulátor otáček, který má vazbu na dodávanou mechanickou energii na hřídeli
b) v důsledku synchronní reaktance se zvýší úbytek napětí na alternátoru a klesne svorkové napětí – je třeba zvýšit budící proud (regulátor buzení). Alternátor je v důsledku velké synchronní reaktance relativně měkký zdroj.

## Slide 30: Paralelně pracující alternátory
Možnosti připojení alternátoru na síť:
1. Asynchronní fázování
Nenabuzený alternátor se roztočí na n → ns, připojí na síť (síť nahradí magnetizaci stroje) a okamžitě se nabudí. Alternátor se vtáhne do synchronismu. Rychlé připojení alternátoru na síť (podle výkonu 10–15 sekund). Vyznačuje se velkými momentovými a proudovými rázy. Používá se výjimečně, v havarijních stavech v soustavě
2. Přesné (synchronní) fázování
Časově náročnější připojení, momentové a proudové rázy jsou minimální
Podmínky pro přesné fázování alternátoru na síť:
* stejný sled fází
* stejný kmitočet alternátoru a sítě
* stejná velikost napětí alternátoru a sítě
* nulový fázový posuv mezi napětím alternátoru a sítě
Přesné splnění podmínek je časově a technicky náročné, drobné odchylky nesmí překročit stanovené meze.

## Slide 31: Přesné fázování alternátoru
Postup při fázování alternátoru:
1. Rozběh a nastavení synchronních otáček (budící vinutí nesmí zůstat rozpojeno)
2. Nabuzení alternátoru na napětí sítě
3. Nastavení stejného fázového posunu napětí alternátoru a sítě
* splnění 3. podmínky je technicky i časově nejnáročnější. Při nastavování musíme částečně porušit již připravený vyvážený stav.
* obtížnost je dána setrvačností hnacího pohonu (turbíny)
* u alternátorů velkých výkonů a u nových soustrojí (MVE) je přifázování řízeno částečně nebo zcela výpočetní technikou,
* starší možností je použití synchronoskopu
4. Po přifázování je alternátor ve stavu naprázdno
Další možností přifázování alternátoru (starší bloky nižších výkonů, MVE) je pomocí žárovek: - na tmu
- na světlo

## Slide 32: Provoz alternátoru v síti
Předpoklad – dostatečně tvrdá síť, parametry sítě jeden alternátor neovlivní.
Po přifázování je alternátor ve stavu naprázdno. Možnosti regulace:
1. změna mechanické energie na hřídeli (energie na turbíně) 
 změna činného výkonu alternátoru (otáčky se nezmění, frekvence je držena sítí).
Jaká je reakce, jestliže alternátory nejsou schopny dodat do sítě potřebný výkon ?
Dojde k poklesu frekvence, což může být příčinou rozpadu sítě !
2. změna budícího proudu 
 změna jalového výkonu do sítě (napětí se nezmění, je drženo sítí
Alternátory pracují většinou k konstantní budícím tokem (konstantní dodávkou jalové energie do sítě). Případná regulace se týků činného výkonu.

## Slide 33: Provozní diagram alternátoru
Provozní diagram vyznačuje rozsah regulace.
Alternátor dodává do sítě jak činný, tak i jalový výkon (indukční a kapacitní.
Jak vypadá ideální (teoretický) provozní diagram ?
Skutečný diagram je omezený provozními možnostmi alternátoru:
- maximálním budícím proudem
- maximálním proudem statoru při indukční zátěži
- oteplením kovových částí v důsledku rozptylového toku v podbuzeném stavu
- omezením statickou stabilitou v podbuzeném stavu

## Slide 34: Provozní diagram alternátoru
jmenovitý účiník a výkon alternátoru
S2 = P2 + Q2
jalový výkon, jaký alternátor odebírá ze sítě při nulovém budícím proudu

## Slide 35: Provozní diagram alternátoru (zdroj - ZČU Plzeň)

## Slide 36: Ukázky alternátorů malých výkonů
1. Bezkartáčový čtyřpólový synchronní generátor
* vyniklé póly s tlumícím vinutím
* konstantní buzení
* rozsah výkonů: 30 kW – 1MW
* napětí: nn

## Slide 37: Materiály
Kocman Synchronní stroje
Kocman Elektrické stroje a přístroje I
Mravec Elektrické stroje a přístroje I
Dočekal Elektrárny II
Měřička Elektrické stroje
Novák Uplatnění synchronních strojů
Jan Mikeska Budící systémy synchronních alternátorů
Richard Habrych Regulace napětí a jalových výkonů v soustavě 110 kV
Voženílek Elektromechanické měniče