## výpočet parametrů
Fázorový diagram jednofázového transformátoru
Výpočet parametrů jednofázového transformátoru
Jmenovité hodnoty
S= | 500 | VA
U1= | 230 | V
U2= | 12 | V
Naměřené hodnoty
Zaokrouhlení | 3
U20= | 14.5 | V | Uk= | 23 | V
P0= | 20 | W | Pk= | 40 | W
I0= | 150 | mA
Vypočtené hodnoty
účiník naprázdno= | 0.58 |  | In= | 2.174 | A
Ioč= | 87 | mA | účiník nakrátko= | 0.8
Ioj= | 122.192 | mA | Zk | 10.58 | ohm
Rfe= | 2643.678 | ohm | Rk= | 8.464 | ohm
Xmi= | 1882.284 | ohm | Xk= | 6.348 | ohm

## výpočet vstupu
Výpočet vstupních hodnot jednofázového transformátoru
Naměřené hodnoty na výstupu:
U2= | 14.5 | V
I2= | 4 | A
charakter zátěže | C | (R, L, C)
P2= | 0 | W | (pro odporovou zátěž nevyplňovat)
Vypočtené hodnoty:
Zaokrouhlení | 4
Rfe= | 2643.678 | ohm | p= | 15.8621
Xmi= | 1882.284 | ohm | U21= | 230.0005 | V
Rk= | 8.464 | ohm
Xk= | 6.348 | ohm
účiník= | 0
I2č= | 0 | A
I2j= | 4 | A
Výpočet v komplexním tvaru |  |  | Výkony
I2= | -4j | A | S1= | 20.2534+29.8077j | VA
I21= | -0.2522j | A | P1= | 20.2534 | W
Zk/2= | 4.232+3.174j | ohm | Q1= | 29.8077 | var | C
dUz21= | 0.8005-1.0673j | V | S2= | 58.0061j | VA
Ui= | 229.19995+1.0673j | V | P2= | 0 | W
IFE= | 86.6974+0.4037j | mA | Q2= | 58.0061 | var | C
Imi= | 0.567-121.7669j | mA
Io= | 87.2644-121.3632j | mA | Absolutní hodnoty
I1= | 0.0873+0.1308j | A | U1= | 229.1621 | V
dUz1= | -0.0457+0.8306j | V | I1= | 0.1573 | A
U1= | 229.15425+1.8979j | V